## 7_Пожар-вспышка (методика М
Пожар-вспышка (методика МЧС)
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Метео | Площадь пролива, м2 | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Дрейф, м
Радиус зоны НКПВ/2, м
39929 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
39930 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
39931 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
39932 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
39933 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
39934 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.11
39935 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
39936 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
39937 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
39938 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ |  |  |  | 4748 | 0 | 26.76
39939 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
39940 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.11
39941 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
39941 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 |  |  |  |  | 329.33 | 0 | 4.8
39942 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
39942 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 |  |  |  |  | 2226.29 | 0 | 10.31
39943 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
39943 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С |  |  | 4748 | 0 | 17.4
39944 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
39944 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
39945 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
39945 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
39946 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.11
39946 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.11
39953 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
39954 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
39955 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
39956 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
39957 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
39958 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.11
39959 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
39960 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
39961 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  |  |  | 1841 | 0 | 19.45
39962 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
39963 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
39964 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 70.31
39965 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
39966 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
39967 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
39968 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
39969 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 63.57
39970 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
39970 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
39971 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
39971 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
39972 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
39972 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
39973 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
39973 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
39974 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 97.38
39974 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 97.38
39980 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
39981 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
39982 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
39983 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
39984 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
39985 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.13
39986 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
39987 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
39988 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
39989 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
39990 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
39991 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.13
39992 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
39993 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
39994 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
39995 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
39996 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
39997 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.15
39998 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39998 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39998 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39998 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39998 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39998 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
39999 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
39999 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
39999 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
39999 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
39999 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
39999 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40000 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40000 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40000 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40000 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40000 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40000 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40001 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40001 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40002 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40002 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40002 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40002 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40002 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40002 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40003 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40003 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40003 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40003 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40003 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40003 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.81
40004 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40004 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40005 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40005 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40006 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40006 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40006 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40006 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40006 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40006 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40007 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40007 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40007 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40007 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40007 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40007 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40008 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40008 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40008 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40008 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40008 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40008 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40009 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40009 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40013 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40013 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40013 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40013 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40016 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40016 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40016 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40016 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40017 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40017 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40017 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40017 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40021 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40021 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40021 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40021 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.08
40034 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40034 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40035 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40035 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40036 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
40036 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
40037 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40037 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40038 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40038 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40039 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.41
40039 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.41
40040 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
40040 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
40041 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40041 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40042 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40042 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40043 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40043 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40044 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40044 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40045 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.59
40045 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.59
40046 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40046 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40047 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40047 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40048 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40048 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40049 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40049 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40050 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40050 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40051 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.14
40051 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.14
40052 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40052 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40053 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40053 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40054 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40054 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40055 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40055 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40056 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
40056 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
40057 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.56
40057 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.56
40058 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40058 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40059 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40059 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40060 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40060 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40061 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40061 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40062 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40062 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40063 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.71
40063 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.71
40064 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40064 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40065 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40065 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40066 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40066 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40067 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40067 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40068 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40068 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40069 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР |  | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.98
40069 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.98
40070 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
40070 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
40071 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40071 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40072 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40072 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40073 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40073 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40074 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40074 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40075 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.15
40075 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.15
40076 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40076 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40077 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40077 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40078 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40078 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40079 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40079 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40080 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40080 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40081 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.16
40081 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.16
40082 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40082 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40083 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40083 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40084 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40084 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40085 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40085 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40086 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40086 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40087 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 107.51
40088 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40088 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40088 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40088 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40089 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40089 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40089 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40089 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40090 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40090 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40090 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40090 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40091 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40091 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40091 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40091 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40092 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40092 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40092 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40093 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.42
40093 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.42
40094 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40094 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40095 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40095 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40096 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40096 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40097 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40097 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40098 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40098 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40099 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.28
40104 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
40105 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.42
40106 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40106 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40107 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40107 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40108 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
40109 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40109 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40110 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40110 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40111 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.79
40112 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40112 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40113 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40113 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40114 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40114 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40115 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40115 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40116 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40116 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40117 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.59
40118 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
40119 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
40120 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
40121 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
40121 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
40122 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40122 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40123 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.79
40213 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 107.51
40219 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.42
40225 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.28
40234 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
40237 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.79
40243 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.59
40244 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
40245 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
40246 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
40249 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.79
40250 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
40251 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
40252 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 149.49
40253 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 2627.91 | 0 | 33.67
40254 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2627.91 | 0 | 102.08
40255 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2627.91 | 0 | 79.97
40256 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
40257 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
40258 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
40259 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
40260 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
40261 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
40261 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
40262 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
40262 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
40263 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
40263 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
40264 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
40264 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
40265 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
40265 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
40266 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 187.21
40266 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 187.21
40273 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
40274 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
40275 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
40276 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
40277 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
40278 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 148.95
40279 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
40280 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
40281 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
40282 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
40283 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
40284 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
40285 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
40286 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
40287 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
40288 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
40289 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 146.83
40290 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
40290 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
40291 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
40291 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
40292 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
40292 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
40293 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
40293 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
40294 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
40294 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
40295 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.15
40295 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.15
40302 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.18 | 0 | 14.45
40303 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.18 | 0 | 31.05
40304 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.18 | 0 | 52.38
40305 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.18 | 0 | 91.2
40306 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.18 | 0 | 158.8
40307 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.18 | 0 | 3.13
40308 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
40309 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
40310 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
40311 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
40312 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР |  |  |  |  | 3767 | 0 | 224.25
40313 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
40314 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
40315 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
40316 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
40317 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
40318 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
40319 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
40320 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
40321 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
40322 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
40323 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
40324 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
40325 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
40326 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
40327 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
40328 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
40329 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
40330 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
40331 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
40332 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
40333 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
40334 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
40335 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
40336 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
40337 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
40338 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
40339 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
40340 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
40341 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
40342 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
40343 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.45
40344 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
40345 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
40346 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
40347 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
40348 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
40349 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
40350 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
40351 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
40352 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
40353 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
40354 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.64
40355 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
40356 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
40357 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
40358 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
40359 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
40360 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.64
40361 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
40361 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
40362 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
40362 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
40363 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
40363 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
40364 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
40364 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
40365 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
40365 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
40366 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.64
40366 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.64
40373 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
40374 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
40375 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
40376 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
40377 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
40378 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.64
40379 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
40380 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
40381 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
40382 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
40383 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
40384 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 69.96
40385 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
40386 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
40387 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
40388 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
40389 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 63.26
40390 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
40390 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
40391 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
40391 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
40392 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
40392 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
40393 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
40393 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
40394 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 96.9
40394 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 96.9
40400 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
40401 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
40402 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
40403 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
40404 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
40405 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 46.9
40406 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
40407 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
40408 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
40409 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
40410 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
40411 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 46.9
40412 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
40413 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
40414 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
40415 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
40416 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
40417 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 45.92
40418 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40418 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40418 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40418 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40418 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40418 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40419 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40419 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40419 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40419 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40419 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40419 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40420 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40420 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40420 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40420 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40420 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40420 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40421 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40421 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40422 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40422 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40422 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40422 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40422 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40422 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40423 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40423 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40423 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40423 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40423 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40423 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.47
40424 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40424 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40425 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40425 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40426 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40426 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40426 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40426 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40426 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40426 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40427 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40427 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40427 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40427 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40427 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40427 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40428 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40428 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40428 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40428 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40428 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40428 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40429 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40429 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40433 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40433 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40433 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40433 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40436 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40436 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40436 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40436 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40437 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40437 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40437 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40437 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40441 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40441 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40441 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40441 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.67
40454 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40454 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40455 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40455 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40456 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
40456 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
40457 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40457 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40458 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40458 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40459 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.01
40459 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.01
40460 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
40460 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
40461 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40461 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40462 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40462 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40463 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40463 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40464 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40464 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40465 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.19
40465 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.19
40466 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40466 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40467 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40467 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40468 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40468 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40469 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40469 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40470 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40470 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40471 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 55.86
40471 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 55.86
40472 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40472 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40473 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40473 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40474 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40474 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40490 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
40490 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
40491 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40491 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40492 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40475 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40475 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40476 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
40476 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
40477 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.16
40477 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.16
40478 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40478 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40479 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40479 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40480 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40480 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40481 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40481 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40482 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40482 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40483 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.38
40483 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.38
40484 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40484 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40485 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40485 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40486 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40486 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40487 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40487 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40488 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40488 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40489 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.52
40489 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.52
40492 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40493 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40493 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40494 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40494 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40495 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 39.95
40495 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 39.95
40496 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40496 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40497 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40497 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40498 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40498 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40499 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40499 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40500 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40500 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40501 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 77.78
40501 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 77.78
40502 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40502 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40503 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40503 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40504 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40504 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40505 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40505 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40506 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40506 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40507 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 106.98
40508 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40508 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40508 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40508 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40509 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40509 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40509 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40509 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40510 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 5304.33 | 0 | 14.6
40510 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 5304.33 | 0 | 14.6
40510 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40510 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40511 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40511 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40511 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40511 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40512 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40512 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40512 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40513 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.76
40513 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.76
40514 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40514 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40515 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40515 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40516 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40516 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40517 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40517 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40518 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40518 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40519 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 74.91
40524 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
40525 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.76
40526 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40526 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40527 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40527 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40528 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
40529 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40529 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40530 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40530 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40531 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.04
40532 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40532 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40533 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40533 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40534 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40534 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40535 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40535 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40536 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40536 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40537 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.03
40538 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
40539 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
40540 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
40541 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
40541 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
40542 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40542 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40543 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.04
40633 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 106.98
40639 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.76
40645 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 74.91
40654 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
40657 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.04
40663 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.03
40664 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
40665 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
40666 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
40669 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.04
40670 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
40671 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
40672 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 148.75
40673 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 2256.09 | 0 | 33.67
40674 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2256.09 | 0 | 102.08
40675 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2256.09 | 0 | 75.67
40676 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
40677 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
40678 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
40679 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
40680 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
40681 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
40681 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
40682 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
40682 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
40683 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
40683 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
40684 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
40684 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
40685 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
40685 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
40686 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 186.29
40686 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 186.29
40693 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
40694 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
40695 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
40696 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
40697 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
40698 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 148.21
40699 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
40700 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
40701 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
| Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
40703 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
40704 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
40705 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
40706 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
40707 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
40708 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
40709 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 146.1
40710 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
40710 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
40711 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
40711 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
40712 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
40712 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
40713 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
40713 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
| Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
40714 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
40715 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 67.81
40715 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 67.81
40722 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.13 | 0 | 14.45
40723 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 |  | 0 | 31.05
40724 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.13 | 0 | 52.38
40725 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.13 |  | 91.2
40726 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.13 | 0 | 158.8
40727 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.13 | 0 | 2.78
40728 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
40729 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
40730 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
40731 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
40732 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
40733 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
40734 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 |  |  |  |  | 4148 | 0 | 43.97
40735 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
40736 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
40737 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
40738 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
40739 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 |  | 0 | 43.97
40740 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
40741 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
| Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
40743 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
40744 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
40745 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
40747 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
40748 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
40749 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
40750 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
40751 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
40752 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
40753 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
40754 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
40755 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
40756 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
40757 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
40758 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
40759 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
40760 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
40761 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
40762 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
40763 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.28
40764 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
40765 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
40766 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
40767 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
40768 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
| Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
40770 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
40771 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
40772 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
40773 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
40774 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.72
40775 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
40776 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
40777 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
40778 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
40779 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
40780 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.72
40781 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
40781 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
40782 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
40782 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
40783 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
40783 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
| Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
40784 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
40785 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
40785 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
40786 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.72
40786 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.72
40793 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
40794 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
40795 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
40796 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
40797 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
40798 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 95.72
40799 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
40800 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
40801 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
40802 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
40803 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
40804 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 70.02
40805 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
40806 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
40807 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
40808 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
| Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 63.31
40810 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
40810 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
40811 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
40811 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
40812 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
40812 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
40813 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
40813 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
40814 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 96.99
40814 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 96.99
40820 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
40821 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
40822 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
40823 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
40824 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
40825 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 46.94
40826 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
40827 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
40828 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 |  | 17.64
40829 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
40830 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
40831 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 46.94
40832 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
40833 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
40834 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
40835 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
40836 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
40837 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 45.96
40838 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40838 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40838 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40838 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40838 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40838 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
40839 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40839 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40839 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40839 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40839 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40839 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
40840 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40840 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40840 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40840 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40840 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40840 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
40841 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40841 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40842 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40842 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40842 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40842 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
| Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40842 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
40843 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40843 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40843 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40843 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40843 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40843 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.53
40844 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40844 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40845 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40845 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40846 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40846 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40846 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40846 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 |  | 0 | 45.56
40846 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40846 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
40847 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40847 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40847 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40847 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40847 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40847 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
40848 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40848 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40848 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40848 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40848 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
40848 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 |  | 138.11
40849 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40849 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40853 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40853 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40853 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40853 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
40856 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40856 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40856 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40856 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
40857 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40857 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40857 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40857 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
40861 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40861 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40861 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40861 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 83.74
40874 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40874 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
40875 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40875 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
40876 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
| Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
40877 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40877 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
40878 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40878 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
40879 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.08
40879 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.08
40880 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
| Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
40881 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40881 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
40882 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40882 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
40883 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40883 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
40884 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40884 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
40885 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.26
40885 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 |  | 82.26
40886 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40886 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
40887 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40887 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
40888 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40888 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
40889 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40889 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
40890 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40890 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
40891 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 55.91
40891 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 55.91
40892 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40892 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
40893 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40893 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
40894 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40894 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
40895 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40895 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
40896 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 |  | 76.76
40896 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
40897 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.23
40897 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.23
40898 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40898 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
40899 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40899 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
40900 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40900 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
40901 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40901 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
40902 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40902 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
40903 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.44
40903 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.44
40904 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40904 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
40905 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40905 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
40906 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40906 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
40907 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40907 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
40908 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40908 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
40909 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.6
40909 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.6
40910 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 |  |  |  |  | 337 | 0 | 5.79
40910 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
40911 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40911 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
40912 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40912 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
40913 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40913 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
40914 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40914 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
40915 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 39.98
40915 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 39.98
40916 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40916 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
40917 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40917 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
40918 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40918 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
40919 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40919 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
40920 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40920 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
40921 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 77.85
40921 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 77.85
40922 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40922 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
40923 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40923 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
40924 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40924 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
40925 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40925 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
40926 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40926 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
40927 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 107.08
40928 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40928 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40928 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40928 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
40929 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40929 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40929 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40929 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
40930 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40930 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40930 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40930 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
40931 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40931 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40931 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40931 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
40932 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40932 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40932 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
40933 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.87
40933 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.87
40934 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40934 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
40935 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40935 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
40936 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40936 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
40937 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40937 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
40938 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40938 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
40939 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 74.98
40944 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
40945 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.87
40946 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40946 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
40947 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40947 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
40948 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
40949 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40949 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
40950 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40950 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
40951 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 |  | 151.18
40952 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40952 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
40953 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40953 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
40954 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40954 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
40955 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40955 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
40956 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40956 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
40957 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.12
40958 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
40959 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
40960 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
40961 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
| Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
40962 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40962 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
40963 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.18
41053 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 |  | 107.08
41059 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 134.87
41065 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 74.98
41074 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
41077 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.18
41083 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.12
41084 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
41085 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 12.55
41086 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
41089 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.18
41090 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
41091 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
41092 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 148.88
41093 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 2317.9 | 0 | 33.67
41094 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2317.9 | 0 | 102.08
41095 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2317.9 | 0 | 76.41
41096 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
41097 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
41098 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
41099 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
41100 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
41101 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
41101 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
41102 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
41102 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
41103 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41103 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41104 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41104 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41105 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
41105 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 |  |  |  |  | 35808 | 0 | 80.4
41106 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 186.45
41106 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 186.45
41113 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.56 | 0 | 6.96
41114 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
41115 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
41116 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
41117 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
41118 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 148.34
41119 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
41120 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
41121 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
41122 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
41123 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
41124 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
41125 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
41126 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 |  | 31.66
41127 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
41128 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
41129 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 146.23
41130 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41130 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41131 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41131 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41165 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
41132 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41132 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41133 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41133 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41134 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
41134 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
41135 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 67.87
41135 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 67.87
41142 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.13 | 0 | 14.45
41143 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.13 | 0 | 31.05
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.13 | 0 | 52.38
41145 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.13 | 0 | 91.2
41146 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.13 | 0 | 158.8
41147 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.13 | 0 | 2.84
41148 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
41149 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
41150 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
41151 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
41152 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
41153 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
41154 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
41155 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
| Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
41157 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
41158 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
41159 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
41160 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
41161 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
41162 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 |  | 230.59
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
41164 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
41166 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
41167 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
41168 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
41169 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 |  | 21.12
41170 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
41171 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
41172 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
41173 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
41174 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
41175 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
41176 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
41177 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
41178 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
41179 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
41180 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
41181 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
41182 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
41183 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.31
41184 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
41185 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
41186 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
41187 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
41188 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 |  | 126.66
41189 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
41190 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 |  | 10.57
41191 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
41192 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
41193 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
41194 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.9
41195 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
41196 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
41197 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
41198 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
41199 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
41200 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.9
41201 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
41201 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
41202 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
41202 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
41203 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
41203 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
41204 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
41204 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
41205 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
41205 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
41206 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.9
41206 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.9
41213 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
41214 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
41215 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
41216 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 |  | 34.33
41217 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 |  | 59.77
41218 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.9
41219 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
41220 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
41221 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
41222 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
41223 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
41224 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 70.88
41225 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
41226 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
41227 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
41228 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
41229 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 64.09
41230 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
41230 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
41231 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
41231 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 |  | 17.31
41232 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
41232 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
41233 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
41233 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
41234 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 98.18
41234 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 98.18
41240 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
41241 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
41242 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
41243 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
| Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
41245 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.52
41246 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
41247 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
| Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
41249 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
41250 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
41251 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.52
41252 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
41253 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
41254 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
41255 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
41256 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
41257 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.52
41258 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41258 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41258 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41258 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41258 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41258 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41259 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41259 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41259 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41259 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41259 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41259 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41260 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41260 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41260 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41260 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41260 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41260 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41261 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41261 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41262 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41262 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41262 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41262 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41262 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41262 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41263 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41263 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41263 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41263 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41263 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41263 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.37
41264 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41264 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
| Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41265 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41266 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41266 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41266 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41266 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41266 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41266 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 |  | 0 | 45.56
41267 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 |  | 79.32
41267 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41267 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 |  | 0 | 79.32
41267 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41267 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41267 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41268 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41268 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41268 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41268 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41268 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41268 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41269 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
41269 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
41273 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41273 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41273 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41273 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41276 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41276 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41276 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41276 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41277 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41277 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41277 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41277 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41281 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
41281 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
41281 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.77
41294 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
41294 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
41295 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
41295 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
41296 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
41296 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
41297 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
41297 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
41298 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
41298 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
41299 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.07
41299 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.07
41300 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 |  | 0 | 6.05
41300 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
41301 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
41301 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
41302 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
41302 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
41303 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
41303 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
41304 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
41304 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
41305 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.27
41305 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.27
41306 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
41306 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
41307 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
41307 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
41308 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
41308 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
41309 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
41309 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
41310 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
41310 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
41311 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.6
41311 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.6
41312 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
41312 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
41313 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
41313 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
41314 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
41314 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
41315 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
41315 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
41316 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
41316 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
41317 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.24
41317 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.24
41318 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
41318 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
41319 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
| Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
41320 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
| Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
41321 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
41321 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
41322 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
41322 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
41323 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.27
41323 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.27
41324 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
41324 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
41325 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
41325 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
41326 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
41326 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
41327 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
41327 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
41328 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
41328 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
41329 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 93.74
| Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 93.74
41330 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
41330 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
41331 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
41331 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
41332 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
41332 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
41333 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
41333 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
41334 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
41334 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
41335 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.47
41335 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.47
41336 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
41336 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
41337 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
41337 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 21.04
41338 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
41338 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
41339 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
41339 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
41340 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
41340 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
41341 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.8
41341 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.8
41342 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
41342 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
41343 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
41343 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
41344 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
41344 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
41345 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
41345 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
41346 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 22.17
41346 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
41347 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.39
41348 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41348 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41348 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 |  |  |  |  | 212.17 | 0 | 4.03
41348 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 |  |  |  |  | 212.17 | 0 | 4.03
41349 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41349 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41349 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41349 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41350 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41350 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41350 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41350 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41351 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41351 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 |  | 25.41
41351 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41351 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 |  | 25.41
41352 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41352 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41352 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41353 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.53
41353 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.53
41354 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
41354 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
41355 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
41355 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
41356 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
41356 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
41357 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
41357 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
41358 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
41358 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
41359 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.9
41364 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
41365 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.53
41366 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
41366 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
41367 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
41367 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
41368 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
41369 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
41369 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
41370 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 |  |  |  |  | 21719 | 0 | 66.85
41370 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
41371 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.03
41372 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
41372 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
41373 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
41373 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
41374 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
| Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
41375 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
41375 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
41376 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
41376 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
41377 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.51
41378 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
41379 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
41380 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
41381 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
41381 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
41382 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
41382 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
41383 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.03
41473 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.39
41479 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.53
41485 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.9
41494 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
41497 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.03
41503 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.51
41504 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
41505 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
41506 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
41509 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.03
41510 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
41511 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
41512 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 150.71
41513 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 599.48 | 0 | 22.5
41514 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 4586.05 | 0 | 68.2
41515 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 4586.05 | 0 | 96.89
41516 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
41517 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
41518 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
| Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
41520 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
41521 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
41521 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
41522 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
41522 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 |  | 15.72
41523 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41523 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41524 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41524 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41525 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
41525 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
41526 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 188.74
41526 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 188.74
41533 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
41534 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
41535 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
41536 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
41537 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
41538 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 150.16
41539 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
41540 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
41541 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
41542 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 |  | 0 | 45
41543 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
41544 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
41545 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
41546 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
41547 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
41548 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
41549 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 148.03
41550 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41550 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41551 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41551 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41552 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41552 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41553 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41553 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41554 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
41554 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
41555 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.7
41555 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.7
41562 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.31 | 0 | 14.45
41563 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.31 | 0 | 31.05
41564 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.31 | 0 | 52.38
41565 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.31 | 0 | 91.2
41566 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.31 | 0 | 158.8
41567 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.31 | 0 | 3.79
41568 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
41569 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
41570 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
41571 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
41572 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
41573 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
41574 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
41575 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
41576 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
41577 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
41578 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
41579 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
41580 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
41581 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
41582 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
41583 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
41584 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
41585 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
41586 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
41587 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
41588 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
41589 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
41590 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
41591 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
41592 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
41593 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
41594 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
41595 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
41596 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
41597 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
41598 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
41599 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
41600 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
41601 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
41602 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
41603 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.73
41604 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
41605 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 17.17
41606 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
41607 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
41608 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
41609 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
41610 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
41611 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
41612 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
41613 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
41614 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.7
41615 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
41616 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
41617 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
41618 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
41619 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
41620 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.7
41621 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
41621 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
41622 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
41622 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
41623 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
41623 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
41624 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
41624 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
41625 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
41625 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
41626 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.7
41626 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.7
41633 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
41634 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
41635 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
41636 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
41637 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
41638 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.7
41639 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 |  |  |  |  | 435.17 | 0 | 5.37
41640 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
41641 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  |  |  | 1841 | 0 | 19.45
41642 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
41643 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
41644 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 71.47
41645 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
41646 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
41647 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
41648 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
41649 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 64.63
41650 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
41650 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
41651 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
41651 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
41652 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
41652 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
41653 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
41653 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 52.48
| Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99
41654 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99
| Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
41661 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
41662 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
41663 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
41664 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
41665 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.91
41666 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
41667 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
41668 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
41669 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
41670 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
41671 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.91
41672 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
41673 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
41674 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
41675 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
41676 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
41677 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.91
41678 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41678 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41678 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41678 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41678 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
41679 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 14.9
41679 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41679 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41679 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41679 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41679 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
41680 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 |  | 25.14
41680 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41680 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41680 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41680 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41680 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
41681 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41681 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41682 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41682 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41682 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 |  | 76.21
41682 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41682 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41682 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
41683 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
| Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
41683 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
41683 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
41683 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
41683 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.95
41684 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41684 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41685 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41685 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41686 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41686 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41686 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41686 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41686 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41686 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
41687 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41687 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41687 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41687 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41687 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
41687 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 |  | 0 | 79.32
41688 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41688 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41688 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 |  | 0 | 138.11
41688 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41688 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
41688 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 |  | 0 | 138.11
41689 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.47
41689 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.47
41693 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41693 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41722 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
41723 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
41723 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
41724 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
41724 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
41725 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.96
41693 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
41696 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41696 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41696 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41696 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
41697 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41697 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41697 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41697 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
41701 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.47
41701 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.47
41701 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.47
41701 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 |  | 0 | 85.47
41714 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
41714 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
41715 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
41715 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
41716 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
41716 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 |  | 45.5
41717 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
41717 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
41718 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
41718 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
41719 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.74
41719 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 |  | 0 | 81.74
41720 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
41720 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
41721 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
41721 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
41722 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
41725 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.96
41726 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
41726 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
41727 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
41727 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
41728 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
41728 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
41729 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
41729 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
41730 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
41730 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
41731 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.07
41731 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.07
41732 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
41732 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
41733 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
41733 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
41734 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
41734 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
41735 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
41735 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
41736 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
41736 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
41737 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.93
41737 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.93
41738 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
41738 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
41739 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
41739 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 |  | 12.54
41740 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
41740 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
41741 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
41741 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
41742 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
41742 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
41743 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.84
41743 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.84
41744 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
41744 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
41745 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
41745 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
41746 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
41746 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
41747 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
41747 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 |  | 74.03
41748 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
41748 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
41749 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.52
41749 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.52
41750 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
41750 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
41751 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
41751 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
41752 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
41752 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
41753 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
41753 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
41754 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
41754 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
41755 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.81
41755 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.81
41756 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
41756 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
41757 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
41757 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
41758 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
41758 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
41759 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
41759 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
41760 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 107.64
41760 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
41761 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.46
41761 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.46
41762 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
| Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
41763 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
41763 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
41764 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
41764 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
41765 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
41765 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
41766 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
41766 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
41767 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 109.29
41768 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41768 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41768 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41768 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
41769 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41769 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 8.65
41769 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41769 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
41770 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41770 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 14.6
41770 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41770 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
41771 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41771 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41771 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41771 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
41772 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41772 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41772 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
41773 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.67
41773 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.67
41774 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
41774 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
41775 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
41775 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
41776 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
41776 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
41777 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
41777 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
41778 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
41778 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
41779 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 76.53
41784 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
41785 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.67
41786 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
41786 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
41787 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
41787 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
41788 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
41789 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 |  | 38.39
41789 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
41790 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
41790 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
41791 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.31
41792 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
41792 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
41793 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
41793 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
41794 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
41794 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
41795 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
41795 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
41796 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
41796 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
41797 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 115.47
41798 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
41799 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
41800 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
41801 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
41801 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
41802 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
41802 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
41803 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.31
41893 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 109.29
41899 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.67
41905 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 76.53
41914 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
41917 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.31
41923 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 115.47
41924 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
41925 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 |  | 12.55
41926 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
41929 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.31
41930 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
41931 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
41932 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 151.97
41933 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 2126.99 | 0 | 22.5
41934 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 6113.56 | 0 | 68.2
41935 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 6113.56 | 0 | 107.42
41936 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
41937 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
41938 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
41939 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
41940 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
41941 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
41941 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 |  | 7.32
41942 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
41942 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
41943 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41943 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
41944 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41944 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
41945 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
41945 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
41946 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 190.31
41946 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 190.31
41953 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
41954 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
41955 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
41956 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
41957 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
41958 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 151.41
41959 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
41960 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
41961 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
41962 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
41963 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
41964 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
41965 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
41966 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
41967 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
41968 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
41969 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 149.26
41970 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41970 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
41971 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41971 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
41972 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41972 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
41973 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41973 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
41974 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
41974 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 65.35
41975 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.28
41975 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.28
41982 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.54 | 0 | 14.45
41983 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.54 | 0 | 31.05
41984 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.54 | 0 | 52.38
41985 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.54 | 0 | 91.2
41986 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.54 | 0 | 158.8
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.54 | 0 | 4.58
41988 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
41989 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
41990 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
41991 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 |  |  |  |  | 3767 | 0 | 65.35
41992 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
41993 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
41994 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 |  | 43.97
41995 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
41996 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
41997 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
41998 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 |  | 24.44
41999 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
42000 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 |  | 76.56
42001 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
42002 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
42003 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
42004 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
42005 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
42006 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
42007 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР |  |  |  |  | 42873 | 0 | 183.58
42008 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
42009 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
42010 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
42011 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
42012 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
42013 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
42014 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 19.72
42015 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
42016 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
42017 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
42018 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
42019 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
42020 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
42021 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
42022 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
42023 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 35.02
42024 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
42025 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
42026 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
42027 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
42028 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
42029 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
42030 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
42031 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
42032 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
42033 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 54.05
42034 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.34
42035 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
42036 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
42037 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
42038 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
42039 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
42040 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.34
42041 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42041 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42042 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
42042 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
42043 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 |  | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
42043 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
42044 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42044 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42045 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42045 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42046 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.34
42046 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.34
42053 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
42054 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
42055 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
42056 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
42057 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
42058 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.34
42059 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
42060 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 |  | 11.53
42061 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 |  | 19.45
42062 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
42063 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 |  | 58.98
42064 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 71.93
42065 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
42066 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
42067 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
42068 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
42069 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 65.05
42070 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
42070 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
42071 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
42071 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
42072 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
| Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
42073 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42073 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42074 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.64
42074 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.64
42080 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
42081 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
42082 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
42083 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
42084 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
42085 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 48.22
42086 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
42087 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
42088 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
42089 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
42090 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
42091 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 48.22
42092 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
42093 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
42094 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
42095 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
42096 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
42097 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 47.22
42098 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42098 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42098 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42098 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42098 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42098 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42099 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42099 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42099 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42099 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42099 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42099 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 14.9
42100 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42100 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42100 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42100 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42100 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42100 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42101 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42102 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42102 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42102 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42102 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42102 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42102 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42103 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.4
42103 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.4
42103 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.4
42103 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 70.4
42103 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.4
42103 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.4
42104 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42104 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42105 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42105 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42106 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42106 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42106 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42106 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 |  | 0 | 45.56
42106 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42106 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42107 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42107 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42107 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42107 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42107 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42107 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42108 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42108 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42108 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42108 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42108 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42108 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42109 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
42109 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
42113 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42113 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42113 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42113 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42116 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42116 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42116 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42116 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 |  | 0 | 12.57
42117 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42117 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42117 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42117 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42121 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
42121 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
42121 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.03
42134 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42134 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42135 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42135 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42136 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42136 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42137 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42137 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42138 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42138 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42139 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.27
42139 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.27
42140 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42140 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42141 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42141 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42142 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 |  | 21.93
42142 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 |  | 21.93
42143 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42143 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42144 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42144 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42145 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.51
42145 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.51
42146 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
42146 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
42147 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42147 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42148 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
42148 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
42149 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42149 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42150 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42150 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42151 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.44
42151 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.44
42152 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42152 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42153 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
42153 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
42154 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42154 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42155 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42155 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42156 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42156 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42157 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.48
42157 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.48
42158 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42158 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42159 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
42159 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
42160 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
42160 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
42161 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
42161 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
42162 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
42162 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
42163 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.28
42163 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.28
42164 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
42164 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
| Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
42165 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
42166 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
42166 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
42167 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
42167 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
42168 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
42168 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
42169 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.14
42169 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.14
42170 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 |  | 5.79
42170 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
42171 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
42171 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
42172 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
42172 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
42173 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
42173 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
42174 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
42174 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
| Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.08
| Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.08
42176 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
42176 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
42177 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
42177 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
42178 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
42178 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
42179 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
42179 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
42180 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
42180 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
42181 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.97
42181 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.97
42182 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
42182 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
42183 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
42183 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
42184 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
42184 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
42185 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
42185 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
42186 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
42186 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
42187 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110
42188 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42188 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42188 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42188 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42189 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 8.65
42189 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 8.65
42189 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
42189 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 8.65
42190 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42190 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42190 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42190 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42191 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42191 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42191 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42191 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42192 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42192 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42192 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42193 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.56
42193 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.56
42194 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
42194 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
42195 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
42195 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
42196 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
42196 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
42197 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
42197 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
42198 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
42198 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
42199 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.03
42204 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
42205 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.56
42206 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
42206 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
42207 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
42207 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
42208 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
42209 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
42209 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
42210 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
42210 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
42211 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.31
42212 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
42212 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
42213 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
42213 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
42214 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
42214 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
42215 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
42215 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
42216 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
42216 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
42217 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.22
42218 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
42219 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
42220 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
42221 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
42221 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
42222 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
42365 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
42365 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
42366 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 191.55
42222 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
42223 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.31
42313 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110
42319 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.56
42325 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.03
42334 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
42337 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.31
42343 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.22
42344 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
42345 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
42346 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
42349 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.31
42350 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
42351 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
42352 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 152.96
42353 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 71 | 0.0004909 | 3348.95 | 0 | 22.5
42354 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7335.52 |  | 68.2
42355 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7335.52 | 0 | 114.82
42356 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
42357 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
42358 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
42359 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
42360 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
42361 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
42361 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
42362 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
42362 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
42363 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
42363 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
42364 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
42364 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
42366 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 191.55
42373 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
42374 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
42375 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
42376 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
42377 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
42378 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 152.4
42379 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
42380 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
42381 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
42382 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0019635 |  | 0 | 45
42383 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
42384 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
42385 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
42386 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 |  | 31.66
42387 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
42388 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
42389 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 150.23
42390 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 |  | 5.95
42390 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
42391 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
42391 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
42392 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
42392 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
42393 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
42393 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 |  |  |  |  | 1675 | 0 | 37.54
42394 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
42394 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
42395 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.73
42395 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.73
42402 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.82 | 0 | 14.45
42403 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.82 | 0 | 31.05
42404 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.82 | 0 | 52.38
42405 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.82 | 0 | 91.2
42406 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.82 | 0 | 158.8
42407 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.82 | 0 | 5.3
42408 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
42409 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
42410 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 37.54
42411 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
42412 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
42413 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
42414 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
42415 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
42416 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
42417 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
42418 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
42419 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
42420 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
42421 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
42422 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
42423 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
42424 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
42425 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
42426 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
42427 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
42428 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
42429 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
42430 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
42431 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
42432 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
42433 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
42434 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 19.72
42435 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
42436 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 59.77
42437 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
42438 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
42439 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
42440 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
42441 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
42442 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
42443 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 35.25
42444 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
42445 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
42446 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
42447 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
42448 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
42449 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
42450 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
42451 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
42452 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
42453 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
42454 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.64
42455 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
42456 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 |  | 9.11
42457 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 |  | 15.37
42458 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
42459 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 46.59
42460 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.64
42461 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42461 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42462 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 10.31
42462 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
42463 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
42463 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
42464 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42464 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42465 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42465 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42466 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.64
42466 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.64
42473 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
42474 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
42475 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
42476 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
42477 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 59.77
42478 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.64
42479 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
42480 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
42481 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  |  |  | 1841 | 0 | 19.45
42482 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
42483 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
42484 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 72.16
42485 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
42486 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
42487 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 33.65
42488 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
42489 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 65.25
42490 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
42490 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
42491 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
42491 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
42492 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
42492 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
42493 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42493 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42494 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.95
42494 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.95
42500 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
42501 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
42502 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
42503 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
42504 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
42505 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 48.37
| Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
42507 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
42508 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
42509 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
42510 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
42511 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 48.37
42512 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
42513 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
42514 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
42515 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
42516 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
42517 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 47.36
| Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42518 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42518 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42518 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42518 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42519 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42519 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42519 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42519 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42519 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42519 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42520 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 25.14
42520 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42520 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42520 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42520 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42520 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42521 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42521 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42522 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42522 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42522 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42522 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42522 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42522 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
| Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.62
42523 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.62
42523 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.62
42523 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 |  | 70.62
42523 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.62
42523 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.62
42524 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42524 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42525 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42525 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42526 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42526 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42526 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42526 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42526 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42526 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 |  | 45.56
42527 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 |  | 79.32
42527 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42527 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42527 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42527 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42527 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42528 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42528 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42528 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42528 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42528 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42528 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42529 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42529 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42533 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42533 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42533 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42533 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42536 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42536 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42536 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 |  | 0 | 12.57
42536 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42537 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42537 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42537 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42537 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42541 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42541 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42541 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42541 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.3
42554 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42554 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42555 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42555 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42556 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42556 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42557 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42557 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42558 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42558 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42559 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.53
42559 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.53
42560 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42560 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42561 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42561 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42562 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
42562 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
42563 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42563 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42564 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42564 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42565 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.77
42565 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.77
42566 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
42566 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
42567 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42567 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42568 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
42568 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
42569 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42569 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42570 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42570 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42571 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.62
42571 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.62
42572 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42572 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42573 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
42573 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
42574 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42574 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42575 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42575 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42576 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42576 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42577 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.74
42577 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.74
42578 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42578 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42579 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
42579 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
42580 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
42580 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
42581 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
42581 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
42582 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
42582 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 |  | 64.17
42583 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.5
42583 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.5
42584 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 |  | 11.73
42584 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
42585 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
42585 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
42586 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
42586 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
42587 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
42587 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
42588 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
42588 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
42589 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.43
42589 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.43
42590 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
42590 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
42591 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
42591 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
42592 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
42592 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
42593 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
42593 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
42594 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
42594 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
42595 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.2
42595 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.2
42596 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
42596 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
42597 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
42597 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
42598 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
42598 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
42599 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
42599 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
42600 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
42600 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
42601 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 80.22
42601 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 80.22
42602 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
42602 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
42603 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
42603 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
42604 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
42604 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
42605 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 12.74
42605 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
42606 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
42606 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
42607 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110.34
42608 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42608 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42608 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42608 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
42609 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 |  | 8.65
42609 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
42609 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
42609 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
42610 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42610 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42610 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42610 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
42611 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42611 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42611 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42611 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
42612 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42612 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42612 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
42613 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.99
42613 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.99
42614 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
42614 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
42615 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 |  | 13.47
42615 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
42616 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
42616 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
42617 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
42617 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
42618 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 |  | 68.9
42618 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
42619 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.27
42624 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
42625 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.99
42626 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
42626 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
42627 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
42627 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
42628 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
42629 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
42629 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
42630 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
42630 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
42631 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.79
42632 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
42632 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
42633 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
42633 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
42634 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
42634 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
42635 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
42635 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
42636 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
42636 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
42637 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.58
42638 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
42639 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
42640 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
42641 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
42641 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
42642 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
42642 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
42643 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.79
42733 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110.34
42739 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.99
42745 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.27
42754 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 14881.58 | 0 | 22.05
42757 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.79
42763 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.58
42764 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
42765 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
42766 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
42769 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.79
42770 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
42771 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
42772 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 153.43
42773 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 3940.88 | 0 | 22.5
42774 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7927.45 | 0 | 68.2
42775 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7927.45 | 0 | 118.16
42776 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
42777 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
42778 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
42779 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
42780 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
42781 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
42781 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
42782 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
42782 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
42783 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
42783 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
42784 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
42784 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
42785 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
42785 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
42786 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 192.14
| Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 192.14
42793 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
| Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
42795 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
| Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
| Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
| Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 152.87
42799 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
42800 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
42801 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 |  |  |  |  | 1521 | 0 | 25.85
42802 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
42803 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.007854 |  | 0 | 78.36
42804 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
42805 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
42806 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
42807 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
42808 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
42809 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 150.7
42810 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
42810 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
42811 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
42811 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
| Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
42812 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
| Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
42813 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
42814 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
42814 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
42815 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.94
42815 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.94
42822 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 1 | 0 | 14.45
42823 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 1 | 0 | 31.05
42824 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 1 | 0 | 52.38
42825 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 1 | 0 | 91.2
42826 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 1 | 0 | 158.8
42827 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 1 | 0 | 5.67
42828 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
42829 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
42830 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
42831 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
42832 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
42833 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
42834 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
42835 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
42836 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
42837 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
42838 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
42839 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
42840 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
42841 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
42842 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
42843 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
42844 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
42845 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
42846 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
42847 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
42848 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
42849 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
42850 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
42852 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
42853 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
42854 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
42855 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
42856 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
42857 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
42858 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
42859 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
42860 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
42861 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
42862 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
42863 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 35.36
42864 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
42865 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
42866 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
42867 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
42868 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
42869 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
42870 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
| Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
| Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
| Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
42874 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.43
42875 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
| Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
42877 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
42878 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
42879 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
42880 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.43
42881 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42881 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
42882 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
42882 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
42883 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
42883 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 17.4
42884 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42884 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
42885 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42885 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
42886 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.43
42886 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.43
42893 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
42894 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
42895 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
42896 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
42897 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
42898 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 98.43
42899 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
42900 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
42901 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
42902 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
42903 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
42904 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 72
42905 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
42906 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
42907 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
42908 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
42909 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 65.11
42910 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
42910 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 10.26
42911 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 |  |  |  |  | 4941 | 0 | 17.31
42911 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
42912 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
42912 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
42913 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42913 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
42914 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.73
42914 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.73
42920 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
42921 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
42922 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
42923 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
42924 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
42925 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 48.27
42926 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
42927 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
42928 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
42929 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
42930 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
42931 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 48.27
42932 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
42933 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
42934 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
42935 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
42936 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
42937 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 47.26
42938 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42938 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42938 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42938 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42938 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42938 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
42939 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42939 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42939 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42939 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42939 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42939 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
42940 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42940 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42940 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42940 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42940 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
42941 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42941 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42942 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 |  |  |  |  | 1975 | 0 | 76.21
42942 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42942 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42942 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42942 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42942 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
42943 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42943 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42943 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42943 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42943 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42943 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.47
42944 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42944 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 |  | 12.57
42945 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42945 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42946 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42946 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42946 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42946 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42946 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42946 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
42947 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42947 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42947 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42947 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42947 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42947 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
42948 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42948 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 |  | 0 | 138.11
42948 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42948 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42948 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42948 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
42949 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.11
42949 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.11
42953 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 43.77
42953 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 43.77
42953 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42953 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
42956 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42956 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42956 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42956 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
42957 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42957 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42957 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42957 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
42961 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.11
42961 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.11
42961 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 |  | 0 | 86.11
42961 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 86.11
42974 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42974 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
42975 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42975 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
42976 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42976 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
42977 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42977 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
42978 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42978 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
42979 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.35
42979 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 82.35
42980 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42980 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
42981 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42981 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
42982 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
42982 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
42983 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42983 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
42984 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42984 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
42985 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.59
42985 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.59
42986 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 |  | 0 | 2.54
42986 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
42987 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42987 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
42988 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 1066 |  | 9.2
42988 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
42989 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42989 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
42990 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42990 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
42991 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.49
42991 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.49
42992 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42992 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
42993 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
| Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
42994 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42994 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
42995 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42995 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
42996 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42996 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
42997 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.55
42997 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.55
42998 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42998 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
42999 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
42999 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 12.54
43000 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43000 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43001 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
43001 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 36.85
43002 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43002 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43003 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.35
43003 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 69.35
43004 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43004 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43005 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43005 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43006 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43006 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43007 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
43007 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
| Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43008 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43009 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.22
43009 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 95.22
43010 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
43010 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 |  | 0 | 5.79
43011 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 12.44
43011 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 12.44
43012 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43012 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43013 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43013 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43014 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
43014 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
43015 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.11
43015 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.11
43016 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43016 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43017 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43017 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43018 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
43018 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
43019 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43019 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43020 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
43020 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
43021 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 80.05
43021 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 80.05
43022 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
43022 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
43023 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43023 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43024 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
43024 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
43025 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43025 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43026 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 22.17
43026 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
43027 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110.1
43028 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43028 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43028 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43028 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
| Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43029 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43029 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43029 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43030 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43030 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43030 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43030 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 14.6
43031 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43031 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43031 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43031 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43032 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43032 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43032 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43033 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.69
43033 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.69
43034 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43034 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43035 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43035 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43036 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43036 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43037 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
43037 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
43038 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
43038 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 68.9
43039 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.1
43044 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
43045 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.69
43046 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
43046 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
43047 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43047 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43048 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
43049 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43049 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43050 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43050 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43051 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.45
43052 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43052 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43053 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43053 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43054 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
43054 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 45.69
43055 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43055 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43056 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43056 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43057 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.33
43058 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
43059 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
43060 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
43061 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43061 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43062 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
43062 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
43063 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.45
43153 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 110.1
43159 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 138.69
43165 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 77.1
43174 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
43177 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.45
43183 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 116.33
43184 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
43185 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
43186 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
43189 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 155.45
43190 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
43191 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
43192 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 153.1
43193 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 3523.16 | 0 | 22.5
43194 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7509.74 | 0 | 68.2
| Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 7509.74 | 0 | 115.81
43196 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 16 | 1.96e-05 |  | 0 | 5.47
43197 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
43198 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
43199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
43200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
43201 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 |  | 0 | 7.32
43201 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 |  | 0 | 7.32
43202 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
43202 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
43203 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
43203 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
43204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
43204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
43205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
43205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
43206 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 191.73
43206 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 191.73
43213 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
43214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
43215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
43216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
43217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
43218 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 152.54
43219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
43220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 |  | 0 | 15.32
43221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
43222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
43223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
43224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
43225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
43226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
43227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
43228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
43229 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 150.37
43230 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
43230 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
43231 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
43231 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
43232 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
43232 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
43233 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
43233 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
43234 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
43234 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
43235 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.79
43235 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.79
43242 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.87 | 0 | 14.45
43243 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.87 | 0 | 31.05
43244 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.87 | 0 | 52.38
43245 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.87 | 0 | 91.2
43246 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.87 | 0 | 158.8
43247 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.87 | 0 | 5.41
43248 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
43249 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
43250 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
43251 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
43252 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
43253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
43254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
43255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
43256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
43257 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
43258 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
43259 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
43260 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
43261 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
43262 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
43263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
43264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
43265 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
43266 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
43267 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
43269 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
43270 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
43271 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
43272 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
43273 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
43274 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
43275 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
43276 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
43277 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
43278 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
43279 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
43280 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
43281 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
43282 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 |  | 59.17
43283 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 35.28
43284 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
43285 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
43286 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
43287 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
43288 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
43289 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
43290 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
43291 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
43292 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
43293 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
43294 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.85
43295 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
43296 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
43297 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
43298 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
43299 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
43300 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.85
43301 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
43301 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
43302 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
43302 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
43303 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
43303 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
43304 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 |  |  |  |  | 4748 | 0 | 30.3
43304 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
43305 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
43305 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
43306 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.85
43306 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.85
43313 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
43314 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
43315 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
43316 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
43317 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 |  | 59.77
43318 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.85
43319 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
43320 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
43321 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
43322 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
43323 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
43324 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 |  | 71.58
43325 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
43326 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
43327 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
43328 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
43329 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 64.72
43330 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
43330 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
43331 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
43331 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 |  |  |  |  | 4941 | 0 | 17.31
43332 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 |  |  |  |  | 4941 | 0 | 30.14
43332 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
43333 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
43333 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
43334 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.15
43334 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 99.15
43340 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
43341 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 11.74
43342 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
43343 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 34.48
43344 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
43345 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.99
43346 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
43347 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
| Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
| Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
43350 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
43351 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 |  | 47.99
43352 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
| Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
| Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
| Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
43356 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
43357 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.98
43358 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43358 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43358 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 |  | 0 | 6.94
43358 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43358 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43358 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43359 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 14.9
43359 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43359 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43359 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43359 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43359 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43360 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43360 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43360 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43360 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43360 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43360 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43361 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43361 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43362 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43362 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43362 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43362 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43362 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43362 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43363 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43363 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43363 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43363 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43363 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43363 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 70.05
43364 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43364 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43365 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43365 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43366 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43366 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43366 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43366 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 |  | 0 | 45.56
43366 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43366 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43367 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43367 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43367 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43367 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43367 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43367 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43368 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43368 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43368 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43368 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43368 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43368 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43369 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43369 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43373 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43373 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43373 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43373 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43376 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43376 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43376 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43376 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43377 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43377 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43377 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43377 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43381 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43381 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43381 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43381 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.6
43394 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
43394 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
43395 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 |  | 26.97
43395 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
43396 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
43396 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
43397 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
43397 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
43398 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
43398 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
43399 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.87
43399 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.87
43400 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
43400 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
43401 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
43401 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
43402 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
43402 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
43403 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
43403 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
43404 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
43404 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
43405 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.09
43405 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 84.09
43406 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
43406 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
43407 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
43407 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
43408 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 |  | 9.2
43408 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
43409 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
43409 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
43410 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
43410 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
43411 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.15
43411 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 57.15
| Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
43412 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
43413 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
43413 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
43414 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
43414 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
43415 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
43415 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
43416 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
43416 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
43417 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.06
43417 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 84.06
43418 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
43418 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
43419 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
43419 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
43420 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43420 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43421 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
43421 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
43422 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43422 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43423 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.94
43423 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.94
43424 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43424 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43425 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43425 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43426 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43426 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43427 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
43427 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
43428 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43428 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43429 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.67
43429 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.67
43430 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
43430 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
43431 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
43431 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
43432 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43432 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43433 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43433 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43434 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
43434 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
43435 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.87
43435 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.87
43436 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43436 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43437 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43437 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43438 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
43438 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
43439 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43439 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43440 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 |  |  |  |  | 2538 | 0 | 107.64
43440 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
43441 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.58
43441 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.58
43442 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
43442 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
43443 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43443 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43444 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
43444 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
43445 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43445 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43446 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 22.17
43446 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
43447 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 109.46
43448 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43448 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43448 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43448 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43449 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43467 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43467 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43468 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
43469 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43469 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43449 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43449 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43449 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43450 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43450 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43450 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43450 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43451 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 |  | 25.41
43451 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43451 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43451 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43452 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43452 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43452 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43453 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.88
43453 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.88
43454 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43454 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43455 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43455 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43456 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43456 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43457 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
43457 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
43458 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
43458 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
43459 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 76.65
43464 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
43465 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.88
| Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
| Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
43470 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43470 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43471 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.54
43472 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43472 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43473 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43473 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43474 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
43474 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
43475 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43475 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43476 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43476 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43477 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 115.64
43478 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
43479 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
43480 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
43481 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43481 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43482 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
43482 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
| Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.54
43573 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 109.46
43579 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 137.88
43585 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 76.65
43594 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
43597 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.54
43603 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 115.64
43604 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
43605 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
43606 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
43609 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 154.54
43610 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
43611 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
43612 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 152.2
43613 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 2417.91 | 0 | 22.5
43614 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 6404.49 | 0 | 68.2
43615 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 6404.49 | 0 | 109.24
43616 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
43617 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
43618 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
43619 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
43620 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
| Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
43621 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
43622 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
43622 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
43623 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
43623 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
43624 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
43624 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
43625 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 |  | 80.4
43625 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
43626 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 190.6
43626 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 190.6
43633 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
43634 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
43635 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
43636 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
43637 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
43638 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 151.64
43639 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
43640 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
43641 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
43642 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
43643 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
43644 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
43645 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
43646 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
43647 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
43648 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
43649 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 149.49
43650 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
43650 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
43651 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
43651 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
43652 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
43652 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
43653 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
43653 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
43654 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
43654 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
43655 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.38
43655 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 69.38
43662 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.59 | 0 | 14.45
43663 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.59 | 0 | 31.05
43664 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.59 | 0 | 52.38
43665 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.59 | 0 | 91.2
43666 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.59 | 0 | 158.8
43667 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.59 | 0 | 4.74
43668 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
43669 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
43670 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
43671 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
43672 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 |  | 224.25
43673 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
43674 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
43675 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
43676 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
43677 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
43678 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
43679 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
43680 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
43681 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
43682 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
43683 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
43684 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
43685 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 |  | 36.78
43686 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
43687 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
43688 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
43689 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
43690 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
43692 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
43693 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 |  | 11.32
43694 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
43695 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 34.33
43696 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 59.77
43697 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
43698 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
43699 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
43700 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
43701 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
43702 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
43703 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 35.08
43704 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
43705 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 |  | 17.17
43706 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
43707 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
43708 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
43709 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
43710 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
43711 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
43712 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
43713 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
43714 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.19
43715 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
43716 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
43717 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
43718 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 |  | 26.76
43719 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
43720 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.19
43721 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
43721 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
43722 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 |  | 10.31
43722 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
43723 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
43723 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
43724 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
43724 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
43725 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
43725 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
| Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.19
| Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.19
43733 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
43734 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
43735 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
43736 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
43737 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
43738 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 97.19
43739 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
43740 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
43741 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
43742 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
43743 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
43744 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 71.09
43745 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
43746 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
43747 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
43748 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
43749 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 64.28
43750 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
43750 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
43751 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
43751 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
43752 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
43752 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
43753 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
43753 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
43754 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 98.47
43754 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 98.47
43760 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
43761 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
43762 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
43763 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
43764 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
43765 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.66
43766 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
43767 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
43768 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
43769 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
43770 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 53.47
43771 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.66
43772 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
43773 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
43774 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 18.78
43775 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 32.7
43776 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
43777 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 46.66
43778 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43778 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43778 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43778 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43778 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43778 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
43779 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43779 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43779 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43779 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43779 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43779 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
43780 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43780 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43780 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43780 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43780 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43780 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
43781 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43781 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43782 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43782 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43782 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43782 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43782 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43782 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
43783 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43783 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43783 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43783 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43783 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43783 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.58
43784 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43784 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43785 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43785 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43786 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43786 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43786 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43786 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43786 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43786 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
43787 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43787 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43787 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 |  | 0 | 79.32
43787 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43787 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43787 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
43788 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43788 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43788 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43788 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43788 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43788 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
43789 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43789 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43793 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43793 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43793 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43793 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
43796 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43796 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43796 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43796 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
43797 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43797 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
| Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43797 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
43801 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43801 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43801 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43801 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 85.02
43814 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
43814 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
43815 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
43815 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
43816 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
43816 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
43817 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
43817 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
43818 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
43818 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
43819 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.31
43819 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 81.31
43820 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
43820 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
43821 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
43821 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
43822 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
43822 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
43823 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
43823 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
43824 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
43824 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
43825 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.52
43825 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.52
43826 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
43826 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
43827 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
43827 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
43828 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 |  | 9.2
43828 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
43829 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
43829 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
43830 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
43830 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
43831 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.77
| Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.77
43832 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
43832 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
43833 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
43833 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
43834 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
43834 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
43835 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
43835 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
43836 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
43836 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
43837 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.49
43837 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 83.49
43838 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
43838 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
43839 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
43839 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
43840 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43840 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
43841 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
43841 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
43842 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43842 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
43843 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.47
43843 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.47
43844 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43844 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
43845 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43845 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
43846 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43846 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
43847 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
43847 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
43848 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43848 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
43849 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.02
43849 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 94.02
43850 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
43850 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
43851 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
43851 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
43852 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43852 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
43853 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43853 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
43854 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
| Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
43855 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.59
| Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.59
43856 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43856 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
43857 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43857 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
43858 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 35.51
43858 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
43859 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43859 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
43860 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
43860 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
43861 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.04
43861 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 79.04
43862 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 |  | 2.02
43862 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 |  | 2.02
43863 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43863 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
43864 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
43864 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 |  | 7.31
43865 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43865 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
43866 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
43866 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
43867 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.71
43868 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43868 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 |  | 4.03
43868 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43868 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
43869 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43869 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43869 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43869 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
43870 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43870 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43870 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43870 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
43871 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43871 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43871 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43871 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
43872 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43872 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43872 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
43873 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.94
43873 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.94
43874 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43874 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
43875 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43875 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
43876 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43876 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
43877 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 |  | 39.57
43877 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
43878 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 68.9
43878 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 68.9
43879 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 76.13
43884 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
43885 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.94
43886 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
43886 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
43887 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43887 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
43888 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
43889 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43889 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
43890 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43890 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
43891 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.49
43892 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43892 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
43893 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43893 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
43894 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
43894 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
43895 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43895 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
43896 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43896 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
43897 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.86
43898 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
43899 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
43900 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
43901 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43901 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
43902 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
43902 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
43903 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.49
43993 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.71
43999 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.94
44005 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 76.13
44014 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
44017 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.49
44023 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.86
44024 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
44025 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
44026 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
44029 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 153.49
44030 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
44031 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
44032 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 151.16
44033 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 1151.82 | 0 | 22.5
44034 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 5138.4 | 0 | 68.2
44035 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 5138.4 | 0 | 100.89
44036 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
44037 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
44038 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
44039 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
44040 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
44041 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44041 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44042 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44042 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44043 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44043 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44044 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44044 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44045 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44045 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44046 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 189.31
44046 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 189.31
44053 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
44054 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
44055 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
44056 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
44057 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
44058 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 150.61
44059 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
44060 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
44061 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
44062 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
44063 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
44064 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
44065 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
44066 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
44067 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
44068 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
44069 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 148.47
44070 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44070 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44071 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44071 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44072 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 21.56
44072 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
44073 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 37.54
44073 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
44074 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 65.35
44074 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
44075 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.91
44075 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.91
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.38 | 0 | 14.45
44083 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.38 | 0 | 31.05
44084 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.38 | 0 | 52.38
44085 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.38 | 0 | 91.2
44086 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.38 | 0 | 158.8
44087 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.38 | 0 | 4.06
44088 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
44089 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
44090 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
44091 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
44092 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
44093 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
44094 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
44095 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
44096 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
44097 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
44098 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
44099 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
44100 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
44101 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
44102 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
44103 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
44104 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
44105 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
44106 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
44107 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
44108 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
44109 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
44110 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
44111 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
44112 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
44113 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
44114 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
44115 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
44116 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
44117 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
44118 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
44119 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
44120 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
44121 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
44122 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
44123 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.84
44124 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
44125 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 |  |  |  |  | 925 |  | 17.17
44126 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
44127 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
44128 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
44129 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
44130 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
44131 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
44132 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
44133 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
44134 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.59
44135 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
44136 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
44137 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
44138 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
44139 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
44140 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.59
44141 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44141 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44142 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44142 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44143 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44143 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44144 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44144 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44145 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44145 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44146 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.59
44146 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.59
44153 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
44154 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
44155 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
44156 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
44157 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
44158 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.59
44159 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
44160 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
44161 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  |  |  | 1841 | 0 | 19.45
44162 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
44163 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
44164 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 70.66
44165 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
44166 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
44167 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
44168 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
44169 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 63.89
44170 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
44170 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
44171 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 |  | 17.31
44171 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 |  | 17.31
44172 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
44172 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
44173 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
44173 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
44174 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 97.87
44174 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 97.87
44180 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
44181 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
44182 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
44183 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
44184 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
44185 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.37
44186 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
44187 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
44188 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 |  |  |  |  | 548 | 0 | 17.64
44189 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
44190 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
44191 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.37
44192 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
44193 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
44194 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
44195 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
44196 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
44197 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.38
44198 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44198 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44198 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44198 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44198 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44198 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44199 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44199 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44199 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44199 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44199 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44199 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44200 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44200 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44200 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44200 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44200 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44200 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44201 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44201 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44202 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44202 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44202 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44202 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44202 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44202 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44203 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44203 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44203 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44203 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44203 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44203 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 69.15
44204 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44204 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44205 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44205 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44206 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44206 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44206 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44206 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44206 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44206 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44207 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44207 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44207 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44207 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44207 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44208 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44208 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44208 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44208 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44208 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44208 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44209 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44209 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44213 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44213 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44213 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44213 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44216 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44216 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44216 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44216 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44217 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44217 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 |  | 0 | 27
44217 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44217 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44221 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44221 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44221 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44221 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.5
44234 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 |  | 12.56
44234 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 |  | 0 | 12.56
44235 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
44235 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
44236 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
44236 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
44237 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
44237 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
44238 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
44238 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
44239 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.81
44239 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.81
44240 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
44240 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
44241 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
44241 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
44242 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
44242 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
44243 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
44243 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
44244 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
44244 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
44245 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.01
44245 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 83.01
44246 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
44246 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
44247 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
44247 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
| Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
44248 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
44249 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
44249 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
44250 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
44250 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
44251 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.42
44251 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.42
44252 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
44252 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
44253 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
44253 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
44254 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
44254 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
44255 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
44255 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 |  | 0 | 44.09
44256 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
44256 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
44257 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.98
44257 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.98
44258 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
44258 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
44259 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
44259 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
44260 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
44260 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
44261 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
44261 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
44262 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
44262 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
44263 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.05
44263 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 68.05
44264 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
44264 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
44265 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
44265 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
44266 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
44266 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
44267 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
44267 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
44268 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
44268 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
44269 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 93.45
44269 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 93.45
44270 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
44270 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
44271 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
44271 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
44272 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
44272 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
44273 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
44273 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
44274 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
44274 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
44275 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.35
44275 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.35
44276 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
44276 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
44277 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
44277 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
44278 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
44278 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
44279 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
44279 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
44280 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
44280 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
44281 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.56
44281 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.56
44282 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
44282 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
44283 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
44283 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
44284 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
44284 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
44285 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
44285 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
44286 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
44286 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
44287 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.05
44288 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44288 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44288 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44288 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44289 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44289 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44289 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44289 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44290 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44290 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44290 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44290 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44291 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 |  |  |  |  | 15370 | 0 | 25.41
44291 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44291 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44291 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44292 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44292 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44292 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44293 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.1
44293 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.1
44294 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
44294 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
44295 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 |  | 0 | 13.47
44295 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
44296 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
44296 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
44297 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
44297 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
44298 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
44298 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
44299 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.66
44304 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
44305 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.1
44306 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
44306 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
44307 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
44307 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 |  |  |  |  | 4023.98 | 0 | 13.07
44308 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
44309 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
44309 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
44310 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
44310 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
44311 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 152.55
44312 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
44312 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
44313 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
44313 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
44314 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
44314 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
44315 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
44315 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
44316 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
| Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
| Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.16
44318 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
44319 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
44320 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
44321 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
44321 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
44322 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
44322 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
44323 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 152.55
44413 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 108.05
44419 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 136.1
44425 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.66
44434 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
44437 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 152.55
44443 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 114.16
44444 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
44445 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
44446 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
44449 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 152.55
44450 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
44451 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
44452 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 150.24
44453 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 32.87 | 0 | 22.5
44454 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 506.94 | 0 | 68.2
44455 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 506.94 | 0 | 46.7
44456 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
44457 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
44458 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
44459 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
44460 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
44461 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44461 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44462 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44462 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44463 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44463 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44464 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44464 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44465 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44465 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44466 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 188.15
44466 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 188.15
44473 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
44474 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
44475 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
44476 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
44477 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
44478 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 149.69
44479 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
44480 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
44481 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
44482 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
44483 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
44484 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
44485 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
44486 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
44487 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
44488 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
44489 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 147.57
44490 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44490 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44491 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44491 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44492 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
44492 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
44493 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
44493 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
44494 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
44494 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 65.35
44495 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.49
| Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.49
44502 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.25 | 0 | 14.45
44503 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.25 | 0 | 31.05
44504 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.25 | 0 | 52.38
44505 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.25 | 0 | 91.2
44506 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.25 | 0 | 158.8
44507 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.25 | 0 | 3.53
44508 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
44509 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
44510 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
44511 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
44512 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
44513 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
44514 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
44515 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
44516 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
44517 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
44518 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
44519 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
44520 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
44521 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 |  | 133.29
44522 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 |  | 230.59
44523 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 |  | 12.13
44524 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
44525 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
44526 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
44528 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
44529 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
44530 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
44531 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
44532 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
44533 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
44534 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
44535 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
44536 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
44537 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
44538 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
44539 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
44540 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
44541 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
44542 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
44543 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.62
44544 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
44545 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
44546 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
44547 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
44548 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР |  |  |  |  | 925 | 0 | 126.66
44549 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
44550 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
44551 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
44552 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
44553 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 |  |  |  |  | 4748 | 0 | 54.05
44554 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.04
44555 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
44556 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
44557 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
44558 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
44559 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
44560 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.04
44561 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44561 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44562 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44562 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44563 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44563 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44564 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44564 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44565 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44565 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44566 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.04
44566 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.04
44573 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
44574 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
44575 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
44576 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
44577 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
44578 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 96.04
44579 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
44580 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
44581 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
44582 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
44583 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 58.98
44584 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 70.25
44585 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
44586 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
44587 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
44588 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
44589 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 63.53
44590 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
44590 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
44591 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
44591 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
44592 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
| Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
44593 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
44593 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
44594 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 |  | 97.31
44594 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 97.31
44600 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
44601 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
44602 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
44603 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
44604 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
44605 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.1
44606 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
44607 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
44608 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
44609 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
44610 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
44611 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 47.1
44612 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
44613 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
44614 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
44615 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 | 0 | 32.7
44616 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 56.94
44617 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 46.11
44618 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44618 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44618 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44618 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
| Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44618 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
44619 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
| Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44619 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44619 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44619 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44619 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
44620 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44620 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44620 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44620 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44620 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44620 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
44621 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44621 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44622 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44622 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44622 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44622 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44622 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44622 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
44623 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
44623 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
44623 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
44623 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 68.76
44624 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44624 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44625 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44625 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44626 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44626 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44626 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44626 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44626 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44626 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
44627 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44627 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44627 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44627 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44627 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44627 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
44628 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44628 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44628 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44628 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44628 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44628 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
44629 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44629 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44633 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44633 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44633 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44633 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
44636 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44636 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44636 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44636 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
44637 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44637 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44637 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44637 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
44641 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44641 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44641 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44641 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 84.02
44654 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
44654 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
44655 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
44655 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
44656 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
44656 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
44657 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
44657 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
44658 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
44658 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
44659 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.35
44659 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 80.35
44660 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
44660 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
44661 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
44661 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
44662 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
44662 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
44663 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
44663 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
44664 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
44664 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
44665 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.53
44665 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 82.53
44666 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
44666 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
44667 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
44667 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
44668 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 1066 | 0 | 9.2
44668 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
44669 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
44669 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
44670 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
44670 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
44671 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.1
44671 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 56.1
44672 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
44672 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
44673 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
44673 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
44674 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
44674 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
44675 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 |  | 0 | 44.09
44675 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
44676 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
44676 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
44677 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 82.5
44677 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР |  |  |  |  | 3431 | 0 | 82.5
44678 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
44678 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
44679 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
44679 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
44680 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
44680 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
44681 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
44681 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
44682 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 |  |  |  |  | 1643 |  | 64.17
44682 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 |  |  |  |  | 1643 | 0 | 64.17
44683 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.67
44683 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 67.67
44684 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 |  | 11.73
44684 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
44685 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
44685 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
44686 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
44686 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
44687 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
44687 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 74.03
44688 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 128.89
44688 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
44689 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.91
44689 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 92.91
44690 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
44690 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
44691 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
44691 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
44692 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
44692 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
44693 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
44693 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
44694 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
44694 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
44695 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.12
44695 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 40.12
44696 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
44696 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
44697 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
44697 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
44698 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
44698 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
44699 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
44699 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 |  | 61.82
44700 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 |  | 107.64
44700 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
44701 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.11
44701 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 78.11
44702 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
44702 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
44703 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
44703 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
44704 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
44704 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
44705 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
44705 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
44706 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
44706 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
44707 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 107.43
44708 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44708 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44708 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44708 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
44709 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44709 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44709 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44709 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
44710 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44710 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44710 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44710 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
44711 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44711 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44711 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44711 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
44712 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44712 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44712 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
44713 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.33
44713 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.33
44714 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
44714 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
44715 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
44715 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
44716 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
44716 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 22.73
44717 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
44717 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
44718 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
44718 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
44719 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.23
44724 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
44725 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.33
44726 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
44726 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
44727 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
44727 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
44728 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
44729 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
44729 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
44730 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
44730 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
44731 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.68
44732 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
44732 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
44733 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
44733 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
44734 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
44734 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
44735 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
44735 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
44736 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
44736 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
44737 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 113.5
44738 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
44739 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
44740 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
44741 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
44741 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
44742 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
44742 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
44743 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.68
44833 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 107.43
44839 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 135.33
44845 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 75.23
44854 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
44857 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.68
44863 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 113.5
44864 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
44865 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
44866 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
44869 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 151.68
44870 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
44871 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
44872 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 149.38
44873 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 2569.2 | 0 | 33.67
44874 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2569.2 | 0 | 102.08
44875 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 2569.2 | 0 | 79.32
44876 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
44877 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
44878 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 |  | 19.82
44879 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
44880 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
44881 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44881 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
44882 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44882 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
44883 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44883 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
44884 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44884 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
44885 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44885 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
44886 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 187.08
44886 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 187.08
44893 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
44894 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
44895 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
44896 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
44897 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
44898 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 148.84
44899 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
44900 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
44901 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
44902 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
44903 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
44904 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 |  | 8.74
44905 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
44906 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
44907 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
44908 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
44909 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 146.72
44910 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44910 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
44911 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44911 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
44912 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
44912 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
44913 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
44913 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
44914 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
44914 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
44915 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.1
44915 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 68.1
44922 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 0.17 | 0 | 14.45
44923 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 0.17 | 0 | 31.05
44924 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 0.17 | 0 | 52.38
44925 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 0.17 | 0 | 91.2
44926 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.17 | 0 | 158.8
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.007854 | 0.17 | 0 | 3.08
44928 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
44929 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
44930 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
44931 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
44932 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
44933 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
44934 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
44935 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
44936 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
44937 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
44938 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
44939 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
44940 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
44941 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
44942 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
44943 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
44944 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
44945 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
44946 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
44947 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
44948 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
44949 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
44950 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
44951 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
44952 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
44953 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
44954 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
44955 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
44956 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
44957 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
44958 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
44959 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
44960 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
44961 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 212 | 0 | 33.98
44962 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
44963 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 34.43
44964 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
44965 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 925 | 0 | 17.17
44966 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
44967 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 |  | 52.04
44968 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 | 0 | 126.66
44969 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 349.88 | 0 | 4.92
44970 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2365.16 | 0 | 10.57
44971 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.83
44972 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 31.04
44973 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 54.05
44974 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 100.53
44975 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 241.39 | 0 | 4.24
44976 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1631.78 | 0 | 9.11
44977 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 15.37
44978 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 26.76
44979 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 46.59
44980 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 100.53
44981 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44981 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 329.33 | 0 | 4.8
44982 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44982 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2226.29 | 0 | 10.31
44983 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44983 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 17.4
44984 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44984 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 30.3
44985 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44985 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 52.76
44986 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 100.53
44986 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 100.53
44993 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 450.02 | 0 | 5.44
44994 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3042.13 | 0 | 11.69
44995 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4748 | 0 | 19.72
44996 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4748 | 0 | 34.33
44997 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 59.77
44998 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4748 | 0 | 100.53
44999 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 435.17 | 0 | 5.37
45000 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1841 | 0 | 11.53
45001 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1841 | 0 | 19.45
45002 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1841 | 0 | 33.87
45003 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 58.98
45004 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1841 | 0 | 73.54
45005 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1357 | 0 | 11.45
45006 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1357 | 0 | 19.33
45007 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1357 | 0 | 33.65
45008 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 58.59
45009 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1357 | 0 | 66.5
45010 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
45010 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2197.53 | 0 | 10.26
45011 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
45011 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4941 | 0 | 17.31
45012 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
45012 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4941 | 0 | 30.14
45013 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
45013 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 52.48
45014 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 101.86
45014 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4941 | 0 | 101.86
| Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 454.95 | 0 | 5.46
45021 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 11.74
45022 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 19.8
45023 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 34.48
45024 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 60.03
45025 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 49.3
45026 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 340.56 | 0 | 4.87
45027 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 548 | 0 | 10.45
45028 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 548 | 0 | 17.64
45029 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 548 | 0 | 30.71
45030 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 53.47
45031 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 548 | 0 | 49.3
45032 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 398.62 | 0 | 5.18
45033 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 514 | 0 | 11.13
45034 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 514 | 0 | 18.78
45035 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 514 |  | 32.7
45036 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 |  | 56.94
45037 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 514 | 0 | 48.27
45038 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45038 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45038 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45038 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45038 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45038 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 826.02 | 0 | 6.94
45039 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
45039 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
45039 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
45039 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
45039 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1975 | 0 | 14.9
45040 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
45040 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
45040 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
45040 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
45040 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1975 | 0 | 25.14
45041 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
45041 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
45042 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45042 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45042 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45042 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45042 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45042 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 76.21
45043 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45043 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45043 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45043 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45043 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45043 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1975 | 0 | 71.97
45044 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
45044 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 |  | 0 | 12.57
45045 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45045 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45046 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
45046 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
45046 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
45046 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
45046 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 | 0 | 45.56
45046 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3626 |  | 45.56
45047 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
45047 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
45047 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
45047 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 |  | 0 | 79.32
45047 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
45047 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3626 | 0 | 79.32
45048 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45048 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45048 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45048 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45048 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45048 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 138.11
45049 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45049 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45053 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
45053 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
45053 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 43.77
45053 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1975 | 0 | 43.77
45056 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
45056 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
45056 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
45056 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 3012.87 | 0 | 12.57
45057 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45057 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45057 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45057 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3626 | 0 | 27
45061 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45061 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45061 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45061 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3626 | 0 | 87.95
45074 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
45074 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 3003.59 | 0 | 12.56
45075 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
45075 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3167 | 0 | 26.97
45076 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
45076 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3167 | 0 | 45.5
45077 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
45077 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3167 | 0 | 79.23
45078 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
45078 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 137.94
45079 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 84.11
45079 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3167 | 0 | 84.11
45080 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
45080 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 587.01 | 0 | 6.05
45081 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
45081 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3435 | 0 | 13
45082 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
45082 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3435 | 0 | 21.93
45083 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
45083 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3435 | 0 | 38.18
45084 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
45084 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 66.48
45085 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 86.39
45085 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3435 | 0 | 86.39
45086 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
45086 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 66.84 | 0 | 2.54
45087 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
45087 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 451.81 | 0 | 5.45
45088 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
45088 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1066 | 0 | 9.2
45089 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
45089 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1066 | 0 | 16.01
45090 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
45090 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 27.88
45091 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 58.72
45091 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1066 | 0 | 58.72
45092 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
45092 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 6.99
45093 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
45093 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 15.01
45094 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
45094 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 25.32
45095 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
45095 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 44.09
45096 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
45096 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 76.76
45097 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 86.36
45097 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 86.36
45098 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
45098 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.34 | 0 | 5.84
45099 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
45099 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1643 | 0 | 12.54
45100 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
45100 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1643 | 0 | 21.17
45101 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
45101 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1643 | 0 | 36.85
45102 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
45102 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 64.17
45103 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 70.83
45103 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1643 | 0 | 70.83
45104 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
45104 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 2534.64 | 0 | 11.73
45105 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
45105 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4295 | 0 | 25.2
45106 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
45106 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 4295 | 0 | 42.52
45107 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
45107 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 4295 | 0 | 74.03
45108 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
45108 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 4295 | 0 | 128.89
45109 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 97.26
45109 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 |  | 0 | 97.26
45110 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
45110 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 337 | 0 | 5.79
45111 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
45111 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 337 | 0 | 12.44
45112 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
45112 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 337 | 0 | 21
45113 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
45113 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 337 | 0 | 36.56
45114 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
45114 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 63.65
45115 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.99
45115 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 337 | 0 | 41.99
45116 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
45116 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 1615.65 | 0 | 9.8
45117 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
45117 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2538 | 0 | 21.04
| Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
45118 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2538 | 0 | 35.51
45119 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 | 0 | 61.82
45119 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2538 |  | 61.82
45120 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
45120 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 107.64
45121 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 81.76
45121 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2538 | 0 | 81.76
45122 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
45122 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 37.72 | 0 | 2.02
45123 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
45123 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 254.98 | 0 | 4.34
45124 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
45124 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 942.99 | 0 | 7.31
45125 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
45125 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3771.97 | 0 | 12.74
45126 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
45126 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 22.17
45127 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 |  | 112.46
45128 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
45128 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
45128 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
45128 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212.17 | 0 | 4.03
45129 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
45129 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
45129 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
45129 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1434.29 | 0 | 8.65
45130 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
45130 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
45130 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
45130 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 5304.33 | 0 | 14.6
45131 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
45131 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
45131 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
45131 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 15370 | 0 | 25.41
45132 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
45132 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
45132 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 44.25
45133 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 141.65
45133 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 141.65
45134 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
45134 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 529.54 | 0 | 6.27
45135 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
45135 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 2594 | 0 | 13.47
45136 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
45136 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 2594 | 0 | 22.73
45137 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
45137 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2594 | 0 | 39.57
45138 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
45138 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 68.9
45139 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 78.75
45144 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 8483.93 | 0 | 17.61
45145 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 141.65
45146 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
45146 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 595.26 | 0 | 6.09
45147 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
45147 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 4023.98 | 0 | 13.07
45148 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
45149 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
45149 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 38.39
45150 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
45150 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 66.85
45151 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 158.77
45152 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
45152 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3034.43 | 0 | 12.61
45153 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
45153 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 9021 | 0 | 27.08
45154 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
45154 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 9021 | 0 | 45.69
| Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
45155 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 9021 | 0 | 79.55
45156 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
45156 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 138.51
45157 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 118.81
45158 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
45159 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
45160 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 |  | 21.17
45161 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
45161 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21719 | 0 | 36.87
45162 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
45162 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 64.19
45163 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 158.77
45253 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 7637 | 0 | 112.46
45259 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 15370 | 0 | 141.65
45265 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2594 | 0 | 78.75
45274 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 14881.58 | 0 | 22.05
45277 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 158.77
45283 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 9021 | 0 | 118.81
45284 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 537.76 | 0 | 5.84
45285 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 3635.29 | 0 | 12.55
45286 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 13444.11 | 0 | 21.17
45289 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21719 | 0 | 158.77
45290 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 12803.74 | 0 | 22.43
45291 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 67.98
45292 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 15765 | 0 | 156.37
45293 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 8381.67 | 0 | 22.5
45294 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 12368.24 | 0 | 68.2
45295 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 12368.24 | 0 | 139.46
45296 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 376.07 | 0 | 5.47
45297 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2542.2 | 0 | 11.75
45298 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 9401.63 | 0 | 19.82
45299 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 37606.52 | 0 | 34.51
45300 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 150426.06 | 0 | 60.08
45301 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
45301 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 7.32
45302 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
45302 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 15.72
45303 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
45303 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 26.52
45304 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
45304 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 46.18
45305 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
45305 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 80.4
45306 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 195.82
45306 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 195.82
45313 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 6.96
45314 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 14.94
45315 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.12 | 0 | 25.22
45316 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 43.9
45317 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 76.44
45318 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 155.8
45319 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 7.13
45320 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 15.32
45321 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 25.85
45322 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 45
45323 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 78.36
45324 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 8.74
45325 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 18.77
45326 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 31.66
45327 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 55.13
45328 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 95.99
45329 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 153.58
45330 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
45330 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 562.52 | 0 | 5.95
45331 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
45331 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 1675 | 0 | 12.78
45332 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
45332 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1675 | 0 | 21.56
45333 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
45333 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1675 | 0 | 37.54
45334 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
45334 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 65.35
45335 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 71.28
45335 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1675 | 0 | 71.28
45342 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 3.23 | 0 | 14.45
45343 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 3.23 | 0 | 31.05
45344 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 3.23 | 0 | 52.38
45345 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 3.23 | 0 | 91.2
45346 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 3.23 | 0 | 158.8
45347 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 3.23 | 0 | 8.52
45348 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 3515.78 | 0 | 12.38
45349 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3767 | 0 | 21.56
45350 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3767 | 0 | 37.54
45351 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3767 | 0 | 65.35
45352 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3767 | 0 | 224.25
45353 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 4148 | 0 | 24.44
45354 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 4148 | 0 | 43.97
45355 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 4148 | 0 | 76.56
45356 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 4148 | 0 | 133.29
45357 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 4148 | 0 | 230.59
45358 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 3354 | 0 | 24.44
45359 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 3354 | 0 | 43.97
45360 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 3354 | 0 | 76.56
45361 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 3354 | 0 | 133.29
45362 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 3354 | 0 | 230.59
45363 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 12.13
45364 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 21.13
45365 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 36.78
45366 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 64.04
45367 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 183.58
45368 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 12.13
45369 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 21.12
45370 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 36.77
45371 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.03
45372 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 183.55
45373 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 2812.62 | 0 | 11.32
45374 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 3845 | 0 | 19.72
45375 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 3845 | 0 | 34.33
45376 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 3845 | 0 | 59.77
| Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 3845 | 0 | 205.1
45378 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 212 | 0 | 5.39
45379 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 212 | 0 | 11.21
45380 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 212 | 0 | 19.52
45381 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 |  | 0 | 33.98
45382 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 59.17
45383 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 212 | 0 | 36.04
45384 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 925 | 0 | 9.86
45385 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 |  | 0 | 17.17
45386 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 925 | 0 | 29.89
45387 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 925 | 0 | 52.04
45388 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 925 |  | 126.66

## 6_Вертикальный факел Вероят
Вертикальный факел Вероятностное смертельное поражение
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Расход, кг/с | Радиус (м) зоны смертельное поражение тепловым излучением с вероятностью (%)
[8 empty] | 1 | 10 | 25 | 50 | 90 | 99 | 100
39929 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 1.76 | 1.33 | 1.12 | 0.94 | 0.66 | 0.49 | 0.41
39930 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
39931 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
39932 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
39933 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
39935 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 1.49 | 1.13 | 0.95 | 0.79 | 0.55 | 0.42 | 0.35
39936 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
39937 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
39938 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
39939 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
39941 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 1.71 | 1.29 | 1.09 | 0.91 | 0.64 | 0.48 | 0.4
39941 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 1.71 | 1.29 | 1.09 | 0.91 | 0.64 | 0.48 | 0.4
39942 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
39942 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
39943 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
39943 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
39944 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
39944 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
39945 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
39945 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
39953 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 1.96 | 1.49 | 1.26 | 1.05 | 0.74 | 0.55 | 0.46
39954 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
39955 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
39956 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
39957 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
39959 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 1.94 | 1.47 | 1.24 | 1.03 | 0.72 | 0.55 | 0.45
39960 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
39961 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
39962 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
39963 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
39965 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
39966 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
39967 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
39968 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
39970 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
39970 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
39971 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
39971 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
39972 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
39972 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
39973 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
39973 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
39980 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 1.98 | 1.5 | 1.27 | 1.05 | 0.74 | 0.56 | 0.46
39981 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
39982 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
39983 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
39984 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
39986 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 1.74 | 1.31 | 1.11 | 0.92 | 0.65 | 0.49 | 0.41
39987 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
39988 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
39989 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
39990 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
39992 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 1.86 | 1.41 | 1.19 | 0.99 | 0.7 | 0.52 | 0.44
39993 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
39994 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
39995 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
39996 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
39998 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39998 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39998 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39998 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39998 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39998 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.02 | 0.77 | 0.63
39999 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
39999 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
39999 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
39999 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
39999 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
39999 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.64 | 5.14 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.98 | 1.61
40000 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40000 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40000 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40000 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40000 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40000 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.65 | 10 | 8.65 | 7.32 | 5.26 | 3.97 | 3.25
40001 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40001 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40002 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40002 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40002 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40002 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40002 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40002 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 51.14 | 42.61 | 37.91 | 33.12 | 24.96 | 19.42 | 16.06
40004 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40004 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40005 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40005 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40006 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40006 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40006 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40006 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40006 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40006 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.62 | 24.98 | 21.95 | 18.93 | 13.96 | 10.7 | 8.8
40007 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40007 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40007 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40007 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40007 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40007 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 61.24 | 51.39 | 45.95 | 40.33 | 30.67 | 23.98 | 19.91
40008 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40008 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40008 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40008 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40008 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40008 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 119.77 | 103.3 | 93.99 | 83.97 | 66.16 | 53.1 | 44.83
40013 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40013 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40013 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40013 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.48 | 20.64 | 18.07 | 15.52 | 11.37 | 8.68 | 7.12
40016 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40016 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40016 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40016 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 6.13 | 4.75 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.82 | 1.49
40017 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40017 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40017 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40017 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.79 | 12.56 | 10.92 | 9.27 | 6.71 | 5.09 | 4.15
40034 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 6.12 | 4.74 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.81 | 1.48
40034 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 6.12 | 4.74 | 4.06 | 3.41 | 2.41 | 1.81 | 1.48
40035 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 15.77 | 12.55 | 10.9 | 9.26 | 6.69 | 5.07 | 4.15
40035 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 15.77 | 12.55 | 10.9 | 9.26 | 6.69 | 5.07 | 4.15
40036 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 30.53 | 24.95 | 21.93 | 18.9 | 13.92 | 10.69 | 8.78
40036 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 30.53 | 24.95 | 21.93 | 18.9 | 13.92 | 10.69 | 8.78
40037 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 61.17 | 51.33 | 45.89 | 40.28 | 30.59 | 23.95 | 19.86
40037 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 61.17 | 51.33 | 45.89 | 40.28 | 30.59 | 23.95 | 19.86
40038 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 119.63 | 103.26 | 93.87 | 83.95 | 66.08 | 53.03 | 44.77
40038 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 119.63 | 103.26 | 93.87 | 83.95 | 66.08 | 53.03 | 44.77
40040 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.3 | 1.75 | 1.49 | 1.24 | 0.87 | 0.65 | 0.54
40040 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.3 | 1.75 | 1.49 | 1.24 | 0.87 | 0.65 | 0.54
40041 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.62 | 4.34 | 3.72 | 3.11 | 2.2 | 1.66 | 1.36
40041 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.62 | 4.34 | 3.72 | 3.11 | 2.2 | 1.66 | 1.36
40042 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 10.67 | 8.4 | 7.24 | 6.11 | 4.37 | 3.3 | 2.69
40042 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 10.67 | 8.4 | 7.24 | 6.11 | 4.37 | 3.3 | 2.69
40043 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 21.43 | 17.24 | 15.04 | 12.87 | 9.39 | 7.15 | 5.85
40043 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 21.43 | 17.24 | 15.04 | 12.87 | 9.39 | 7.15 | 5.85
40044 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 43.09 | 35.65 | 31.61 | 27.5 | 20.55 | 15.91 | 13.13
40044 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 43.09 | 35.65 | 31.61 | 27.5 | 20.55 | 15.91 | 13.13
40046 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.21
40046 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.21
40047 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.05 | 1.55 | 1.32 | 1.1 | 0.77 | 0.58 | 0.48
40047 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.05 | 1.55 | 1.32 | 1.1 | 0.77 | 0.58 | 0.48
40048 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.73 | 2.86 | 2.43 | 2.03 | 1.43 | 1.08 | 0.88
40048 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.73 | 2.86 | 2.43 | 2.03 | 1.43 | 1.08 | 0.88
40049 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 7.25 | 5.63 | 4.82 | 4.05 | 2.89 | 2.17 | 1.77
40049 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 7.25 | 5.63 | 4.82 | 4.05 | 2.89 | 2.17 | 1.77
40050 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 14.39 | 11.42 | 9.89 | 8.41 | 6.05 | 4.59 | 3.75
40050 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 14.39 | 11.42 | 9.89 | 8.41 | 6.05 | 4.59 | 3.75
40052 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.07 | 2.34 | 1.99 | 1.66 | 1.17 | 0.88 | 0.72
40052 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.07 | 2.34 | 1.99 | 1.66 | 1.17 | 0.88 | 0.72
40053 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 7.61 | 5.92 | 5.09 | 4.28 | 3.04 | 2.29 | 1.87
40053 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 7.61 | 5.92 | 5.09 | 4.28 | 3.04 | 2.29 | 1.87
40054 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 14.58 | 11.56 | 10.01 | 8.5 | 6.13 | 4.64 | 3.8
40054 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 14.58 | 11.56 | 10.01 | 8.5 | 6.13 | 4.64 | 3.8
40055 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 29.34 | 23.93 | 21 | 18.1 | 13.33 | 10.22 | 8.39
40055 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 29.34 | 23.93 | 21 | 18.1 | 13.33 | 10.22 | 8.39
40056 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 58.8 | 49.3 | 44.04 | 38.6 | 29.25 | 22.86 | 18.97
40056 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 58.8 | 49.3 | 44.04 | 38.6 | 29.25 | 22.86 | 18.97
40058 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40058 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40059 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40059 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40060 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40060 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40061 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40061 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40062 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40062 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40064 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40064 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40065 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40065 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40066 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40066 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40067 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40067 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40068 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40068 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40070 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
40070 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
40071 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40071 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40072 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40072 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40073 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40073 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40074 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40074 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40076 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40076 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40077 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40077 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40078 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40078 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40079 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40079 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40080 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40080 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40082 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 0.7 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | 0.16
40082 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 0.7 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | 0.16
40083 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 1.59 | 1.2 | 1.02 | 0.85 | 0.59 | 0.45 | 0.37
40083 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 1.59 | 1.2 | 1.02 | 0.85 | 0.59 | 0.45 | 0.37
40084 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 2.86 | 2.18 | 1.85 | 1.55 | 1.09 | 0.82 | 0.67
40084 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 2.86 | 2.18 | 1.85 | 1.55 | 1.09 | 0.82 | 0.67
40085 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.48 | 4.24 | 3.62 | 3.04 | 2.15 | 1.61 | 1.32
40085 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.48 | 4.24 | 3.62 | 3.04 | 2.15 | 1.61 | 1.32
40086 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.81 | 8.51 | 7.34 | 6.2 | 4.43 | 3.35 | 2.73
40086 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.81 | 8.51 | 7.34 | 6.2 | 4.43 | 3.35 | 2.73
40088 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.47 | 1.11 | 0.94 | 0.78 | 0.55 | 0.41 | 0.34
40088 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.47 | 1.11 | 0.94 | 0.78 | 0.55 | 0.41 | 0.34
40088 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.47 | 1.11 | 0.94 | 0.78 | 0.55 | 0.41 | 0.34
40088 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.47 | 1.11 | 0.94 | 0.78 | 0.55 | 0.41 | 0.34
40089 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.48 | 2.66 | 2.26 | 1.89 | 1.33 | 1 | 0.82
40089 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.48 | 2.66 | 2.26 | 1.89 | 1.33 | 1 | 0.82
40089 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.48 | 2.66 | 2.26 | 1.89 | 1.33 | 1 | 0.82
40089 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.48 | 2.66 | 2.26 | 1.89 | 1.33 | 1 | 0.82
40090 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.48 | 5.01 | 4.3 | 3.6 | 2.56 | 1.92 | 1.57
40090 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.48 | 5.01 | 4.3 | 3.6 | 2.56 | 1.92 | 1.57
40090 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.48 | 5.01 | 4.3 | 3.6 | 2.56 | 1.92 | 1.57
40090 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.48 | 5.01 | 4.3 | 3.6 | 2.56 | 1.92 | 1.57
40091 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.82 | 10.13 | 8.77 | 7.44 | 5.33 | 4.04 | 3.3
40091 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.82 | 10.13 | 8.77 | 7.44 | 5.33 | 4.04 | 3.3
40091 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.82 | 10.13 | 8.77 | 7.44 | 5.33 | 4.04 | 3.3
40091 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.82 | 10.13 | 8.77 | 7.44 | 5.33 | 4.04 | 3.3
40092 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.8 | 20.91 | 18.35 | 15.75 | 11.53 | 8.81 | 7.23
40092 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.8 | 20.91 | 18.35 | 15.75 | 11.53 | 8.81 | 7.23
40092 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.8 | 20.91 | 18.35 | 15.75 | 11.53 | 8.81 | 7.23
40094 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 2.71 | 2.06 | 1.75 | 1.46 | 1.03 | 0.77 | 0.63
40094 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 2.71 | 2.06 | 1.75 | 1.46 | 1.03 | 0.77 | 0.63
40095 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.67 | 5.18 | 4.43 | 3.72 | 2.64 | 1.99 | 1.62
40095 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.67 | 5.18 | 4.43 | 3.72 | 2.64 | 1.99 | 1.62
40096 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 12.71 | 10.05 | 8.69 | 7.37 | 5.3 | 4 | 3.27
40096 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 12.71 | 10.05 | 8.69 | 7.37 | 5.3 | 4 | 3.27
40097 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 25.59 | 20.73 | 18.19 | 15.61 | 11.42 | 8.74 | 7.17
40097 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 25.59 | 20.73 | 18.19 | 15.61 | 11.42 | 8.74 | 7.17
40098 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 51.45 | 42.88 | 38.15 | 33.35 | 25.11 | 19.54 | 16.18
40098 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 51.45 | 42.88 | 38.15 | 33.35 | 25.11 | 19.54 | 16.18
40104 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 8.13 | 6.34 | 5.44 | 4.59 | 3.27 | 2.46 | 2.01
40106 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.32 | 1.76 | 1.5 | 1.25 | 0.87 | 0.66 | 0.54
40106 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.32 | 1.76 | 1.5 | 1.25 | 0.87 | 0.66 | 0.54
40107 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.65 | 4.38 | 3.74 | 3.14 | 2.22 | 1.67 | 1.37
40107 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.65 | 4.38 | 3.74 | 3.14 | 2.22 | 1.67 | 1.37
40108 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 10.75 | 8.44 | 7.28 | 6.15 | 4.41 | 3.32 | 2.71
40109 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 21.58 | 17.38 | 15.16 | 12.98 | 9.44 | 7.2 | 5.89
40109 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 21.58 | 17.38 | 15.16 | 12.98 | 9.44 | 7.2 | 5.89
40110 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 43.41 | 35.91 | 31.85 | 27.72 | 20.73 | 16.05 | 13.24
40110 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 43.41 | 35.91 | 31.85 | 27.72 | 20.73 | 16.05 | 13.24
40112 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 6.16 | 4.76 | 4.08 | 3.42 | 2.43 | 1.83 | 1.49
40112 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 6.16 | 4.76 | 4.08 | 3.42 | 2.43 | 1.83 | 1.49
40113 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 15.86 | 12.63 | 10.95 | 9.32 | 6.73 | 5.1 | 4.17
40113 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 15.86 | 12.63 | 10.95 | 9.32 | 6.73 | 5.1 | 4.17
40114 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 30.71 | 25.05 | 22.07 | 19.01 | 14.02 | 10.75 | 8.84
40114 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 30.71 | 25.05 | 22.07 | 19.01 | 14.02 | 10.75 | 8.84
40115 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 61.51 | 51.63 | 46.17 | 40.49 | 30.76 | 24.05 | 20
40115 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 61.51 | 51.63 | 46.17 | 40.49 | 30.76 | 24.05 | 20
40116 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 120.11 | 103.77 | 94.42 | 84.37 | 66.43 | 53.4 | 45.02
40116 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 120.11 | 103.77 | 94.42 | 84.37 | 66.43 | 53.4 | 45.02
40118 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.21 | 1.68 | 1.43 | 1.19 | 0.83 | 0.63 | 0.52
40119 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 5.39 | 4.16 | 3.56 | 2.98 | 2.11 | 1.58 | 1.3
40120 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 10.22 | 8.02 | 6.9 | 5.83 | 4.17 | 3.15 | 2.57
40121 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 20.5 | 16.46 | 14.37 | 12.28 | 8.93 | 6.8 | 5.56
40121 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 20.5 | 16.46 | 14.37 | 12.28 | 8.93 | 6.8 | 5.56
40122 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 41.26 | 34.1 | 30.2 | 26.2 | 19.56 | 15.12 | 12.47
40122 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 41.26 | 34.1 | 30.2 | 26.2 | 19.56 | 15.12 | 12.47
40234 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 10.75 | 8.44 | 7.28 | 6.15 | 4.41 | 3.32 | 2.71
40244 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.21 | 1.68 | 1.43 | 1.19 | 0.83 | 0.63 | 0.52
40245 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 5.39 | 4.16 | 3.56 | 2.98 | 2.11 | 1.58 | 1.3
40246 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 10.22 | 8.02 | 6.9 | 5.83 | 4.17 | 3.15 | 2.57
40250 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 7.79 | 5.98 | 5.11 | 4.29 | 3.05 | 2.33 | 1.97
40251 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 32.53 | 26.17 | 22.86 | 19.56 | 14.3 | 10.94 | 9
40253 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 6.54 | 4.99 | 4.25 | 3.58 | 2.66 |  | 2.53
40254 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 24.22 | 19.03 | 16.45 | 13.97 | 10.19 | 8.09 | 7.66
40256 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.23 | 1.69 | 1.43 | 1.19 | 0.84 | 0.63 | 0.52
40257 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
40258 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
40259 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
40260 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
40261 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
40261 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
40262 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
40262 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
40263 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
40263 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
40264 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
40264 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
40265 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
40265 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
40273 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
40274 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
40275 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
40276 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
40277 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
40279 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
40280 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
40281 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
40282 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
40283 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
40284 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
40285 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
40286 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
40287 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
40288 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
40290 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
40290 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
40291 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
40291 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
40292 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40292 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40293 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40293 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40294 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40294 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40302 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 1.13 | [5 empty] | 1.08
40303 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 2.66 | [5 empty] | 2.33
40304 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 4.98 | 4.02 |  |  |  |  | 3.93
40305 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 10.11 | 7.94 | 7.05 |  |  |  | 6.84
40306 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 21.1 | 16.6 | 14.48 | 12.63 |  |  | 11.91
40308 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
40309 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40310 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40311 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40312 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
40313 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
40314 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
40315 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
40316 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
40318 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
40319 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
40320 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
40321 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
40323 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
40324 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
40325 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
40326 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
40328 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
40329 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
40330 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
40331 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
40333 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
40334 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
40335 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
40336 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
40337 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
40338 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 1.94 | 1.47 | 1.25 | 1.04 | 0.73 | 0.55 | 0.46
40339 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
40340 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
40341 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
40342 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
40344 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 4.28 | 3.28 | 2.8 | 2.35 | 1.66 | 1.24 | 1.02
40345 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 8.32 | 6.5 | 5.6 | 4.71 | 3.36 | 2.53 | 2.07
40346 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
40347 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
40348 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
40349 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 1.76 | 1.33 | 1.12 | 0.94 | 0.66 | 0.49 | 0.41
40350 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
40351 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
40352 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
40353 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
40355 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 1.49 | 1.13 | 0.95 | 0.79 | 0.55 | 0.42 | 0.35
40356 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
40357 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
40358 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
40359 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
40361 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 1.71 | 1.29 | 1.09 | 0.91 | 0.64 | 0.48 | 0.4
40361 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 1.71 | 1.29 | 1.09 | 0.91 | 0.64 | 0.48 | 0.4
40362 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
40362 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
40363 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
40363 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
40364 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
40364 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
40365 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
40365 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
40373 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 1.96 | 1.49 | 1.26 | 1.05 | 0.74 | 0.55 | 0.46
40374 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
40375 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
40376 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
40377 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
40379 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 1.94 | 1.47 | 1.24 | 1.03 | 0.72 | 0.55 | 0.45
40380 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
40381 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
40382 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
40383 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
40385 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
40386 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
40387 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
40388 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
40390 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
40390 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
40391 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
40391 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
40392 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
40392 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
40393 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
40393 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
40400 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 1.98 | 1.5 | 1.27 | 1.05 | 0.74 | 0.56 | 0.46
40401 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
40402 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
40403 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
40404 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
40406 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 1.74 | 1.31 | 1.11 | 0.92 | 0.65 | 0.49 | 0.41
40407 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
40408 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
40409 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
40410 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
40412 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 1.86 | 1.41 | 1.19 | 0.99 | 0.7 | 0.52 | 0.44
40413 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
40414 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
40415 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
40416 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
40418 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40418 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40418 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40418 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40418 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40418 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 2.46 | 1.87 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.58
40419 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40419 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40419 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40419 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40419 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40419 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.06 | 4.68 | 3.99 | 3.35 | 2.37 | 1.79 | 1.47
40420 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40420 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40420 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40420 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40420 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40420 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.58 | 9.1 | 7.85 | 6.61 | 4.74 | 3.58 | 2.93
40421 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40421 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40422 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40422 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40422 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40422 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40422 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40422 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.17 | 39.05 | 34.64 | 30.09 | 22.49 | 17.42 | 14.4
40424 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40424 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40425 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40425 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40426 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40426 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40426 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40426 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40426 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40426 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.15 | 22.81 | 19.99 | 17.16 | 12.57 | 9.62 | 7.89
40427 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40427 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40427 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40427 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40427 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40427 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 56.66 | 47.18 | 42.04 | 36.73 | 27.69 | 21.56 | 17.85
40428 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40428 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40428 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40428 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40428 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40428 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 111.29 | 95.65 | 86.57 | 77.09 | 60.2 | 48.05 | 40.39
40433 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40433 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40433 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40433 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.38 | 18.81 | 16.41 | 14.03 | 10.22 | 7.8 | 6.39
40436 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40436 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40436 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40436 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.61 | 4.32 | 3.69 | 3.09 | 2.19 | 1.65 | 1.35
40437 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40437 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40437 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40437 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.47 | 11.46 | 9.9 | 8.39 | 6.03 | 4.57 | 3.74
40454 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 5.61 | 4.31 | 3.68 | 3.09 | 2.18 | 1.64 | 1.35
40454 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 5.61 | 4.31 | 3.68 | 3.09 | 2.18 | 1.64 | 1.35
40455 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 14.46 | 11.43 | 9.89 | 8.37 | 6.03 | 4.56 | 3.73
40455 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 14.46 | 11.43 | 9.89 | 8.37 | 6.03 | 4.56 | 3.73
40456 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 28.07 | 22.73 | 19.94 | 17.12 | 12.55 | 9.59 | 7.88
40456 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 28.07 | 22.73 | 19.94 | 17.12 | 12.55 | 9.59 | 7.88
40457 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 56.49 | 47.12 | 41.94 | 36.68 | 27.65 | 21.5 | 17.82
40457 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 56.49 | 47.12 | 41.94 | 36.68 | 27.65 | 21.5 | 17.82
40458 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 111.15 | 95.37 | 86.46 | 77 | 60.05 | 47.99 | 40.31
40458 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 111.15 | 95.37 | 86.46 | 77 | 60.05 | 47.99 | 40.31
40460 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.11 | 1.6 | 1.35 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.5
40460 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.11 | 1.6 | 1.35 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.5
40461 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.14 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 2 | 1.5 | 1.23
40461 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.14 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 2 | 1.5 | 1.23
40462 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 9.77 | 7.63 | 6.56 | 5.53 | 3.94 | 2.98 | 2.43
40462 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 9.77 | 7.63 | 6.56 | 5.53 | 3.94 | 2.98 | 2.43
40463 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 19.64 | 15.68 | 13.67 | 11.65 | 8.45 | 6.41 | 5.25
40463 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 19.64 | 15.68 | 13.67 | 11.65 | 8.45 | 6.41 | 5.25
40464 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 39.75 | 32.67 | 28.83 | 24.92 | 18.53 | 14.27 | 11.77
40464 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 39.75 | 32.67 | 28.83 | 24.92 | 18.53 | 14.27 | 11.77
40466 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 0.81 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.3 | 0.23 | 0.19
40466 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 0.81 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.3 | 0.23 | 0.19
40467 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 1.87 | 1.42 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.53 | 0.44
40467 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 1.87 | 1.42 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.53 | 0.44
40468 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.41 | 2.6 | 2.21 | 1.85 | 1.3 | 0.98 | 0.81
40468 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.41 | 2.6 | 2.21 | 1.85 | 1.3 | 0.98 | 0.81
40469 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.67 | 2.6 | 1.96 | 1.61
40469 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.67 | 2.6 | 1.96 | 1.61
40470 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 13.2 | 10.39 | 8.98 | 7.61 | 5.46 | 4.13 | 3.38
40470 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 13.2 | 10.39 | 8.98 | 7.61 | 5.46 | 4.13 | 3.38
40472 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 2.8 | 2.13 | 1.81 | 1.51 | 1.06 | 0.8 | 0.66
40472 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 2.8 | 2.13 | 1.81 | 1.51 | 1.06 | 0.8 | 0.66
40473 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 6.95 | 5.39 | 4.61 | 3.87 | 2.75 | 2.07 | 1.7
40473 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 6.95 | 5.39 | 4.61 | 3.87 | 2.75 | 2.07 | 1.7
40474 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 13.35 | 10.52 | 9.09 | 7.7 | 5.53 | 4.18 | 3.42
40474 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 13.35 | 10.52 | 9.09 | 7.7 | 5.53 | 4.18 | 3.42
40490 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
40490 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
40491 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40491 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40492 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40475 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 27 | 21.83 | 19.1 | 16.39 | 12 | 9.17 | 7.53
40475 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 27 | 21.83 | 19.1 | 16.39 | 12 | 9.17 | 7.53
40476 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 54.36 | 45.23 | 40.21 | 35.12 | 26.45 | 20.55 | 17
40476 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 54.36 | 45.23 | 40.21 | 35.12 | 26.45 | 20.55 | 17
40478 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40478 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40479 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40479 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40480 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40480 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40481 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40481 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40482 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40482 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40484 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40484 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40485 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40485 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40486 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40486 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40487 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40487 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40488 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40488 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40492 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40493 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40493 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40494 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40494 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40496 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40496 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40497 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40497 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40498 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40498 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40499 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40499 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40500 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40500 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40502 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 0.64 | 0.48 | 0.4 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.15
40502 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 0.64 | 0.48 | 0.4 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.15
40503 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 1.46 | 1.1 | 0.93 | 0.77 | 0.54 | 0.41 | 0.34
40503 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 1.46 | 1.1 | 0.93 | 0.77 | 0.54 | 0.41 | 0.34
40504 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 2.62 | 1.99 | 1.68 | 1.4 | 0.99 | 0.74 | 0.62
40504 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 2.62 | 1.99 | 1.68 | 1.4 | 0.99 | 0.74 | 0.62
40505 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.02 | 3.85 | 3.29 | 2.75 | 1.95 | 1.46 | 1.2
40505 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.02 | 3.85 | 3.29 | 2.75 | 1.95 | 1.46 | 1.2
40506 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 9.9 | 7.74 | 6.66 | 5.61 | 4 | 3.02 | 2.47
40506 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 9.9 | 7.74 | 6.66 | 5.61 | 4 | 3.02 | 2.47
40508 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.34 | 1.01 | 0.85 | 0.71 | 0.5 | 0.38 | 0.32
40508 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.34 | 1.01 | 0.85 | 0.71 | 0.5 | 0.38 | 0.32
40508 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.34 | 1.01 | 0.85 | 0.71 | 0.5 | 0.38 | 0.32
40508 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 1.34 | 1.01 | 0.85 | 0.71 | 0.5 | 0.38 | 0.32
40509 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.17 | 2.42 | 2.06 | 1.72 | 1.21 | 0.91 | 0.75
40509 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.17 | 2.42 | 2.06 | 1.72 | 1.21 | 0.91 | 0.75
40509 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.17 | 2.42 | 2.06 | 1.72 | 1.21 | 0.91 | 0.75
40509 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.17 | 2.42 | 2.06 | 1.72 | 1.21 | 0.91 | 0.75
40510 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 5.91 | 4.56 | 3.9 | 3.27 | 2.31 | 1.74 | 1.43
40510 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 5.91 | 4.56 | 3.9 | 3.27 | 2.31 | 1.74 | 1.43
40510 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 5.91 | 4.56 | 3.9 | 3.27 | 2.31 | 1.74 | 1.43
40510 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 5.91 | 4.56 | 3.9 | 3.27 | 2.31 | 1.74 | 1.43
40511 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.73 | 9.22 | 7.96 | 6.72 | 4.81 | 3.63 | 2.97
40511 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.73 | 9.22 | 7.96 | 6.72 | 4.81 | 3.63 | 2.97
40511 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.73 | 9.22 | 7.96 | 6.72 | 4.81 | 3.63 | 2.97
40511 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.73 | 9.22 | 7.96 | 6.72 | 4.81 | 3.63 | 2.97
40512 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 23.68 | 19.08 | 16.68 | 14.25 | 10.39 | 7.92 | 6.49
40512 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 23.68 | 19.08 | 16.68 | 14.25 | 10.39 | 7.92 | 6.49
40512 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 23.68 | 19.08 | 16.68 | 14.25 | 10.39 | 7.92 | 6.49
40514 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 2.48 | 1.88 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.59
40514 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 2.48 | 1.88 | 1.59 | 1.32 | 0.93 | 0.7 | 0.59
40515 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.1 | 4.7 | 4.02 | 3.37 | 2.38 | 1.8 | 1.48
40515 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.1 | 4.7 | 4.02 | 3.37 | 2.38 | 1.8 | 1.48
40516 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 11.66 | 9.14 | 7.88 | 6.66 | 4.77 | 3.6 | 2.95
40516 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 11.66 | 9.14 | 7.88 | 6.66 | 4.77 | 3.6 | 2.95
40517 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 23.49 | 18.94 | 16.53 | 14.12 | 10.3 | 7.85 | 6.43
40517 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 23.49 | 18.94 | 16.53 | 14.12 | 10.3 | 7.85 | 6.43
40518 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 47.47 | 39.3 | 34.84 | 30.3 | 22.65 | 17.57 | 14.49
40518 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 47.47 | 39.3 | 34.84 | 30.3 | 22.65 | 17.57 | 14.49
40524 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 7.44 | 5.77 | 4.94 | 4.15 | 2.95 | 2.22 | 1.82
40526 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.12 | 1.61 | 1.36 | 1.13 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40526 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.12 | 1.61 | 1.36 | 1.13 | 0.8 | 0.6 | 0.5
40527 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.17 | 3.98 | 3.4 | 2.84 | 2.01 | 1.51 | 1.24
40527 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.17 | 3.98 | 3.4 | 2.84 | 2.01 | 1.51 | 1.24
40528 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 9.83 | 7.67 | 6.6 | 5.57 | 3.97 | 3 | 2.45
40529 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 19.79 | 15.81 | 13.76 | 11.72 | 8.51 | 6.46 | 5.29
40529 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 19.79 | 15.81 | 13.76 | 11.72 | 8.51 | 6.46 | 5.29
40530 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 40.04 | 32.88 | 29.06 | 25.13 | 18.68 | 14.41 | 11.87
40530 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 40.04 | 32.88 | 29.06 | 25.13 | 18.68 | 14.41 | 11.87
40532 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 5.63 | 4.33 | 3.7 | 3.1 | 2.19 | 1.65 | 1.36
40532 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 5.63 | 4.33 | 3.7 | 3.1 | 2.19 | 1.65 | 1.36
40533 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 14.52 | 11.49 | 9.93 | 8.42 | 6.06 | 4.58 | 3.75
40533 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 14.52 | 11.49 | 9.93 | 8.42 | 6.06 | 4.58 | 3.75
40534 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 28.23 | 22.87 | 20.04 | 17.21 | 12.63 | 9.65 | 7.92
40534 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 28.23 | 22.87 | 20.04 | 17.21 | 12.63 | 9.65 | 7.92
40535 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 56.82 | 47.4 | 42.2 | 36.83 | 27.81 | 21.66 | 17.93
40535 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 56.82 | 47.4 | 42.2 | 36.83 | 27.81 | 21.66 | 17.93
40536 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 111.61 | 95.93 | 86.97 | 77.31 | 60.45 | 48.19 | 40.54
40536 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 111.61 | 95.93 | 86.97 | 77.31 | 60.45 | 48.19 | 40.54
40538 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.03 | 1.53 | 1.3 | 1.08 | 0.76 | 0.57 | 0.48
40539 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 4.93 | 3.79 | 3.23 | 2.7 | 1.91 | 1.44 | 1.18
40540 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 9.35 | 7.28 | 6.27 | 5.28 | 3.76 | 2.84 | 2.32
40541 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 18.78 | 15 | 13.03 | 11.1 | 8.04 | 6.1 | 5
40541 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 18.78 | 15 | 13.03 | 11.1 | 8.04 | 6.1 | 5
40542 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 38 | 31.16 | 27.52 | 23.74 | 17.62 | 13.57 | 11.17
40542 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 38 | 31.16 | 27.52 | 23.74 | 17.62 | 13.57 | 11.17
40654 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 9.83 | 7.67 | 6.6 | 5.57 | 3.97 | 3 | 2.45
40664 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.03 | 1.53 | 1.3 | 1.08 | 0.76 | 0.57 | 0.48
40665 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 4.93 | 3.79 | 3.23 | 2.7 | 1.91 | 1.44 | 1.18
40666 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 9.35 | 7.28 | 6.27 | 5.28 | 3.76 | 2.84 | 2.32
40670 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 7.47 | 5.74 | 4.89 | 4.1 | 2.92 | 2.24 | 1.92
40671 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 31.25 | 25.08 | 21.86 | 18.7 | 13.61 | 10.41 | 8.59
40673 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 6.54 | 4.99 | 4.25 | 3.58 | 2.66 |  | 2.53
40674 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 24.22 | 19.03 | 16.45 | 13.97 | 10.19 | 8.09 | 7.66
40676 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.23 | 1.69 | 1.43 | 1.19 | 0.84 | 0.63 | 0.52
40677 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
40678 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
40679 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
40680 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
40681 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
40681 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
40682 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
40682 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
40683 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
40683 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
40684 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
40684 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
40685 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
40685 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
40693 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
40694 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
40695 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
40696 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
40697 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
40699 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
40700 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
40701 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
40702 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
40703 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
40704 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
40705 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
40706 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
40707 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
40708 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
40710 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
40710 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
40711 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
40711 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
40712 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40712 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40713 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40713 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40714 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40714 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40722 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 1.13 | [5 empty] | 1.08
40723 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 2.63 | [5 empty] | 2.33
40724 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 4.92 | 3.99 |  |  |  |  | 3.93
40725 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 9.96 | 7.83 | 6.99 |  |  |  | 6.84
40726 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 20.77 | 16.34 | 14.26 | 12.49 |  |  | 11.91
40728 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
40729 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
40730 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
40731 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
40732 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
40733 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
40734 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
40735 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
40736 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
40738 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
40739 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
40740 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
40741 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
40743 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
40744 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
40745 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
40746 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
40748 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
40749 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
40750 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
40751 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
40753 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
40754 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
40755 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
40756 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
40757 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
40758 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 1.94 | 1.47 | 1.25 | 1.04 | 0.73 | 0.55 | 0.46
40759 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
40760 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
40761 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
40762 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
40764 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 4.28 | 3.28 | 2.8 | 2.35 | 1.66 | 1.24 | 1.02
40765 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 8.32 | 6.5 | 5.6 | 4.71 | 3.36 | 2.53 | 2.07
40766 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
40767 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
40768 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
40769 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.48 | 1.89 | 1.61 | 1.33 | 0.93 | 0.68 | 0.54
40770 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
40771 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
40772 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
40773 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
40775 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.21 | 1.69 | 1.43 | 1.19 | 0.82 | 0.6 | 0.47
40776 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
40777 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
40778 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
40779 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
40781 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.43 | 1.86 | 1.58 | 1.31 | 0.91 | 0.66 | 0.53
40781 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.43 | 1.86 | 1.58 | 1.31 | 0.91 | 0.66 | 0.53
40782 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
40782 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
40783 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
40783 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
40784 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
40784 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
40785 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
40785 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
40793 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.67 | 2.04 | 1.73 | 1.44 | 1 | 0.73 | 0.58
40794 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
40795 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
40796 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
40797 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
40799 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.64 | 2.02 | 1.71 | 1.43 | 0.99 | 0.73 | 0.58
40800 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
40801 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
40802 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
40803 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
40805 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
40806 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
40807 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
40808 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
40810 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
40810 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
40811 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
40811 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
40812 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
40812 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
40813 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
40813 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
40820 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.67 | 2.04 | 1.74 | 1.44 | 1 | 0.74 | 0.59
40821 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
40822 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
40823 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
40824 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
40826 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.45 | 1.88 | 1.59 | 1.32 | 0.92 | 0.67 | 0.53
40827 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
40828 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
40829 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
40830 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
40832 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.57 | 1.97 | 1.67 | 1.39 | 0.96 | 0.71 | 0.56
40833 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
40834 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
40835 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
40836 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
40838 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40838 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40838 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40838 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40838 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40838 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.43 | 2.06 | 1.72 | 1.2 | 0.88 | 0.71
40839 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40839 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40839 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40839 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40839 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40839 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 6.15 | 4.75 | 4.07 | 3.41 | 2.42 | 1.82 | 1.49
40840 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40840 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40840 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40840 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40840 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40840 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 11.75 | 9.25 | 7.97 | 6.74 | 4.82 | 3.64 | 2.98
40841 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40841 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40842 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40842 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40842 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40842 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40842 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40842 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 47.83 | 39.65 | 35.17 | 30.62 | 22.91 | 17.74 | 14.67
40844 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40844 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40845 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40845 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40846 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40846 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40846 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40846 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40846 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40846 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 28.51 | 23.16 | 20.29 | 17.41 | 12.78 | 9.79 | 8.04
40847 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40847 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40847 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40847 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40847 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40847 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 57.42 | 47.88 | 42.7 | 37.3 | 28.17 | 21.96 | 18.19
40848 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40848 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40848 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40848 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40848 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40848 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 112.62 | 96.82 | 87.79 | 78.16 | 61.2 | 48.82 | 41.08
40853 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40853 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40853 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40853 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 23.73 | 19.11 | 16.67 | 14.27 | 10.42 | 7.94 | 6.51
40856 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40856 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40856 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40856 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 5.7 | 4.39 | 3.75 | 3.14 | 2.23 | 1.67 | 1.37
40857 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40857 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40857 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40857 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 14.68 | 11.64 | 10.07 | 8.53 | 6.15 | 4.66 | 3.81
40874 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 5.69 | 4.38 | 3.74 | 3.13 | 2.22 | 1.67 | 1.37
40874 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 5.69 | 4.38 | 3.74 | 3.13 | 2.22 | 1.67 | 1.37
40875 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 14.67 | 11.62 | 10.04 | 8.52 | 6.14 | 4.64 | 3.8
40875 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 14.67 | 11.62 | 10.04 | 8.52 | 6.14 | 4.64 | 3.8
40876 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 28.47 | 23.08 | 20.26 | 17.39 | 12.76 | 9.78 | 8.02
40876 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 28.47 | 23.08 | 20.26 | 17.39 | 12.76 | 9.78 | 8.02
40877 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 57.35 | 47.82 | 42.65 | 37.25 | 28.13 | 21.93 | 18.15
40877 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 57.35 | 47.82 | 42.65 | 37.25 | 28.13 | 21.93 | 18.15
40878 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 112.48 | 96.7 | 87.69 | 78.07 | 61.05 | 48.76 | 41.03
40878 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 112.48 | 96.7 | 87.69 | 78.07 | 61.05 | 48.76 | 41.03
40880 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.9 | 2.21 | 1.88 | 1.56 | 1.09 | 0.8 | 0.64
40880 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.9 | 2.21 | 1.88 | 1.56 | 1.09 | 0.8 | 0.64
40881 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.22 | 4.02 | 3.43 | 2.86 | 2.03 | 1.53 | 1.25
40881 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 5.22 | 4.02 | 3.43 | 2.86 | 2.03 | 1.53 | 1.25
40882 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 9.9 | 7.75 | 6.67 | 5.63 | 4.02 | 3.03 | 2.48
40882 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 9.9 | 7.75 | 6.67 | 5.63 | 4.02 | 3.03 | 2.48
40883 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 19.94 | 15.95 | 13.9 | 11.84 | 8.59 | 6.54 | 5.35
40883 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 19.94 | 15.95 | 13.9 | 11.84 | 8.59 | 6.54 | 5.35
40884 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 40.28 | 33.13 | 29.29 | 25.38 | 18.85 | 14.54 | 11.98
40884 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 40.28 | 33.13 | 29.29 | 25.38 | 18.85 | 14.54 | 11.98
40886 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.45 | 1.1 | 0.93 | 0.77 | 0.53 | 0.38 | 0.29
40886 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.45 | 1.1 | 0.93 | 0.77 | 0.53 | 0.38 | 0.29
40887 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.68 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1 | 0.73 | 0.58
40887 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.68 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1 | 0.73 | 0.58
40888 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.47 | 2.65 | 2.25 | 1.88 | 1.32 | 1 | 0.82
40888 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 3.47 | 2.65 | 2.25 | 1.88 | 1.32 | 1 | 0.82
40889 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 6.72 | 5.2 | 4.45 | 3.74 | 2.65 | 2 | 1.63
40889 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 6.72 | 5.2 | 4.45 | 3.74 | 2.65 | 2 | 1.63
40890 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 13.39 | 10.56 | 9.13 | 7.73 | 5.55 | 4.2 | 3.43
40890 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 13.39 | 10.56 | 9.13 | 7.73 | 5.55 | 4.2 | 3.43
40892 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.36 | 2.57 | 2.18 | 1.82 | 1.27 | 0.94 | 0.76
40892 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.36 | 2.57 | 2.18 | 1.82 | 1.27 | 0.94 | 0.76
40893 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 7.06 | 5.47 | 4.69 | 3.94 | 2.79 | 2.1 | 1.72
40893 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 7.06 | 5.47 | 4.69 | 3.94 | 2.79 | 2.1 | 1.72
40894 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 13.55 | 10.69 | 9.24 | 7.84 | 5.62 | 4.25 | 3.48
40894 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 13.55 | 10.69 | 9.24 | 7.84 | 5.62 | 4.25 | 3.48
40895 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 27.34 | 22.17 | 19.41 | 16.66 | 12.2 | 9.33 | 7.66
40895 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 27.34 | 22.17 | 19.41 | 16.66 | 12.2 | 9.33 | 7.66
40896 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 55.1 | 45.91 | 40.89 | 35.67 | 26.88 | 20.9 | 17.32
40896 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 55.1 | 45.91 | 40.89 | 35.67 | 26.88 | 20.9 | 17.32
40898 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.8 | 2.14 | 1.82 | 1.51 | 1.05 | 0.77 | 0.62
40898 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.8 | 2.14 | 1.82 | 1.51 | 1.05 | 0.77 | 0.62
40899 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40899 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
40900 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40900 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
40901 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40901 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
40902 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40902 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
40904 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40904 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
40905 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40905 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
40906 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40906 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
40907 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40907 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
40908 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40908 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
40910 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.78 | 2.13 | 1.81 | 1.51 | 1.05 | 0.77 | 0.61
40910 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.78 | 2.13 | 1.81 | 1.51 | 1.05 | 0.77 | 0.61
40911 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40911 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
40912 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40912 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
40913 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40913 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
40914 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40914 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
40916 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40916 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
40917 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40917 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
40918 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40918 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
40919 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40919 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
40920 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40920 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
40922 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.2 | 0.91 | 0.77 | 0.64 | 0.43 | 0.31 | 0.24
40922 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.2 | 0.91 | 0.77 | 0.64 | 0.43 | 0.31 | 0.24
40923 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.25 | 1.72 | 1.45 | 1.2 | 0.83 | 0.6 | 0.47
40923 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.25 | 1.72 | 1.45 | 1.2 | 0.83 | 0.6 | 0.47
40924 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 3.27 | 2.5 | 2.12 | 1.77 | 1.23 | 0.91 | 0.74
40924 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 3.27 | 2.5 | 2.12 | 1.77 | 1.23 | 0.91 | 0.74
40925 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.09 | 3.92 | 3.34 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
40925 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 5.09 | 3.92 | 3.34 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
40926 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.06 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.07 | 3.08 | 2.51
40926 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.06 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.07 | 3.08 | 2.51
40928 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.78 | 0.57 | 0.44
40928 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.78 | 0.57 | 0.44
40928 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.78 | 0.57 | 0.44
40928 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.78 | 0.57 | 0.44
40929 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.23 | 2.46 | 2.09 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.76
40929 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.23 | 2.46 | 2.09 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.76
40929 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.23 | 2.46 | 2.09 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.76
40929 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 3.23 | 2.46 | 2.09 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.76
40930 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.01 | 4.63 | 3.96 | 3.32 | 2.35 | 1.77 | 1.45
40930 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.01 | 4.63 | 3.96 | 3.32 | 2.35 | 1.77 | 1.45
40930 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.01 | 4.63 | 3.96 | 3.32 | 2.35 | 1.77 | 1.45
40930 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 6.01 | 4.63 | 3.96 | 3.32 | 2.35 | 1.77 | 1.45
40931 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.91 | 9.38 | 8.08 | 6.83 | 4.89 | 3.7 | 3.02
40931 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.91 | 9.38 | 8.08 | 6.83 | 4.89 | 3.7 | 3.02
40931 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.91 | 9.38 | 8.08 | 6.83 | 4.89 | 3.7 | 3.02
40931 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 11.91 | 9.38 | 8.08 | 6.83 | 4.89 | 3.7 | 3.02
40932 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 24.04 | 19.36 | 16.94 | 14.47 | 10.57 | 8.07 | 6.61
40932 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 24.04 | 19.36 | 16.94 | 14.47 | 10.57 | 8.07 | 6.61
40932 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 24.04 | 19.36 | 16.94 | 14.47 | 10.57 | 8.07 | 6.61
40934 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.18 | 2.43 | 2.07 | 1.72 | 1.2 | 0.89 | 0.71
40934 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.18 | 2.43 | 2.07 | 1.72 | 1.2 | 0.89 | 0.71
40935 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.19 | 4.78 | 4.08 | 3.43 | 2.43 | 1.83 | 1.5
40935 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 6.19 | 4.78 | 4.08 | 3.43 | 2.43 | 1.83 | 1.5
40936 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 11.83 | 9.29 | 8.02 | 6.78 | 4.85 | 3.67 | 3
40936 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 11.83 | 9.29 | 8.02 | 6.78 | 4.85 | 3.67 | 3
40937 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 23.84 | 19.2 | 16.79 | 14.38 | 10.49 | 8 | 6.55
40937 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 23.84 | 19.2 | 16.79 | 14.38 | 10.49 | 8 | 6.55
40938 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 48.13 | 39.83 | 35.41 | 30.76 | 23.06 | 17.88 | 14.76
40938 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 48.13 | 39.83 | 35.41 | 30.76 | 23.06 | 17.88 | 14.76
40944 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 7.55 | 5.87 | 5.02 | 4.22 | 3 | 2.26 | 1.85
40946 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.91 | 2.23 | 1.89 | 1.57 | 1.09 | 0.8 | 0.64
40946 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.91 | 2.23 | 1.89 | 1.57 | 1.09 | 0.8 | 0.64
40947 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.25 | 4.04 | 3.45 | 2.89 | 2.04 | 1.54 | 1.26
40947 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 5.25 | 4.04 | 3.45 | 2.89 | 2.04 | 1.54 | 1.26
40948 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 9.98 | 7.81 | 6.71 | 5.66 | 4.05 | 3.05 | 2.49
40949 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 20.09 | 16.08 | 13.99 | 11.95 | 8.65 | 6.59 | 5.39
40949 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 20.09 | 16.08 | 13.99 | 11.95 | 8.65 | 6.59 | 5.39
40950 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 40.58 | 33.38 | 29.52 | 25.53 | 19.01 | 14.65 | 12.08
40950 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 40.58 | 33.38 | 29.52 | 25.53 | 19.01 | 14.65 | 12.08
40952 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 5.71 | 4.4 | 3.77 | 3.15 | 2.23 | 1.68 | 1.38
40952 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 5.71 | 4.4 | 3.77 | 3.15 | 2.23 | 1.68 | 1.38
40953 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 14.73 | 11.67 | 10.11 | 8.57 | 6.16 | 4.67 | 3.82
40953 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 14.73 | 11.67 | 10.11 | 8.57 | 6.16 | 4.67 | 3.82
40954 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 28.64 | 23.23 | 20.37 | 17.51 | 12.86 | 9.84 | 8.07
40954 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 28.64 | 23.23 | 20.37 | 17.51 | 12.86 | 9.84 | 8.07
40955 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 57.59 | 48.1 | 42.82 | 37.45 | 28.29 | 22.02 | 18.26
40955 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 57.59 | 48.1 | 42.82 | 37.45 | 28.29 | 22.02 | 18.26
40956 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 113.11 | 97.26 | 88.2 | 78.54 | 61.37 | 49.03 | 41.26
40956 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 113.11 | 97.26 | 88.2 | 78.54 | 61.37 | 49.03 | 41.26
40958 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.82 | 2.16 | 1.84 | 1.52 | 1.06 | 0.78 | 0.62
40959 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 5 | 3.85 | 3.28 | 2.75 | 1.94 | 1.46 | 1.2
40960 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 9.48 | 7.41 | 6.38 | 5.36 | 3.82 | 2.89 | 2.36
40961 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 19.07 | 15.23 | 13.25 | 11.29 | 8.19 | 6.22 | 5.09
40961 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 19.07 | 15.23 | 13.25 | 11.29 | 8.19 | 6.22 | 5.09
40962 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 38.55 | 31.67 | 27.96 | 24.19 | 17.94 | 13.83 | 11.38
40962 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 38.55 | 31.67 | 27.96 | 24.19 | 17.94 | 13.83 | 11.38
41074 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 9.98 | 7.81 | 6.71 | 5.66 | 4.05 | 3.05 | 2.49
41084 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.82 | 2.16 | 1.84 | 1.52 | 1.06 | 0.78 | 0.62
41085 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 5 | 3.85 | 3.28 | 2.75 | 1.94 | 1.46 | 1.2
41086 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 9.48 | 7.41 | 6.38 | 5.36 | 3.82 | 2.89 | 2.36
41090 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 7.53 | 5.78 | 4.93 | 4.13 | 2.94 | 2.25 | 1.93
41091 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 31.48 | 25.27 | 22.04 | 18.82 | 13.74 | 10.52 | 8.66
41093 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 6.54 | 4.99 | 4.25 | 3.58 | 2.66 |  | 2.53
41094 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 24.22 | 19.03 | 16.45 | 13.97 | 10.19 | 8.09 | 7.66
41096 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.87 | 2.2 | 1.87 | 1.55 | 1.08 | 0.8 | 0.64
41097 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
41098 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
41099 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
41100 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
41101 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41101 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41102 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41102 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41103 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41103 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41104 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41104 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41105 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41105 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41113 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.88 | 0.72
41114 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
41115 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
41116 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
41117 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
41119 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
41120 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
41121 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
41122 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
41123 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
41124 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
41125 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
41126 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
41127 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
41128 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
41130 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.83 | 2.17 | 1.84 | 1.53 | 1.06 | 0.79 | 0.63
41130 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.83 | 2.17 | 1.84 | 1.53 | 1.06 | 0.79 | 0.63
41131 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41131 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41165 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
41132 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41132 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41133 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41133 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41134 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41134 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41142 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 1.96 | 1.33 |  |  |  |  | 1.08
41143 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 4.13 | 2.98 | 2.46 |  |  |  | 2.33
41144 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 6.52 | 4.9 | 4.18 |  |  |  | 3.93
41145 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 9.98 | 7.84 | 7 |  |  |  | 6.84
41146 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 20.84 | 16.38 | 14.28 | 12.51 |  |  | 11.91
41148 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
41149 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41150 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41151 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41152 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
41153 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41154 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
41155 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
41156 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
41158 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41159 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
41160 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
41161 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
41163 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
41164 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
41166 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
41168 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
41169 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
41170 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
41171 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
41173 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
41174 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
41175 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
41176 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
41177 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
41178 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.65 | 2.02 | 1.72 | 1.43 | 0.99 | 0.73 | 0.58
41179 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
41180 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
41181 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
41182 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
41184 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 6.89 | 5.49 | 4.76 | 4.01 | 2.84 | 2.1 | 1.67
41185 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 11.46 | 9.19 | 7.99 | 6.79 | 4.88 | 3.66 | 2.95
41186 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
41187 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
41188 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
41189 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 1.35 | 1.12 | 0.78 | 0.58 | 0.47
41190 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
41191 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
41192 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
41193 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
41195 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 1.94 | 1.48 | 1.25 | 1.04 | 0.72 | 0.53 | 0.42
41196 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
41197 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
41198 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
41199 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
41201 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.08 | 1.59 | 1.34 | 1.11 | 0.77 | 0.57 | 0.46
41201 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.08 | 1.59 | 1.34 | 1.11 | 0.77 | 0.57 | 0.46
41202 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
41202 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
41203 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
41203 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
41204 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
41204 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
41205 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
41205 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
41213 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.13 | 1.62 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.49
41214 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
41215 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
41216 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
41217 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
41219 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.14 | 1.63 | 1.38 | 1.15 | 0.8 | 0.6 | 0.49
41220 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
41221 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
41222 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
41223 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
41225 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
41226 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
41227 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
41228 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
41230 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
41230 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
41231 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
41231 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
41232 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
41232 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
41233 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
41233 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
41240 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.13 | 1.62 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.59 | 0.49
41241 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
41242 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
41243 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
41244 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
41246 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.1 | 1.59 | 1.35 | 1.12 | 0.78 | 0.58 | 0.46
41247 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
41248 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
41249 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
41250 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
41252 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.14 | 1.63 | 1.38 | 1.14 | 0.8 | 0.59 | 0.48
41253 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
41254 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
41255 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
41256 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
41258 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41258 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41258 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41258 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41258 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41258 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.17 | 2.44 | 2.08 | 1.74 | 1.22 | 0.92 | 0.75
41259 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41259 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41259 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41259 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41259 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41259 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 7.83 | 6.13 | 5.29 | 4.46 | 3.19 | 2.39 | 1.95
41260 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41260 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41260 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41260 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41260 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41260 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 14.88 | 11.9 | 10.38 | 8.85 | 6.41 | 4.86 | 3.97
41261 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41261 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41262 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41262 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41262 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41262 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41262 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41262 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 59.23 | 49.98 | 44.81 | 39.5 | 30.16 | 23.71 | 19.73
41264 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41264 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41265 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41265 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41266 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41266 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41266 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41266 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41266 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41266 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 35.72 | 29.52 | 26.14 | 22.71 | 16.99 | 13.13 | 10.82
41267 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41267 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41267 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41267 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41267 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41267 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 70.8 | 60.1 | 54.17 | 47.88 | 36.99 | 29.27 | 24.43
41268 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41268 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41268 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41268 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41268 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41268 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 136.74 | 119.27 | 109.29 | 98.4 | 78.7 | 63.95 | 54.45
41273 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41273 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41273 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41273 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 29.75 | 24.43 | 21.55 | 18.68 | 13.84 | 10.65 | 8.76
41276 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41276 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41276 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41276 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 7.24 | 5.67 | 4.87 | 4.11 | 2.93 | 2.2 | 1.79
41277 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41277 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41277 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41277 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 18.57 | 14.95 | 13.07 | 11.19 | 8.16 | 6.22 | 5.09
41294 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 7.23 | 5.66 | 4.87 | 4.11 | 2.92 | 2.2 | 1.79
41294 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 7.23 | 5.66 | 4.87 | 4.11 | 2.92 | 2.2 | 1.79
41295 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 18.52 | 14.93 | 13.05 | 11.17 | 8.15 | 6.21 | 5.08
41295 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 18.52 | 14.93 | 13.05 | 11.17 | 8.15 | 6.21 | 5.08
41296 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 35.63 | 29.43 | 26.11 | 22.68 | 16.94 | 13.09 | 10.81
41296 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 35.63 | 29.43 | 26.11 | 22.68 | 16.94 | 13.09 | 10.81
41297 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 70.71 | 60.02 | 54.11 | 47.82 | 36.95 | 29.19 | 24.38
41297 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 70.71 | 60.02 | 54.11 | 47.82 | 36.95 | 29.19 | 24.38
41298 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 136.57 | 119.13 | 108.99 | 98.19 | 78.53 | 63.87 | 54.35
41298 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 136.57 | 119.13 | 108.99 | 98.19 | 78.53 | 63.87 | 54.35
41300 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.72 | 2.08 | 1.77 | 1.48 | 1.04 | 0.78 | 0.64
41300 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 2.72 | 2.08 | 1.77 | 1.48 | 1.04 | 0.78 | 0.64
41301 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 6.63 | 5.18 | 4.46 | 3.75 | 2.67 | 2 | 1.63
41301 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 6.63 | 5.18 | 4.46 | 3.75 | 2.67 | 2 | 1.63
41302 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 12.57 | 9.99 | 8.68 | 7.37 | 5.32 | 4.02 | 3.28
41302 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 12.57 | 9.99 | 8.68 | 7.37 | 5.32 | 4.02 | 3.28
41303 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 25.08 | 20.47 | 18 | 15.49 | 11.42 | 8.76 | 7.18
41303 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 25.08 | 20.47 | 18 | 15.49 | 11.42 | 8.76 | 7.18
41304 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 50.08 | 41.94 | 37.5 | 32.87 | 24.92 | 19.45 | 16.15
41304 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 50.08 | 41.94 | 37.5 | 32.87 | 24.92 | 19.45 | 16.15
41306 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.54 | 1.19 | 1.01 | 0.84 | 0.58 | 0.43 | 0.34
41306 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.54 | 1.19 | 1.01 | 0.84 | 0.58 | 0.43 | 0.34
41307 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.41 | 1.85 | 1.57 | 1.31 | 0.92 | 0.69 | 0.56
41307 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.41 | 1.85 | 1.57 | 1.31 | 0.92 | 0.69 | 0.56
41308 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 4.4 | 3.4 | 2.91 | 2.44 | 1.73 | 1.29 | 1.05
41308 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 4.4 | 3.4 | 2.91 | 2.44 | 1.73 | 1.29 | 1.05
41309 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 8.54 | 6.72 | 5.79 | 4.89 | 3.5 | 2.64 | 2.15
41309 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 8.54 | 6.72 | 5.79 | 4.89 | 3.5 | 2.64 | 2.15
41310 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 16.92 | 13.62 | 11.87 | 10.14 | 7.38 | 5.61 | 4.59
41310 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 16.92 | 13.62 | 11.87 | 10.14 | 7.38 | 5.61 | 4.59
41312 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.61 | 2.79 | 2.38 | 1.99 | 1.4 | 1.05 | 0.86
41312 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 3.61 | 2.79 | 2.38 | 1.99 | 1.4 | 1.05 | 0.86
41313 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 8.97 | 7.06 | 6.1 | 5.15 | 3.69 | 2.78 | 2.27
41313 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 8.97 | 7.06 | 6.1 | 5.15 | 3.69 | 2.78 | 2.27
41314 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 17.14 | 13.77 | 12.03 | 10.27 | 7.47 | 5.68 | 4.65
41314 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 17.14 | 13.77 | 12.03 | 10.27 | 7.47 | 5.68 | 4.65
41315 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 34.25 | 28.27 | 25.05 | 21.73 | 16.22 | 12.53 | 10.31
41315 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 34.25 | 28.27 | 25.05 | 21.73 | 16.22 | 12.53 | 10.31
41316 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 67.95 | 57.69 | 51.87 | 45.82 | 35.33 | 27.9 | 23.29
41316 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 67.95 | 57.69 | 51.87 | 45.82 | 35.33 | 27.9 | 23.29
41318 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
41318 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.13 | 1.61 | 1.37 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.5
41319 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
41319 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
41320 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
41320 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
41321 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
41321 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
41322 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
41322 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
41324 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
41324 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
41325 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
41325 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
41326 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
41326 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
41327 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
41327 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
41328 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
41328 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
41330 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
41330 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.11 | 1.6 | 1.36 | 1.13 | 0.79 | 0.6 | 0.49
41331 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
41331 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
41332 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
41332 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
41333 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
41333 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
41334 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
41334 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
41336 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
41336 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
41337 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
41337 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
41338 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
41338 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
41339 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
41339 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
41340 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
41340 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
41342 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.28 | 0.99 | 0.85 | 0.7 | 0.49 | 0.35 | 0.28
41342 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.28 | 0.99 | 0.85 | 0.7 | 0.49 | 0.35 | 0.28
41343 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.19 | 1.68 | 1.43 | 1.19 | 0.83 | 0.62 | 0.5
41343 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.19 | 1.68 | 1.43 | 1.19 | 0.83 | 0.62 | 0.5
41344 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 3.38 | 2.6 | 2.21 | 1.85 | 1.3 | 0.98 | 0.8
41344 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 3.38 | 2.6 | 2.21 | 1.85 | 1.3 | 0.98 | 0.8
41345 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 6.47 | 5.05 | 4.34 | 3.65 | 2.6 | 1.95 | 1.59
41345 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 6.47 | 5.05 | 4.34 | 3.65 | 2.6 | 1.95 | 1.59
41346 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 12.73 | 10.15 | 8.8 | 7.48 | 5.4 | 4.09 | 3.33
41346 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 12.73 | 10.15 | 8.8 | 7.48 | 5.4 | 4.09 | 3.33
41348 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.63 | 1.39 | 1.16 | 0.81 | 0.59 | 0.48
41348 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.63 | 1.39 | 1.16 | 0.81 | 0.59 | 0.48
41348 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 |  |  | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.63 | 1.39 | 1.16 | 0.81 | 0.59 | 0.48
41348 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 |  |  | 212.17 | 0.06 | 2.12 | 1.63 | 1.39 | 1.16 | 0.81 | 0.59 | 0.48
41349 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 4.1 | 3.17 | 2.7 | 2.26 | 1.6 | 1.2 | 0.98
41349 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 4.1 | 3.17 | 2.7 | 2.26 | 1.6 | 1.2 | 0.98
41349 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 4.1 | 3.17 | 2.7 | 2.26 | 1.6 | 1.2 | 0.98
41349 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 4.1 | 3.17 | 2.7 | 2.26 | 1.6 | 1.2 | 0.98
41350 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 7.62 | 5.98 | 5.15 | 4.34 | 3.1 | 2.33 | 1.9
41350 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 7.62 | 5.98 | 5.15 | 4.34 | 3.1 | 2.33 | 1.9
41350 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 7.62 | 5.98 | 5.15 | 4.34 | 3.1 | 2.33 | 1.9
41350 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 7.62 | 5.98 | 5.15 | 4.34 | 3.1 | 2.33 | 1.9
41351 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 15.1 | 12.08 | 10.51 | 8.97 | 6.5 | 4.93 | 4.03
41351 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 15.1 | 12.08 | 10.51 | 8.97 | 6.5 | 4.93 | 4.03
41351 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 15.1 | 12.08 | 10.51 | 8.97 | 6.5 | 4.93 | 4.03
41351 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 15.1 | 12.08 | 10.51 | 8.97 | 6.5 | 4.93 | 4.03
41352 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 30.17 | 24.79 | 21.88 | 18.92 | 14.05 | 10.81 | 8.89
41352 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 30.17 | 24.79 | 21.88 | 18.92 | 14.05 | 10.81 | 8.89
41352 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 30.17 | 24.79 | 21.88 | 18.92 | 14.05 | 10.81 | 8.89
41354 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.2 | 2.45 | 2.09 | 1.75 | 1.23 | 0.92 | 0.75
41354 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.2 | 2.45 | 2.09 | 1.75 | 1.23 | 0.92 | 0.75
41355 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 7.86 | 6.18 | 5.31 | 4.49 | 3.2 | 2.41 | 1.96
41355 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 7.86 | 6.18 | 5.31 | 4.49 | 3.2 | 2.41 | 1.96
41356 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 14.98 | 11.98 | 10.42 | 8.89 | 6.44 | 4.88 | 3.99
41356 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 14.98 | 11.98 | 10.42 | 8.89 | 6.44 | 4.88 | 3.99
41357 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 29.93 | 24.58 | 21.69 | 18.76 | 13.94 | 10.72 | 8.81
41357 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 29.93 | 24.58 | 21.69 | 18.76 | 13.94 | 10.72 | 8.81
41358 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 59.58 | 50.29 | 45.09 | 39.68 | 30.38 | 23.89 | 19.86
41358 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 59.58 | 50.29 | 45.09 | 39.68 | 30.38 | 23.89 | 19.86
41364 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 9.59 | 7.57 | 6.53 | 5.53 | 3.97 | 2.99 | 2.44
41366 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.74 | 2.1 | 1.79 | 1.49 | 1.05 | 0.78 | 0.64
41366 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 2.74 | 2.1 | 1.79 | 1.49 | 1.05 | 0.78 | 0.64
41367 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 6.68 | 5.21 | 4.48 | 3.77 | 2.69 | 2.02 | 1.64
41367 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 6.68 | 5.21 | 4.48 | 3.77 | 2.69 | 2.02 | 1.64
41368 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 12.66 | 10.07 | 8.75 | 7.43 | 5.36 | 4.06 | 3.31
41369 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 25.26 | 20.59 | 18.14 | 15.62 | 11.53 | 8.83 | 7.24
41369 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 25.26 | 20.59 | 18.14 | 15.62 | 11.53 | 8.83 | 7.24
41370 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 50.44 | 42.25 | 37.78 | 33.12 | 25.13 | 19.62 | 16.28
41370 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 50.44 | 42.25 | 37.78 | 33.12 | 25.13 | 19.62 | 16.28
41372 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 7.26 | 5.68 | 4.89 | 4.12 | 2.94 | 2.21 | 1.8
41372 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 7.26 | 5.68 | 4.89 | 4.12 | 2.94 | 2.21 | 1.8
41373 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 18.62 | 15.03 | 13.14 | 11.25 | 8.2 | 6.24 | 5.11
41373 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 18.62 | 15.03 | 13.14 | 11.25 | 8.2 | 6.24 | 5.11
41374 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 35.83 | 29.6 | 26.26 | 22.82 | 17.06 | 13.19 | 10.87
41374 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 35.83 | 29.6 | 26.26 | 22.82 | 17.06 | 13.19 | 10.87
41375 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 71 | 60.36 | 54.42 | 48.1 | 37.1 | 29.35 | 24.53
41375 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 71 | 60.36 | 54.42 | 48.1 | 37.1 | 29.35 | 24.53
41376 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 137.13 | 119.78 | 109.61 | 98.76 | 79 | 64.28 | 54.68
41376 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 137.13 | 119.78 | 109.61 | 98.76 | 79 | 64.28 | 54.68
41378 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.61 | 2 | 1.7 | 1.42 | 1 | 0.75 | 0.61
41379 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 6.37 | 4.97 | 4.27 | 3.59 | 2.55 | 1.92 | 1.56
41380 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 12.03 | 9.56 | 8.3 | 7.04 | 5.07 | 3.83 | 3.13
41381 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 24.02 | 19.55 | 17.16 | 14.78 | 10.88 | 8.32 | 6.83
41381 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 24.02 | 19.55 | 17.16 | 14.78 | 10.88 | 8.32 | 6.83
41382 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 47.94 | 40.08 | 35.76 | 31.35 | 23.74 | 18.52 | 15.33
41382 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 47.94 | 40.08 | 35.76 | 31.35 | 23.74 | 18.52 | 15.33
41494 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 12.66 | 10.07 | 8.75 | 7.43 | 5.36 | 4.06 | 3.31
41504 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 2.61 | 2 | 1.7 | 1.42 | 1 | 0.75 | 0.61
41505 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 6.37 | 4.97 | 4.27 | 3.59 | 2.55 | 1.92 | 1.56
41506 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 12.03 | 9.56 | 8.3 | 7.04 | 5.07 | 3.83 | 3.13
41510 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 8.37 | 6.46 | 5.52 | 4.63 | 3.3 | 2.51 | 2.09
41511 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 34.9 | 28.2 | 24.71 | 21.17 | 15.54 | 11.88 | 9.79
41513 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 4.5 | 3.41 | 2.91 | 2.45 | 1.89 |  | 1.87
41514 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
41516 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.23 | 1.69 | 1.43 | 1.19 | 0.84 | 0.63 | 0.52
41517 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
41518 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
41519 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
41520 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
41521 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41521 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41522 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41522 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41523 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41523 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41524 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41524 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41525 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41525 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41533 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
41534 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
41535 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
41536 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
41537 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
41539 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
41540 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
41541 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
41542 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
41543 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
41544 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
41545 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
41546 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
41547 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
41548 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
41550 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
41550 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.17 | 1.65 | 1.4 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.51
41551 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41551 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41552 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41552 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41553 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41553 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41554 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41554 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41562 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 1.87 | 1.29 |  |  |  |  | 1.08
41563 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 3.74 | 2.76 | 2.36 |  |  |  | 2.33
41564 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 5.11 | 4.08 |  |  |  |  | 3.93
41565 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 10.37 | 8.12 | 7.17 |  |  |  | 6.84
41566 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 21.66 | 17.05 | 14.85 | 12.89 |  |  | 11.91
41568 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
41569 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41570 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41571 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41572 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
41573 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41574 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
41575 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
41576 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
41578 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41579 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
41580 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
41581 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
41583 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
41584 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
41585 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
41586 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
41588 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
41589 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
41590 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
41591 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
41593 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
41594 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
41595 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
41596 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
41597 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
41598 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.14 | 1.63 | 1.38 | 1.14 | 0.8 | 0.6 | 0.49
41599 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
41600 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
41601 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
41602 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
41604 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 6.35 | 5.01 | 4.33 | 3.64 | 2.57 | 1.9 | 1.52
41605 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 9.86 | 7.8 | 6.74 | 5.7 | 4.07 | 3.05 | 2.48
41606 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
41607 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
41608 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
41609 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.36 | 1.8 | 1.53 | 1.27 | 0.88 | 0.65 | 0.51
41610 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
41611 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
41612 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
41613 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
41615 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.12 | 1.62 | 1.37 | 1.14 | 0.79 | 0.57 | 0.45
41616 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
41617 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
41618 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
41619 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
41621 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.32 | 1.77 | 1.5 | 1.25 | 0.86 | 0.63 | 0.5
41621 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.32 | 1.77 | 1.5 | 1.25 | 0.86 | 0.63 | 0.5
41622 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
41622 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
41623 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
41623 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
41624 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
41624 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
41625 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
41625 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
41633 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.52 | 1.92 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.69 | 0.56
41634 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
41635 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
41636 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
41637 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
41639 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.49 | 1.91 | 1.62 | 1.34 | 0.93 | 0.69 | 0.55
41640 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
41641 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
41642 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
41643 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
41645 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
41646 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
41647 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
41648 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
41650 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
41650 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
41651 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
41651 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
41652 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
41652 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
41653 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
41653 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
41660 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.52 | 1.93 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.7 | 0.56
41661 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
41662 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
41663 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
41664 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
41666 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.34 | 1.79 | 1.51 | 1.26 | 0.87 | 0.64 | 0.51
41667 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
41668 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
41669 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
41670 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
41672 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.44 | 1.86 | 1.58 | 1.31 | 0.91 | 0.67 | 0.54
41673 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
41674 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
41675 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
41676 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
41678 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41678 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41678 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41678 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41678 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41678 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 3.88 | 3.02 | 2.59 | 2.18 | 1.54 | 1.16 | 0.94
41679 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41679 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41679 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41679 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41679 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41679 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.55 | 7.6 | 6.61 | 5.62 | 4.05 | 3.06 | 2.5
41680 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41680 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41680 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41680 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41680 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41680 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.07 | 14.71 | 12.93 | 11.13 | 8.17 | 6.24 | 5.12
41681 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41681 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41682 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41682 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41682 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41682 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41682 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41682 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 70.55 | 60.39 | 54.61 | 48.58 | 37.91 | 30.24 | 25.41
41684 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41684 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41685 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41685 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41686 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41686 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41686 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41686 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41686 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41686 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 42.86 | 36 | 32.21 | 28.31 | 21.55 | 16.86 | 14.01
41687 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41687 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41687 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41687 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41687 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41687 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 83.98 | 72.33 | 65.73 | 58.76 | 46.3 | 37.17 | 31.36
41688 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41688 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41688 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41688 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41688 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41688 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 160.03 | 141.23 | 130.25 | 118.44 | 96.48 | 79.85 | 68.67
41693 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41693 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41722 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 15.29 | 12.37 | 10.84 | 9.29 | 6.79 | 5.18 | 4.23
41723 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 30.26 | 25.12 | 22.3 | 19.41 | 14.56 | 11.27 | 9.3
41723 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 30.26 | 25.12 | 22.3 | 19.41 | 14.56 | 11.27 | 9.3
41724 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 59.81 | 50.88 | 45.83 | 40.64 | 31.48 | 24.92 | 20.84
41724 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 59.81 | 50.88 | 45.83 | 40.64 | 31.48 | 24.92 | 20.84
41693 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41693 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 35.82 | 29.89 | 26.67 | 23.3 | 17.59 | 13.71 | 11.33
41696 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41696 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41696 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41696 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.83 | 7.02 | 6.1 | 5.18 | 3.72 | 2.81 | 2.29
41697 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41697 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41697 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41697 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 22.47 | 18.44 | 16.27 | 14.06 | 10.43 | 8.02 | 6.58
41714 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.82 | 7.01 | 6.08 | 5.16 | 3.72 | 2.81 | 2.28
41714 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.82 | 7.01 | 6.08 | 5.16 | 3.72 | 2.81 | 2.28
41715 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 22.45 | 18.42 | 16.25 | 14.04 | 10.4 | 7.99 | 6.57
41715 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 22.45 | 18.42 | 16.25 | 14.04 | 10.4 | 7.99 | 6.57
41716 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 42.8 | 35.9 | 32.17 | 28.22 | 21.52 | 16.84 | 13.98
41716 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 42.8 | 35.9 | 32.17 | 28.22 | 21.52 | 16.84 | 13.98
41717 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 83.88 | 72.24 | 65.65 | 58.69 | 46.15 | 37.12 | 31.3
41717 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 83.88 | 72.24 | 65.65 | 58.69 | 46.15 | 37.12 | 31.3
41718 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 159.83 | 141.06 | 130.09 | 118.3 | 96.37 | 79.75 | 68.58
41718 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 159.83 | 141.06 | 130.09 | 118.3 | 96.37 | 79.75 | 68.58
41720 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 3.32 | 2.58 | 2.21 | 1.85 | 1.31 | 0.98 | 0.8
41720 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 3.32 | 2.58 | 2.21 | 1.85 | 1.31 | 0.98 | 0.8
41721 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.1 | 6.43 | 5.57 | 4.72 | 3.39 | 2.56 | 2.08
41721 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.1 | 6.43 | 5.57 | 4.72 | 3.39 | 2.56 | 2.08
41722 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 15.29 | 12.37 | 10.84 | 9.29 | 6.79 | 5.18 | 4.23
41726 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.83 | 1.44 | 1.24 | 1.04 | 0.73 | 0.54 | 0.43
41726 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.83 | 1.44 | 1.24 | 1.04 | 0.73 | 0.54 | 0.43
41727 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.95 | 2.29 | 1.96 | 1.64 | 1.16 | 0.87 | 0.7
41727 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 2.95 | 2.29 | 1.96 | 1.64 | 1.16 | 0.87 | 0.7
41728 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 5.38 | 4.22 | 3.64 | 3.06 | 2.19 | 1.64 | 1.33
41728 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 5.38 | 4.22 | 3.64 | 3.06 | 2.19 | 1.64 | 1.33
41729 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 10.41 | 8.33 | 7.25 | 6.16 | 4.46 | 3.37 | 2.75
41729 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 10.41 | 8.33 | 7.25 | 6.16 | 4.46 | 3.37 | 2.75
41730 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 20.52 | 16.77 | 14.78 | 12.75 | 9.42 | 7.22 | 5.92
41730 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 20.52 | 16.77 | 14.78 | 12.75 | 9.42 | 7.22 | 5.92
41732 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 4.42 | 3.45 | 2.96 | 2.49 | 1.77 | 1.33 | 1.08
41732 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 4.42 | 3.45 | 2.96 | 2.49 | 1.77 | 1.33 | 1.08
41733 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 10.94 | 8.76 | 7.63 | 6.5 | 4.7 | 3.56 | 2.9
41733 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 10.94 | 8.76 | 7.63 | 6.5 | 4.7 | 3.56 | 2.9
41734 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 20.77 | 16.99 | 14.98 | 12.93 | 9.54 | 7.31 | 6
41734 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 20.77 | 16.99 | 14.98 | 12.93 | 9.54 | 7.31 | 6
41735 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 41.15 | 34.52 | 30.85 | 27.1 | 20.61 | 16.09 | 13.35
41735 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 41.15 | 34.52 | 30.85 | 27.1 | 20.61 | 16.09 | 13.35
41736 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 80.71 | 69.43 | 63.05 | 56.31 | 44.29 | 35.46 | 29.9
41736 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 80.71 | 69.43 | 63.05 | 56.31 | 44.29 | 35.46 | 29.9
41738 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.62 | 2 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.73 | 0.58
41738 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.62 | 2 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.73 | 0.58
41739 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
41739 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
41740 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
41740 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
41741 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
41741 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
41742 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
41742 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
41744 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
41744 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
41745 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
41745 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
41746 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
41746 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
41747 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
41747 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
41748 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
41748 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
41750 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.61 | 1.99 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.72 | 0.58
41750 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.61 | 1.99 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.72 | 0.58
41751 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
41751 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
41752 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
41752 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
41753 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
41753 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
41754 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
41754 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
41756 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
41756 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
41757 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
41757 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
41758 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
41758 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
41759 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
41759 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
41760 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
41760 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
41762 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.52 | 1.2 | 1.03 | 0.87 | 0.61 | 0.45 | 0.36
41762 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.52 | 1.2 | 1.03 | 0.87 | 0.61 | 0.45 | 0.36
41763 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.65 | 2.06 | 1.77 | 1.48 | 1.04 | 0.78 | 0.63
41763 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.65 | 2.06 | 1.77 | 1.48 | 1.04 | 0.78 | 0.63
41764 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.13 | 3.22 | 2.76 | 2.32 | 1.65 | 1.23 | 1
41764 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.13 | 3.22 | 2.76 | 2.32 | 1.65 | 1.23 | 1
41765 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 7.91 | 6.27 | 5.43 | 4.6 | 3.3 | 2.49 | 2.03
41765 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 7.91 | 6.27 | 5.43 | 4.6 | 3.3 | 2.49 | 2.03
41766 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 15.5 | 12.53 | 10.99 | 9.42 | 6.9 | 5.25 | 4.29
41766 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 15.5 | 12.53 | 10.99 | 9.42 | 6.9 | 5.25 | 4.29
41768 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.55 | 1.99 | 1.71 | 1.43 | 1.01 | 0.75 | 0.6
41768 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.55 | 1.99 | 1.71 | 1.43 | 1.01 | 0.75 | 0.6
41768 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.55 | 1.99 | 1.71 | 1.43 | 1.01 | 0.75 | 0.6
41768 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.55 | 1.99 | 1.71 | 1.43 | 1.01 | 0.75 | 0.6
41769 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.01 | 3.92 | 3.38 | 2.85 | 2.02 | 1.52 | 1.23
41769 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.01 | 3.92 | 3.38 | 2.85 | 2.02 | 1.52 | 1.23
41769 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.01 | 3.92 | 3.38 | 2.85 | 2.02 | 1.52 | 1.23
41769 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.01 | 3.92 | 3.38 | 2.85 | 2.02 | 1.52 | 1.23
41770 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.32 | 7.42 | 6.45 | 5.47 | 3.95 | 2.98 | 2.43
41770 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.32 | 7.42 | 6.45 | 5.47 | 3.95 | 2.98 | 2.43
41770 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.32 | 7.42 | 6.45 | 5.47 | 3.95 | 2.98 | 2.43
41770 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.32 | 7.42 | 6.45 | 5.47 | 3.95 | 2.98 | 2.43
41771 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 18.32 | 14.92 | 13.12 | 11.27 | 8.3 | 6.35 | 5.2
41771 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 18.32 | 14.92 | 13.12 | 11.27 | 8.3 | 6.35 | 5.2
41771 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 18.32 | 14.92 | 13.12 | 11.27 | 8.3 | 6.35 | 5.2
41771 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 18.32 | 14.92 | 13.12 | 11.27 | 8.3 | 6.35 | 5.2
41772 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 36.31 | 30.31 | 27.05 | 23.64 | 17.87 | 13.92 | 11.52
41772 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 36.31 | 30.31 | 27.05 | 23.64 | 17.87 | 13.92 | 11.52
41772 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 36.31 | 30.31 | 27.05 | 23.64 | 17.87 | 13.92 | 11.52
41774 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.9 | 3.04 | 2.61 | 2.19 | 1.55 | 1.16 | 0.94
41774 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 3.9 | 3.04 | 2.61 | 2.19 | 1.55 | 1.16 | 0.94
41775 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.6 | 7.65 | 6.65 | 5.66 | 4.07 | 3.08 | 2.51
41775 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.6 | 7.65 | 6.65 | 5.66 | 4.07 | 3.08 | 2.51
41776 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 18.18 | 14.8 | 12.99 | 11.2 | 8.23 | 6.29 | 5.15
41776 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 18.18 | 14.8 | 12.99 | 11.2 | 8.23 | 6.29 | 5.15
41777 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 36.03 | 30.07 | 26.83 | 23.45 | 17.71 | 13.79 | 11.41
41777 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 36.03 | 30.07 | 26.83 | 23.45 | 17.71 | 13.79 | 11.41
41778 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 70.95 | 60.66 | 54.94 | 48.88 | 38.15 | 30.45 | 25.58
41778 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 70.95 | 60.66 | 54.94 | 48.88 | 38.15 | 30.45 | 25.58
41784 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 11.68 | 9.37 | 8.18 | 6.97 | 5.05 | 3.83 | 3.13
41786 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 3.34 | 2.6 | 2.22 | 1.86 | 1.32 | 0.99 | 0.8
41786 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 3.34 | 2.6 | 2.22 | 1.86 | 1.32 | 0.99 | 0.8
41787 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.16 | 6.47 | 5.6 | 4.76 | 3.42 | 2.58 | 2.1
41787 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.16 | 6.47 | 5.6 | 4.76 | 3.42 | 2.58 | 2.1
41788 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 15.37 | 12.44 | 10.9 | 9.37 | 6.84 | 5.2 | 4.26
41789 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 30.51 | 25.26 | 22.46 | 19.56 | 14.66 | 11.36 | 9.37
41789 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 30.51 | 25.26 | 22.46 | 19.56 | 14.66 | 11.36 | 9.37
41790 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 60.22 | 51.23 | 46.16 | 40.94 | 31.65 | 25.13 | 21.01
41790 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 60.22 | 51.23 | 46.16 | 40.94 | 31.65 | 25.13 | 21.01
41792 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.87 | 7.05 | 6.12 | 5.2 | 3.74 | 2.82 | 2.3
41792 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.87 | 7.05 | 6.12 | 5.2 | 3.74 | 2.82 | 2.3
41793 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 22.57 | 18.49 | 16.31 | 14.13 | 10.47 | 8.04 | 6.6
41793 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 22.57 | 18.49 | 16.31 | 14.13 | 10.47 | 8.04 | 6.6
41794 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 42.98 | 36.1 | 32.36 | 28.39 | 21.66 | 16.96 | 14.07
41794 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 42.98 | 36.1 | 32.36 | 28.39 | 21.66 | 16.96 | 14.07
41795 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 84.22 | 72.53 | 66.02 | 58.93 | 46.43 | 37.32 | 31.5
41795 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 84.22 | 72.53 | 66.02 | 58.93 | 46.43 | 37.32 | 31.5
41796 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 160.65 | 141.8 | 130.79 | 118.95 | 96.93 | 80.07 | 68.98
41796 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 160.65 | 141.8 | 130.79 | 118.95 | 96.93 | 80.07 | 68.98
41798 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.19 | 2.48 | 2.12 | 1.78 | 1.26 | 0.94 | 0.76
41799 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 7.77 | 6.15 | 5.33 | 4.52 | 3.24 | 2.44 | 1.99
41800 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 14.64 | 11.82 | 10.34 | 8.87 | 6.48 | 4.93 | 4.03
41801 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 28.97 | 24.02 | 21.31 | 18.52 | 13.86 | 10.73 | 8.84
41801 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 28.97 | 24.02 | 21.31 | 18.52 | 13.86 | 10.73 | 8.84
41802 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 57.26 | 48.64 | 43.84 | 38.76 | 29.94 | 23.68 | 19.8
41802 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 57.26 | 48.64 | 43.84 | 38.76 | 29.94 | 23.68 | 19.8
41914 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 15.37 | 12.44 | 10.9 | 9.37 | 6.84 | 5.2 | 4.26
41924 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.19 | 2.48 | 2.12 | 1.78 | 1.26 | 0.94 | 0.76
41925 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 7.77 | 6.15 | 5.33 | 4.52 | 3.24 | 2.44 | 1.99
41926 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 14.64 | 11.82 | 10.34 | 8.87 | 6.48 | 4.93 | 4.03
41930 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 9.09 | 7.04 | 6.02 | 5.06 | 3.6 | 2.73 | 2.26
41931 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 37.68 | 30.65 | 26.89 | 23.13 | 17.02 | 13.09 | 10.76
41933 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 5.5 | 4.16 | 3.53 | 2.93 | 2.08 |  | 1.87
41934 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
41936 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.67 | 2.04 | 1.73 | 1.44 | 1 | 0.74 | 0.6
41937 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
41938 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
41939 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
41940 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
41941 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41941 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
41942 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41942 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
41943 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41943 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
41944 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41944 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
41945 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41945 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
41953 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
41954 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
41955 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
41956 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
41957 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
41959 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
41960 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
41961 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
41962 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
41963 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
41964 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
41965 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
41966 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
41967 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
41968 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
41970 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.42 | 0.99 | 0.73 | 0.59
41970 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.42 | 0.99 | 0.73 | 0.59
41971 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41971 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
41972 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41972 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41973 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41973 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41974 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41974 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41982 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.03 | 1.4 | 1.11 |  |  |  | 1.08
41983 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 4.16 | 3.04 | 2.52 |  |  |  | 2.33
41984 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 6.13 | 4.68 | 4.08 |  |  |  | 3.93
41985 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 10.67 | 8.34 | 7.32 |  |  |  | 6.84
41986 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 22.29 | 17.53 | 15.26 | 13.21 |  |  | 11.91
41988 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
41989 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
41990 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
41991 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
41992 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
41993 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41994 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
41995 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
41996 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
41998 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
41999 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
42000 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
42001 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
42003 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42004 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42005 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42006 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
42008 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42009 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42010 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42011 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
42013 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
42014 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42015 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42016 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42017 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
42018 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.5 | 1.91 | 1.62 | 1.35 | 0.94 | 0.69 | 0.55
42019 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
42020 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
42021 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
42022 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
42024 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 6.7 | 5.33 | 4.6 | 3.87 | 2.74 | 2.03 | 1.62
42025 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 10.96 | 8.74 | 7.6 | 6.45 | 4.62 | 3.46 | 2.8
42026 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
42027 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
42028 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
42029 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.38 | 1.82 | 1.54 | 1.28 | 0.89 | 0.65 | 0.52
42030 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
42031 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
42032 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
42033 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
42035 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.14 | 1.63 | 1.38 | 1.15 | 0.79 | 0.58 | 0.46
42036 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
42037 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
42038 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
42039 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
42041 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.34 | 1.79 | 1.52 | 1.26 | 0.87 | 0.64 | 0.51
42041 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.34 | 1.79 | 1.52 | 1.26 | 0.87 | 0.64 | 0.51
42042 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42042 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42043 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42043 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42044 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42044 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42045 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42045 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42053 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.55 | 1.95 | 1.65 | 1.37 | 0.95 | 0.7 | 0.56
42054 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
42055 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42056 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42057 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42059 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.53 | 1.93 | 1.64 | 1.36 | 0.95 | 0.7 | 0.56
42060 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
42061 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
42062 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
42063 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
42065 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
42066 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
42067 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
42068 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
42070 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42070 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42071 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42071 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42072 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42072 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42073 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42073 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42080 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.55 | 1.95 | 1.66 | 1.37 | 0.96 | 0.7 | 0.56
42081 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
42082 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
42083 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
42084 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
42086 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.37 | 1.81 | 1.53 | 1.27 | 0.88 | 0.65 | 0.51
42087 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
42088 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
42089 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
42090 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
42092 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.47 | 1.89 | 1.6 | 1.33 | 0.92 | 0.68 | 0.54
42093 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
42094 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
42095 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
42096 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
42098 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42098 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42098 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42098 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42098 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42098 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.69 | 3.71 | 3.21 | 2.71 | 1.94 | 1.46 | 1.18
42099 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42099 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42099 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42099 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42099 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42099 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.48 | 9.32 | 8.17 | 7.01 | 5.13 | 3.91 | 3.19
42100 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42100 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42100 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42100 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42100 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42100 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 21.64 | 17.9 | 15.89 | 13.81 | 10.33 | 8 | 6.58
42101 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42101 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42102 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42102 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42102 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42102 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42102 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42102 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 82.86 | 71.79 | 65.51 | 58.9 | 46.92 | 37.98 | 32.26
42104 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42104 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42105 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42105 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42106 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42106 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42106 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42106 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42106 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42106 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.76 | 43.24 | 39.02 | 34.63 | 26.94 | 21.4 | 17.94
42107 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42107 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42107 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42107 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42107 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42107 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 98.41 | 85.7 | 78.54 | 70.89 | 56.94 | 46.47 | 39.66
42108 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42108 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42108 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42108 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42108 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42108 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 185.34 | 165.19 | 153.37 | 140.57 | 116.45 | 97.82 | 85.16
42113 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42113 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42113 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42113 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 42.56 | 36.01 | 32.41 | 28.61 | 22.08 | 17.43 | 14.54
42116 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42116 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42116 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42116 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.65 | 8.6 | 7.53 | 6.46 | 4.71 | 3.58 | 2.92
42117 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42117 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42117 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42117 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 26.86 | 22.38 | 19.94 | 17.43 | 13.16 | 10.23 | 8.46
42134 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.62 | 8.59 | 7.51 | 6.44 | 4.7 | 3.58 | 2.92
42134 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.62 | 8.59 | 7.51 | 6.44 | 4.7 | 3.58 | 2.92
42135 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 26.8 | 22.32 | 19.91 | 17.38 | 13.14 | 10.22 | 8.44
42135 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 26.8 | 22.32 | 19.91 | 17.38 | 13.14 | 10.22 | 8.44
42136 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 50.7 | 43.13 | 38.97 | 34.58 | 26.91 | 21.37 | 17.9
42136 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 50.7 | 43.13 | 38.97 | 34.58 | 26.91 | 21.37 | 17.9
42137 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 98.29 | 85.6 | 78.44 | 70.71 | 56.87 | 46.42 | 39.61
42137 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 98.29 | 85.6 | 78.44 | 70.71 | 56.87 | 46.42 | 39.61
42138 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 185.11 | 164.98 | 153.19 | 140.23 | 116.3 | 97.69 | 85.05
42138 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 185.11 | 164.98 | 153.19 | 140.23 | 116.3 | 97.69 | 85.05
42140 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.01 | 3.16 | 2.73 | 2.3 | 1.65 | 1.23 | 1
42140 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.01 | 3.16 | 2.73 | 2.3 | 1.65 | 1.23 | 1
42141 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 9.76 | 7.88 | 6.88 | 5.88 | 4.29 | 3.25 | 2.65
42141 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 9.76 | 7.88 | 6.88 | 5.88 | 4.29 | 3.25 | 2.65
42142 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 18.33 | 15.07 | 13.34 | 11.54 | 8.59 | 6.6 | 5.43
42142 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 18.33 | 15.07 | 13.34 | 11.54 | 8.59 | 6.6 | 5.43
42143 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 36.05 | 30.34 | 27.19 | 23.92 | 18.31 | 14.37 | 11.95
42143 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 36.05 | 30.34 | 27.19 | 23.92 | 18.31 | 14.37 | 11.95
42144 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 70.48 | 60.68 | 55.2 | 49.36 | 39.03 | 31.41 | 26.55
42144 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 70.48 | 60.68 | 55.2 | 49.36 | 39.03 | 31.41 | 26.55
42146 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.04 | 1.63 | 1.41 | 1.2 | 0.85 | 0.63 | 0.51
42146 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.04 | 1.63 | 1.41 | 1.2 | 0.85 | 0.63 | 0.51
42147 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.56 | 2.8 | 2.41 | 2.04 | 1.45 | 1.09 | 0.88
42147 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.56 | 2.8 | 2.41 | 2.04 | 1.45 | 1.09 | 0.88
42148 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.49 | 5.18 | 4.49 | 3.82 | 2.75 | 2.08 | 1.69
42148 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.49 | 5.18 | 4.49 | 3.82 | 2.75 | 2.08 | 1.69
42149 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 12.53 | 10.19 | 8.94 | 7.69 | 5.64 | 4.3 | 3.51
42149 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 12.53 | 10.19 | 8.94 | 7.69 | 5.64 | 4.3 | 3.51
42150 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 24.57 | 20.4 | 18.13 | 15.81 | 11.89 | 9.23 | 7.62
42150 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 24.57 | 20.4 | 18.13 | 15.81 | 11.89 | 9.23 | 7.62
42152 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.33 | 4.23 | 3.67 | 3.11 | 2.23 | 1.68 | 1.36
42152 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.33 | 4.23 | 3.67 | 3.11 | 2.23 | 1.68 | 1.36
42153 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 13.16 | 10.7 | 9.41 | 8.09 | 5.95 | 4.54 | 3.71
42153 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 13.16 | 10.7 | 9.41 | 8.09 | 5.95 | 4.54 | 3.71
42154 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 24.83 | 20.62 | 18.36 | 16.01 | 12.06 | 9.34 | 7.72
42154 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 24.83 | 20.62 | 18.36 | 16.01 | 12.06 | 9.34 | 7.72
42155 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 48.8 | 41.47 | 37.44 | 33.19 | 25.78 | 20.46 | 17.11
42155 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 48.8 | 41.47 | 37.44 | 33.19 | 25.78 | 20.46 | 17.11
42156 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 94.67 | 82.38 | 75.44 | 67.95 | 54.46 | 44.46 | 37.87
42156 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 94.67 | 82.38 | 75.44 | 67.95 | 54.46 | 44.46 | 37.87
42158 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.66 | 2.03 | 1.72 | 1.43 | 1 | 0.74 | 0.59
42158 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.66 | 2.03 | 1.72 | 1.43 | 1 | 0.74 | 0.59
42159 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
42159 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
42160 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
42160 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
42161 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
42161 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
42162 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
42162 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
42164 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
42164 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
42165 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
42165 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
42166 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
42166 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
42167 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
42167 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
42168 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
42168 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
42170 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.43 | 0.99 | 0.73 | 0.59
42170 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.43 | 0.99 | 0.73 | 0.59
42171 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
42171 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
42172 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
42172 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
42173 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
42173 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
42174 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
42174 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
42176 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
42176 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
42177 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
42177 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
42178 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
42178 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
42179 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
42179 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
42180 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
42180 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
42182 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.7 | 1.37 | 1.19 | 1.01 | 0.71 | 0.53 | 0.42
42182 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.7 | 1.37 | 1.19 | 1.01 | 0.71 | 0.53 | 0.42
42183 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.76 | 2.16 | 1.86 | 1.56 | 1.11 | 0.83 | 0.67
42183 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.76 | 2.16 | 1.86 | 1.56 | 1.11 | 0.83 | 0.67
42184 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.98 | 3.94 | 3.41 | 2.9 | 2.07 | 1.56 | 1.26
42184 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.98 | 3.94 | 3.41 | 2.9 | 2.07 | 1.56 | 1.26
42185 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.53 | 7.68 | 6.7 | 5.74 | 4.18 | 3.17 | 2.58
42185 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.53 | 7.68 | 6.7 | 5.74 | 4.18 | 3.17 | 2.58
42186 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 18.58 | 15.29 | 13.53 | 11.71 | 8.71 | 6.71 | 5.51
42186 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 18.58 | 15.29 | 13.53 | 11.71 | 8.71 | 6.71 | 5.51
42188 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.54 | 1.99 | 1.71 | 1.44 | 1.02 | 0.76 | 0.62
42188 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.54 | 1.99 | 1.71 | 1.44 | 1.02 | 0.76 | 0.62
42188 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.54 | 1.99 | 1.71 | 1.44 | 1.02 | 0.76 | 0.62
42188 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.54 | 1.99 | 1.71 | 1.44 | 1.02 | 0.76 | 0.62
42189 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.05 | 4.81 | 4.17 | 3.54 | 2.55 | 1.92 | 1.56
42189 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.05 | 4.81 | 4.17 | 3.54 | 2.55 | 1.92 | 1.56
42189 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.05 | 4.81 | 4.17 | 3.54 | 2.55 | 1.92 | 1.56
42189 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.05 | 4.81 | 4.17 | 3.54 | 2.55 | 1.92 | 1.56
42190 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.22 | 9.08 | 7.96 | 6.82 | 4.99 | 3.8 | 3.1
42190 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.22 | 9.08 | 7.96 | 6.82 | 4.99 | 3.8 | 3.1
42190 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.22 | 9.08 | 7.96 | 6.82 | 4.99 | 3.8 | 3.1
42190 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.22 | 9.08 | 7.96 | 6.82 | 4.99 | 3.8 | 3.1
42191 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 21.93 | 18.15 | 16.12 | 14.01 | 10.49 | 8.11 | 6.68
42191 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 21.93 | 18.15 | 16.12 | 14.01 | 10.49 | 8.11 | 6.68
42191 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 21.93 | 18.15 | 16.12 | 14.01 | 10.49 | 8.11 | 6.68
42191 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 21.93 | 18.15 | 16.12 | 14.01 | 10.49 | 8.11 | 6.68
42192 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 43.12 | 36.5 | 32.86 | 29.07 | 22.41 | 17.69 | 14.78
42192 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 43.12 | 36.5 | 32.86 | 29.07 | 22.41 | 17.69 | 14.78
42192 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 43.12 | 36.5 | 32.86 | 29.07 | 22.41 | 17.69 | 14.78
42194 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.71 | 3.72 | 3.22 | 2.73 | 1.95 | 1.47 | 1.19
42194 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.71 | 3.72 | 3.22 | 2.73 | 1.95 | 1.47 | 1.19
42195 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 11.55 | 9.36 | 8.2 | 7.04 | 5.16 | 3.93 | 3.21
42195 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 11.55 | 9.36 | 8.2 | 7.04 | 5.16 | 3.93 | 3.21
42196 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 21.76 | 17.99 | 15.96 | 13.89 | 10.4 | 8.03 | 6.62
42196 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 21.76 | 17.99 | 15.96 | 13.89 | 10.4 | 8.03 | 6.62
42197 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 42.8 | 36.22 | 32.6 | 28.79 | 22.22 | 17.53 | 14.64
42197 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 42.8 | 36.22 | 32.6 | 28.79 | 22.22 | 17.53 | 14.64
42198 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 83.4 | 72.2 | 65.97 | 59.25 | 47.22 | 38.23 | 32.48
42198 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 83.4 | 72.2 | 65.97 | 59.25 | 47.22 | 38.23 | 32.48
42204 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 14.05 | 11.46 | 10.08 | 8.69 | 6.39 | 4.89 | 4.01
42206 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.04 | 3.18 | 2.75 | 2.32 | 1.66 | 1.24 | 1.01
42206 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.04 | 3.18 | 2.75 | 2.32 | 1.66 | 1.24 | 1.01
42207 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 9.82 | 7.92 | 6.93 | 5.93 | 4.31 | 3.28 | 2.67
42207 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 9.82 | 7.92 | 6.93 | 5.93 | 4.31 | 3.28 | 2.67
42208 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 18.45 | 15.18 | 13.41 | 11.63 | 8.66 | 6.66 | 5.47
42209 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 36.29 | 30.55 | 27.39 | 24.1 | 18.45 | 14.47 | 12.05
42209 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 36.29 | 30.55 | 27.39 | 24.1 | 18.45 | 14.47 | 12.05
42210 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 70.94 | 61.09 | 55.58 | 49.71 | 39.31 | 31.65 | 26.77
42210 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 70.94 | 61.09 | 55.58 | 49.71 | 39.31 | 31.65 | 26.77
42212 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.68 | 8.63 | 7.55 | 6.48 | 4.73 | 3.59 | 2.93
42212 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.68 | 8.63 | 7.55 | 6.48 | 4.73 | 3.59 | 2.93
42213 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 26.94 | 22.44 | 19.99 | 17.48 | 13.2 | 10.28 | 8.49
42213 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 26.94 | 22.44 | 19.99 | 17.48 | 13.2 | 10.28 | 8.49
42214 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 50.96 | 43.42 | 39.18 | 34.78 | 27.02 | 21.51 | 18.01
42214 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 50.96 | 43.42 | 39.18 | 34.78 | 27.02 | 21.51 | 18.01
42215 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 98.79 | 86.04 | 78.86 | 71.1 | 57.11 | 46.69 | 39.82
42215 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 98.79 | 86.04 | 78.86 | 71.1 | 57.11 | 46.69 | 39.82
42216 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 185.87 | 165.66 | 153.98 | 140.97 | 116.95 | 98.26 | 85.55
42216 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 185.87 | 165.66 | 153.98 | 140.97 | 116.95 | 98.26 | 85.55
42218 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.86 | 3.03 | 2.62 | 2.21 | 1.58 | 1.18 | 0.96
42219 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.36 | 7.54 | 6.58 | 5.63 | 4.09 | 3.11 | 2.53
42220 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 17.56 | 14.41 | 12.74 | 11.04 | 8.19 | 6.3 | 5.17
42221 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 34.53 | 29.01 | 25.98 | 22.86 | 17.46 | 13.67 | 11.36
42221 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 34.53 | 29.01 | 25.98 | 22.86 | 17.46 | 13.67 | 11.36
42222 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 67.56 | 58.1 | 52.81 | 47.18 | 37.23 | 29.88 | 25.24
42365 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
42365 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
42222 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 67.56 | 58.1 | 52.81 | 47.18 | 37.23 | 29.88 | 25.24
42334 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 18.45 | 15.18 | 13.41 | 11.63 | 8.66 | 6.66 | 5.47
42344 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.86 | 3.03 | 2.62 | 2.21 | 1.58 | 1.18 | 0.96
42345 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.36 | 7.54 | 6.58 | 5.63 | 4.09 | 3.11 | 2.53
42346 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 17.56 | 14.41 | 12.74 | 11.04 | 8.19 | 6.3 | 5.17
42350 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 9.74 | 7.57 | 6.49 | 5.45 | 3.89 | 2.94 | 2.42
42351 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 40.21 | 32.83 | 28.88 | 24.93 | 18.42 | 14.17 | 11.67
42353 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 5.61 | 4.25 | 3.6 | 2.99 | 2.11 |  | 1.87
42354 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
42356 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.71 | 2.07 | 1.76 | 1.46 | 1.02 | 0.75 | 0.61
42357 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
42358 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
42359 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
42360 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
42361 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
42361 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
42362 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
42362 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
42363 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
42363 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
42364 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
42364 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
42373 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
42374 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
42375 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
42376 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
42377 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
42379 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
42380 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
42381 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
42382 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
42383 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
42384 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
42385 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
42386 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
42387 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
42388 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
42390 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.01 | 0.75 | 0.6
42390 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.69 | 2.05 | 1.74 | 1.45 | 1.01 | 0.75 | 0.6
42391 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
42391 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
42392 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42392 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42393 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42393 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42394 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42394 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42402 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.08 | 1.44 | 1.13 |  |  |  | 1.08
42403 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 4.28 | 3.13 | 2.59 |  |  |  | 2.33
42404 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 6.31 | 4.81 | 4.17 |  |  |  | 3.93
42405 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 10.9 | 8.51 | 7.45 |  |  |  | 6.84
42406 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 22.85 | 17.98 | 15.61 | 13.49 |  |  | 11.91
42408 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
42409 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42410 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42411 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42412 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
42413 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
42414 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
42415 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
42416 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
42418 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
42419 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
42420 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
42421 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
42423 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42424 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42425 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42426 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
42428 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42429 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42430 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42431 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
42433 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
42434 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42435 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42436 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42437 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
42438 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.53 | 1.93 | 1.64 | 1.36 | 0.95 | 0.7 | 0.56
42439 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
42440 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
42441 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
42442 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
42444 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 6.74 | 5.36 | 4.63 | 3.9 | 2.76 | 2.04 | 1.63
42445 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 11.07 | 8.85 | 7.68 | 6.52 | 4.67 | 3.5 | 2.83
42446 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
42447 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
42448 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
42449 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.56 | 1.96 | 1.67 | 1.38 | 0.96 | 0.7 | 0.55
42450 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
42451 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
42452 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
42453 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
42455 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.27 | 1.74 | 1.48 | 1.23 | 0.85 | 0.62 | 0.48
42456 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
42457 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
42458 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
42459 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
42461 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.51 | 1.92 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.69 | 0.54
42461 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.51 | 1.92 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.69 | 0.54
42462 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42462 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42463 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42463 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42464 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42464 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42465 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42465 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42473 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.77 | 2.12 | 1.8 | 1.5 | 1.04 | 0.76 | 0.6
42474 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
42475 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42476 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42477 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42479 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.74 | 2.1 | 1.78 | 1.48 | 1.03 | 0.75 | 0.6
42480 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
42481 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
42482 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
42483 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
42485 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
42486 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
42487 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
42488 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
42490 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42490 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42491 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42491 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42492 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42492 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42493 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42493 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42500 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.78 | 2.13 | 1.81 | 1.5 | 1.04 | 0.76 | 0.61
42501 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
42502 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
42503 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
42504 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
42506 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.54 | 1.95 | 1.65 | 1.37 | 0.95 | 0.69 | 0.55
42507 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
42508 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
42509 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
42510 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
42512 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.67 | 2.04 | 1.74 | 1.44 | 1 | 0.73 | 0.58
42513 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
42514 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
42515 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
42516 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
42518 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42518 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42518 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42518 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42518 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42518 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.2 | 4.15 | 3.6 | 3.06 | 2.21 | 1.67 | 1.35
42519 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42519 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42519 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42519 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42519 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42519 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 12.71 | 10.39 | 9.16 | 7.92 | 5.85 | 4.47 | 3.67
42520 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42520 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42520 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42520 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42520 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42520 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 23.87 | 19.92 | 17.74 | 15.53 | 11.75 | 9.16 | 7.57
42521 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42521 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42522 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42522 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42522 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42522 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42522 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42522 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 90.54 | 78.89 | 72.29 | 65.26 | 52.54 | 42.99 | 36.78
42524 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42524 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42525 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42525 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42526 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42526 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42526 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42526 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42526 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42526 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 55.7 | 47.74 | 43.3 | 38.69 | 30.4 | 24.42 | 20.56
42527 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42527 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42527 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42527 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42527 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42527 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 107.35 | 94.11 | 86.47 | 78.44 | 63.63 | 52.44 | 45.09
42528 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42528 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42528 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42528 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42528 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42528 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 200.75 | 179.82 | 167.51 | 154.04 | 128.92 | 109.13 | 95.69
42533 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42533 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42533 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42533 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 46.74 | 39.81 | 36.01 | 32.03 | 24.95 | 19.9 | 16.71
42536 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42536 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42536 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42536 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 11.77 | 9.6 | 8.45 | 7.28 | 5.38 | 4.11 | 3.36
42537 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42537 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42537 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42537 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 29.56 | 24.85 | 22.25 | 19.58 | 14.95 | 11.73 | 9.73
42554 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 11.75 | 9.59 | 8.44 | 7.27 | 5.36 | 4.09 | 3.35
42554 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 11.75 | 9.59 | 8.44 | 7.27 | 5.36 | 4.09 | 3.35
42555 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 29.53 | 24.78 | 22.22 | 19.52 | 14.93 | 11.71 | 9.71
42555 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 29.53 | 24.78 | 22.22 | 19.52 | 14.93 | 11.71 | 9.71
42556 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 55.57 | 47.63 | 43.24 | 38.58 | 30.36 | 24.34 | 20.53
42556 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 55.57 | 47.63 | 43.24 | 38.58 | 30.36 | 24.34 | 20.53
42557 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 107.21 | 93.99 | 86.36 | 78.34 | 63.55 | 52.38 | 44.99
42557 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 107.21 | 93.99 | 86.36 | 78.34 | 63.55 | 52.38 | 44.99
42558 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 200.5 | 179.6 | 167.31 | 153.85 | 128.76 | 108.99 | 95.49
42558 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 200.5 | 179.6 | 167.31 | 153.85 | 128.76 | 108.99 | 95.49
42560 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.44 | 3.53 | 3.06 | 2.61 | 1.87 | 1.41 | 1.14
42560 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.44 | 3.53 | 3.06 | 2.61 | 1.87 | 1.41 | 1.14
42561 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 10.81 | 8.79 | 7.72 | 6.65 | 4.89 | 3.73 | 3.05
42561 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 10.81 | 8.79 | 7.72 | 6.65 | 4.89 | 3.73 | 3.05
42562 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 20.23 | 16.78 | 14.91 | 13 | 9.77 | 7.59 | 6.25
42562 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 20.23 | 16.78 | 14.91 | 13 | 9.77 | 7.59 | 6.25
42563 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 39.61 | 33.57 | 30.26 | 26.78 | 20.74 | 16.44 | 13.74
42563 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 39.61 | 33.57 | 30.26 | 26.78 | 20.74 | 16.44 | 13.74
42564 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 77.03 | 66.8 | 61.04 | 54.84 | 43.81 | 35.65 | 30.33
42564 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 77.03 | 66.8 | 61.04 | 54.84 | 43.81 | 35.65 | 30.33
42566 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.27 | 1.84 | 1.61 | 1.37 | 0.99 | 0.74 | 0.59
42566 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.27 | 1.84 | 1.61 | 1.37 | 0.99 | 0.74 | 0.59
42567 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.95 | 3.13 | 2.72 | 2.3 | 1.65 | 1.24 | 1.01
42567 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.95 | 3.13 | 2.72 | 2.3 | 1.65 | 1.24 | 1.01
42568 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 7.19 | 5.78 | 5.05 | 4.32 | 3.14 | 2.37 | 1.94
42568 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 7.19 | 5.78 | 5.05 | 4.32 | 3.14 | 2.37 | 1.94
42569 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 13.85 | 11.35 | 10.01 | 8.67 | 6.43 | 4.93 | 4.04
42569 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 13.85 | 11.35 | 10.01 | 8.67 | 6.43 | 4.93 | 4.04
42570 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 27.04 | 22.66 | 20.28 | 17.77 | 13.53 | 10.59 | 8.77
42570 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 27.04 | 22.66 | 20.28 | 17.77 | 13.53 | 10.59 | 8.77
42572 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.91 | 4.73 | 4.12 | 3.51 | 2.54 | 1.92 | 1.56
42572 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.91 | 4.73 | 4.12 | 3.51 | 2.54 | 1.92 | 1.56
42573 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 14.55 | 11.95 | 10.54 | 9.14 | 6.78 | 5.2 | 4.28
42573 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 14.55 | 11.95 | 10.54 | 9.14 | 6.78 | 5.2 | 4.28
42574 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 27.36 | 22.9 | 20.5 | 17.99 | 13.69 | 10.72 | 8.88
42574 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 27.36 | 22.9 | 20.5 | 17.99 | 13.69 | 10.72 | 8.88
42575 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 53.53 | 45.83 | 41.58 | 37.06 | 29.1 | 23.29 | 19.63
42575 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 53.53 | 45.83 | 41.58 | 37.06 | 29.1 | 23.29 | 19.63
42576 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 103.3 | 90.42 | 83.12 | 75.26 | 60.93 | 50.15 | 43.04
42576 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 103.3 | 90.42 | 83.12 | 75.26 | 60.93 | 50.15 | 43.04
42578 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.92 | 2.24 | 1.9 | 1.58 | 1.1 | 0.81 | 0.64
42578 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.92 | 2.24 | 1.9 | 1.58 | 1.1 | 0.81 | 0.64
42579 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
42579 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
42580 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
42580 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
42581 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
42581 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
42582 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
42582 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
42584 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
42584 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
42585 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
42585 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
42586 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
42586 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
42587 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
42587 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
42588 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
42588 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
42590 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.9 | 2.22 | 1.89 | 1.57 | 1.09 | 0.8 | 0.64
42590 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.9 | 2.22 | 1.89 | 1.57 | 1.09 | 0.8 | 0.64
42591 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
42591 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
42592 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
42592 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
42593 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
42593 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
42594 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
42594 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
42596 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
42596 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
42597 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
42597 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
42598 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
42598 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
42599 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
42599 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
42600 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
42600 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
42602 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.88 | 1.53 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.62 | 0.5
42602 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.88 | 1.53 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.62 | 0.5
42603 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.06 | 2.42 | 2.09 | 1.76 | 1.26 | 0.94 | 0.77
42603 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.06 | 2.42 | 2.09 | 1.76 | 1.26 | 0.94 | 0.77
42604 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.52 | 4.41 | 3.84 | 3.27 | 2.36 | 1.78 | 1.45
42604 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.52 | 4.41 | 3.84 | 3.27 | 2.36 | 1.78 | 1.45
42605 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 10.53 | 8.57 | 7.54 | 6.49 | 4.76 | 3.63 | 2.97
42605 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 10.53 | 8.57 | 7.54 | 6.49 | 4.76 | 3.63 | 2.97
42606 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 20.5 | 17.02 | 15.12 | 13.19 | 9.93 | 7.69 | 6.35
42606 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 20.5 | 17.02 | 15.12 | 13.19 | 9.93 | 7.69 | 6.35
42608 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.11 | 2.48 | 2.15 | 1.83 | 1.31 | 0.98 | 0.79
42608 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.11 | 2.48 | 2.15 | 1.83 | 1.31 | 0.98 | 0.79
42608 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.11 | 2.48 | 2.15 | 1.83 | 1.31 | 0.98 | 0.79
42608 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.11 | 2.48 | 2.15 | 1.83 | 1.31 | 0.98 | 0.79
42609 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.7 | 5.37 | 4.69 | 4.01 | 2.91 | 2.2 | 1.79
42609 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.7 | 5.37 | 4.69 | 4.01 | 2.91 | 2.2 | 1.79
42609 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.7 | 5.37 | 4.69 | 4.01 | 2.91 | 2.2 | 1.79
42609 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.7 | 5.37 | 4.69 | 4.01 | 2.91 | 2.2 | 1.79
42610 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 12.39 | 10.13 | 8.92 | 7.71 | 5.69 | 4.35 | 3.57
42610 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 12.39 | 10.13 | 8.92 | 7.71 | 5.69 | 4.35 | 3.57
42610 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 12.39 | 10.13 | 8.92 | 7.71 | 5.69 | 4.35 | 3.57
42610 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 12.39 | 10.13 | 8.92 | 7.71 | 5.69 | 4.35 | 3.57
42611 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 24.19 | 20.17 | 17.99 | 15.76 | 11.93 | 9.3 | 7.7
42611 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 24.19 | 20.17 | 17.99 | 15.76 | 11.93 | 9.3 | 7.7
42611 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 24.19 | 20.17 | 17.99 | 15.76 | 11.93 | 9.3 | 7.7
42611 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 24.19 | 20.17 | 17.99 | 15.76 | 11.93 | 9.3 | 7.7
42612 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 47.34 | 40.39 | 36.5 | 32.47 | 25.36 | 20.2 | 16.97
42612 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 47.34 | 40.39 | 36.5 | 32.47 | 25.36 | 20.2 | 16.97
42612 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 47.34 | 40.39 | 36.5 | 32.47 | 25.36 | 20.2 | 16.97
42614 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.22 | 4.17 | 3.63 | 3.08 | 2.22 | 1.67 | 1.36
42614 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.22 | 4.17 | 3.63 | 3.08 | 2.22 | 1.67 | 1.36
42615 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 12.77 | 10.45 | 9.22 | 7.95 | 5.88 | 4.51 | 3.69
42615 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 12.77 | 10.45 | 9.22 | 7.95 | 5.88 | 4.51 | 3.69
42616 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 24.01 | 20.01 | 17.88 | 15.63 | 11.83 | 9.22 | 7.63
42616 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 24.01 | 20.01 | 17.88 | 15.63 | 11.83 | 9.22 | 7.63
42617 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 46.99 | 40.08 | 36.22 | 32.22 | 25.11 | 20.03 | 16.82
42617 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 46.99 | 40.08 | 36.22 | 32.22 | 25.11 | 20.03 | 16.82
42618 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 91.03 | 79.33 | 72.78 | 65.64 | 52.86 | 43.26 | 37
42618 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 91.03 | 79.33 | 72.78 | 65.64 | 52.86 | 43.26 | 37
42624 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 15.52 | 12.77 | 11.3 | 9.8 | 7.29 | 5.61 | 4.61
42626 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.47 | 3.56 | 3.09 | 2.62 | 1.88 | 1.42 | 1.15
42626 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.47 | 3.56 | 3.09 | 2.62 | 1.88 | 1.42 | 1.15
42627 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 10.87 | 8.85 | 7.78 | 6.7 | 4.93 | 3.76 | 3.07
42627 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 10.87 | 8.85 | 7.78 | 6.7 | 4.93 | 3.76 | 3.07
42628 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 20.37 | 16.9 | 15.04 | 13.1 | 9.85 | 7.63 | 6.3
42629 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 39.91 | 33.84 | 30.51 | 27.01 | 20.9 | 16.57 | 13.84
42629 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 39.91 | 33.84 | 30.51 | 27.01 | 20.9 | 16.57 | 13.84
42630 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 77.61 | 67.25 | 61.45 | 55.29 | 44.13 | 35.91 | 30.56
42630 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 77.61 | 67.25 | 61.45 | 55.29 | 44.13 | 35.91 | 30.56
42632 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 11.8 | 9.63 | 8.49 | 7.32 | 5.39 | 4.12 | 3.37
42632 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 11.8 | 9.63 | 8.49 | 7.32 | 5.39 | 4.12 | 3.37
42633 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 29.68 | 24.95 | 22.34 | 19.63 | 15 | 11.76 | 9.78
42633 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 29.68 | 24.95 | 22.34 | 19.63 | 15 | 11.76 | 9.78
42634 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 55.86 | 47.93 | 43.48 | 38.8 | 30.54 | 24.49 | 20.66
42634 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 55.86 | 47.93 | 43.48 | 38.8 | 30.54 | 24.49 | 20.66
42635 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 107.65 | 94.38 | 86.81 | 78.67 | 63.91 | 52.68 | 45.26
42635 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 107.65 | 94.38 | 86.81 | 78.67 | 63.91 | 52.68 | 45.26
42636 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 201.32 | 180.34 | 167.99 | 154.65 | 129.29 | 109.61 | 96.05
42636 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 201.32 | 180.34 | 167.99 | 154.65 | 129.29 | 109.61 | 96.05
42638 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.27 | 3.4 | 2.95 | 2.5 | 1.79 | 1.35 | 1.1
42639 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 10.35 | 8.42 | 7.39 | 6.37 | 4.67 | 3.56 | 2.91
42640 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 19.4 | 16.07 | 14.28 | 12.43 | 9.33 | 7.22 | 5.95
42641 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 37.97 | 32.17 | 28.97 | 25.62 | 19.77 | 15.66 | 13.06
42641 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 37.97 | 32.17 | 28.97 | 25.62 | 19.77 | 15.66 | 13.06
42642 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 73.96 | 64.01 | 58.38 | 52.46 | 41.82 | 33.97 | 28.85
42642 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 73.96 | 64.01 | 58.38 | 52.46 | 41.82 | 33.97 | 28.85
42754 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 20.37 | 16.9 | 15.04 | 13.1 | 9.85 | 7.63 | 6.3
42764 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.27 | 3.4 | 2.95 | 2.5 | 1.79 | 1.35 | 1.1
42765 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 10.35 | 8.42 | 7.39 | 6.37 | 4.67 | 3.56 | 2.91
42766 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 19.4 | 16.07 | 14.28 | 12.43 | 9.33 | 7.22 | 5.95
42770 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 10.09 | 7.85 | 6.74 | 5.68 | 4.04 | 3.06 | 2.51
42771 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 41.48 | 33.96 | 29.97 | 25.87 | 19.19 | 14.76 | 12.16
42773 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 6.31 | 4.77 | 4.03 | 3.34 | 2.3 |  | 1.87
42774 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
42776 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 3 | 2.3 | 1.96 | 1.63 | 1.13 | 0.83 | 0.66
42777 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
42778 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
42779 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
42780 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
42781 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.52 | 2.69 | 2.29 | 1.91 | 1.34 | 1 | 0.81
42781 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.52 | 2.69 | 2.29 | 1.91 | 1.34 | 1 | 0.81
42782 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
42782 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
42783 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
42783 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
42784 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
42784 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
42785 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
42785 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
42793 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 3.47 | 2.66 | 2.26 | 1.88 | 1.32 | 0.98 | 0.79
42794 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
42795 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
42796 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
42797 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
42799 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.5 | 2.68 | 2.28 | 1.9 | 1.33 | 0.99 | 0.8
42800 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
42801 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
42802 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
42803 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
42804 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
42805 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
42806 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
42807 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
42808 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
42810 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.95 | 2.27 | 1.93 | 1.6 | 1.11 | 0.82 | 0.65
42810 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.95 | 2.27 | 1.93 | 1.6 | 1.11 | 0.82 | 0.65
42811 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
42811 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
42812 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42812 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42813 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42813 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42814 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42814 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42822 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.21 | 1.52 | 1.19 |  |  |  | 1.08
42823 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 4.63 | 3.37 | 2.76 |  |  |  | 2.33
42824 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 7.29 | 5.49 | 4.64 | 3.97 |  |  | 3.93
42825 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 11.03 | 8.59 | 7.54 | 6.84 |  |  | 6.84
42826 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 23.08 | 18.16 | 15.78 | 13.63 |  |  | 11.91
42828 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
42829 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
42830 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
42831 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
42832 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
42833 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
42834 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
42835 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
42836 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
42838 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
42839 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
42840 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
42841 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
42843 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42844 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42845 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42846 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
42848 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
42849 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
42850 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
42851 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
42853 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
42854 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42855 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42856 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42857 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
42858 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.75 | 2.11 | 1.79 | 1.49 | 1.03 | 0.75 | 0.6
42859 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
42860 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
42861 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
42862 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
42864 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 7.03 | 5.62 | 4.87 | 4.11 | 2.91 | 2.16 | 1.72
42865 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 11.8 | 9.5 | 8.27 | 7.03 | 5.07 | 3.8 | 3.06
42866 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
42867 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
42868 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
42869 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.36 | 1.8 | 1.53 | 1.27 | 0.88 | 0.65 | 0.51
42870 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 4.22 | 3.24 | 2.75 | 2.3 | 1.63 | 1.22 | 1
42871 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
42872 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
42873 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
42875 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.12 | 1.62 | 1.37 | 1.14 | 0.79 | 0.57 | 0.45
42876 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 3.54 | 2.71 | 2.31 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.84
42877 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
42878 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
42879 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
42881 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.32 | 1.77 | 1.5 | 1.25 | 0.86 | 0.63 | 0.5
42881 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.32 | 1.77 | 1.5 | 1.25 | 0.86 | 0.63 | 0.5
42882 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42882 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 4.1 | 3.14 | 2.68 | 2.24 | 1.58 | 1.19 | 0.98
42883 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42883 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
42884 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42884 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
42885 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42885 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
42893 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 2.52 | 1.92 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.69 | 0.56
42894 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 4.75 | 3.66 | 3.12 | 2.61 | 1.84 | 1.39 | 1.14
42895 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
42896 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
42897 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
42899 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 2.49 | 1.91 | 1.62 | 1.34 | 0.93 | 0.69 | 0.55
42900 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 4.68 | 3.6 | 3.07 | 2.57 | 1.81 | 1.36 | 1.12
42901 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
42902 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
42903 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
42905 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 4.65 | 3.56 | 3.04 | 2.54 | 1.8 | 1.35 | 1.11
42906 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
42907 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
42908 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
42910 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42910 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 4.08 | 3.12 | 2.66 | 2.22 | 1.57 | 1.18 | 0.97
42911 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42911 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
42912 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42912 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
42913 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42913 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
42920 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 2.52 | 1.93 | 1.63 | 1.36 | 0.94 | 0.7 | 0.56
42921 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 4.79 | 3.68 | 3.14 | 2.63 | 1.85 | 1.39 | 1.14
42922 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
42923 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
42924 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
42926 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.34 | 1.79 | 1.51 | 1.26 | 0.87 | 0.64 | 0.51
42927 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 4.17 | 3.2 | 2.72 | 2.27 | 1.61 | 1.21 | 0.99
42928 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
42929 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
42930 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
42932 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 2.44 | 1.86 | 1.58 | 1.31 | 0.91 | 0.67 | 0.54
42933 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 4.5 | 3.45 | 2.94 | 2.45 | 1.73 | 1.3 | 1.07
42934 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
42935 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
42936 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
42938 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42938 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42938 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42938 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42938 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42938 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.83 | 3.83 | 3.31 | 2.81 | 2.01 | 1.51 | 1.23
42939 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42939 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42939 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42939 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42939 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42939 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 11.84 | 9.61 | 8.44 | 7.25 | 5.32 | 4.05 | 3.32
42940 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42940 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42940 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42940 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42940 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42940 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 22.26 | 18.45 | 16.41 | 14.28 | 10.73 | 8.3 | 6.85
42941 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42941 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42942 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42942 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42942 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42942 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42942 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42942 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 85.01 | 73.77 | 67.41 | 60.64 | 48.49 | 39.43 | 33.51
42944 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42944 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42945 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42945 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42946 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42946 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42946 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42946 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42946 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42946 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 52.13 | 44.5 | 40.22 | 35.78 | 27.9 | 22.25 | 18.66
42947 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42947 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42947 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42947 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42947 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42947 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 100.89 | 88.09 | 80.73 | 73 | 58.76 | 48.14 | 41.15
42948 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42948 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42948 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42948 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42948 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42948 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 189.67 | 169.18 | 157.37 | 144.23 | 119.94 | 100.98 | 88.06
42953 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42953 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42953 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42953 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.7 | 37.06 | 33.4 | 29.56 | 22.86 | 18.11 | 15.13
42956 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42956 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42956 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42956 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.95 | 8.87 | 7.78 | 6.68 | 4.89 | 3.72 | 3.04
42957 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42957 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42957 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42957 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 27.61 | 23.06 | 20.59 | 18.02 | 13.64 | 10.63 | 8.8
42974 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.93 | 8.86 | 7.77 | 6.68 | 4.88 | 3.72 | 3.04
42974 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.93 | 8.86 | 7.77 | 6.68 | 4.88 | 3.72 | 3.04
42975 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 27.58 | 23.03 | 20.56 | 18 | 13.62 | 10.62 | 8.79
42975 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 27.58 | 23.03 | 20.56 | 18 | 13.62 | 10.62 | 8.79
42976 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 52.07 | 44.45 | 40.17 | 35.68 | 27.87 | 22.18 | 18.62
42976 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 52.07 | 44.45 | 40.17 | 35.68 | 27.87 | 22.18 | 18.62
42977 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 100.77 | 87.89 | 80.63 | 72.81 | 58.69 | 48.08 | 41.08
42977 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 100.77 | 87.89 | 80.63 | 72.81 | 58.69 | 48.08 | 41.08
42978 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 189.44 | 168.97 | 157.01 | 144.05 | 119.79 | 100.85 | 87.95
42978 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 189.44 | 168.97 | 157.01 | 144.05 | 119.79 | 100.85 | 87.95
42980 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.13 | 3.26 | 2.82 | 2.39 | 1.71 | 1.28 | 1.04
42980 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.13 | 3.26 | 2.82 | 2.39 | 1.71 | 1.28 | 1.04
42981 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 10.05 | 8.13 | 7.11 | 6.1 | 4.45 | 3.39 | 2.76
42981 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 10.05 | 8.13 | 7.11 | 6.1 | 4.45 | 3.39 | 2.76
42982 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 18.85 | 15.55 | 13.76 | 11.96 | 8.92 | 6.87 | 5.65
42982 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 18.85 | 15.55 | 13.76 | 11.96 | 8.92 | 6.87 | 5.65
42983 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 37.04 | 31.25 | 28.02 | 24.71 | 18.99 | 14.92 | 12.44
42983 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 37.04 | 31.25 | 28.02 | 24.71 | 18.99 | 14.92 | 12.44
42984 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 72.28 | 62.41 | 56.86 | 50.95 | 40.36 | 32.6 | 27.58
42984 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 72.28 | 62.41 | 56.86 | 50.95 | 40.36 | 32.6 | 27.58
42986 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.05 | 1.64 | 1.43 | 1.21 | 0.86 | 0.64 | 0.51
42986 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.05 | 1.64 | 1.43 | 1.21 | 0.86 | 0.64 | 0.51
42987 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.67 | 2.89 | 2.5 | 2.11 | 1.51 | 1.13 | 0.92
42987 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.67 | 2.89 | 2.5 | 2.11 | 1.51 | 1.13 | 0.92
42988 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 |  |  | 1066 | 0.46 | 6.69 | 5.34 | 4.65 | 3.96 | 2.86 | 2.16 | 1.76
42988 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.69 | 5.34 | 4.65 | 3.96 | 2.86 | 2.16 | 1.76
42989 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 12.9 | 10.5 | 9.24 | 7.95 | 5.86 | 4.47 | 3.66
42989 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 12.9 | 10.5 | 9.24 | 7.95 | 5.86 | 4.47 | 3.66
42990 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 25.23 | 21 | 18.7 | 16.36 | 12.34 | 9.59 | 7.93
42990 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 25.23 | 21 | 18.7 | 16.36 | 12.34 | 9.59 | 7.93
42992 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.5 | 4.37 | 3.79 | 3.22 | 2.31 | 1.74 | 1.42
42992 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.5 | 4.37 | 3.79 | 3.22 | 2.31 | 1.74 | 1.42
42993 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 13.54 | 11.04 | 9.72 | 8.38 | 6.18 | 4.73 | 3.87
42993 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 13.54 | 11.04 | 9.72 | 8.38 | 6.18 | 4.73 | 3.87
42994 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 25.53 | 21.26 | 18.94 | 16.54 | 12.51 | 9.72 | 8.03
42994 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 25.53 | 21.26 | 18.94 | 16.54 | 12.51 | 9.72 | 8.03
42995 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 50.07 | 42.69 | 38.6 | 34.25 | 26.66 | 21.24 | 17.8
42995 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 50.07 | 42.69 | 38.6 | 34.25 | 26.66 | 21.24 | 17.8
42996 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 97.08 | 84.6 | 77.57 | 69.99 | 56.31 | 45.99 | 39.29
42996 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 97.08 | 84.6 | 77.57 | 69.99 | 56.31 | 45.99 | 39.29
42998 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.62 | 2 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.73 | 0.58
42998 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 2.62 | 2 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.73 | 0.58
42999 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
42999 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 5.18 | 3.99 | 3.4 | 2.85 | 2.01 | 1.52 | 1.24
43000 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
43000 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
43001 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43001 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43002 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43002 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43004 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
43004 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 5.42 | 4.18 | 3.57 | 2.99 | 2.11 | 1.59 | 1.3
43005 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43005 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43006 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43006 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43007 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43007 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43008 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43008 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43010 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.61 | 1.99 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.72 | 0.58
43010 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 2.61 | 1.99 | 1.69 | 1.41 | 0.98 | 0.72 | 0.58
43011 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
43011 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 5.12 | 3.95 | 3.37 | 2.82 | 1.99 | 1.5 | 1.23
43012 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
43012 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
43013 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43013 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43014 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43014 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43016 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
43016 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 4.37 | 3.35 | 2.86 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.04
43017 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
43017 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
43018 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43018 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43019 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43019 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43020 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43020 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43022 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.72 | 1.38 | 1.2 | 1.02 | 0.73 | 0.54 | 0.43
43022 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.72 | 1.38 | 1.2 | 1.02 | 0.73 | 0.54 | 0.43
43023 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.84 | 2.23 | 1.92 | 1.62 | 1.15 | 0.86 | 0.7
43023 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.84 | 2.23 | 1.92 | 1.62 | 1.15 | 0.86 | 0.7
43024 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.13 | 4.08 | 3.53 | 3 | 2.15 | 1.62 | 1.31
43024 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.13 | 4.08 | 3.53 | 3 | 2.15 | 1.62 | 1.31
43025 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.82 | 7.92 | 6.93 | 5.94 | 4.33 | 3.29 | 2.69
43025 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.82 | 7.92 | 6.93 | 5.94 | 4.33 | 3.29 | 2.69
43026 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 19.11 | 15.77 | 13.97 | 12.13 | 9.04 | 6.99 | 5.74
43026 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 19.11 | 15.77 | 13.97 | 12.13 | 9.04 | 6.99 | 5.74
43028 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.62 | 2.05 | 1.77 | 1.49 | 1.06 | 0.79 | 0.64
43028 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.62 | 2.05 | 1.77 | 1.49 | 1.06 | 0.79 | 0.64
43028 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.62 | 2.05 | 1.77 | 1.49 | 1.06 | 0.79 | 0.64
43028 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.62 | 2.05 | 1.77 | 1.49 | 1.06 | 0.79 | 0.64
43029 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.23 | 4.97 | 4.31 | 3.67 | 2.65 | 2 | 1.62
43029 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.23 | 4.97 | 4.31 | 3.67 | 2.65 | 2 | 1.62
43029 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.23 | 4.97 | 4.31 | 3.67 | 2.65 | 2 | 1.62
43029 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.23 | 4.97 | 4.31 | 3.67 | 2.65 | 2 | 1.62
43030 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.53 | 9.37 | 8.22 | 7.07 | 5.18 | 3.95 | 3.23
43030 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.53 | 9.37 | 8.22 | 7.07 | 5.18 | 3.95 | 3.23
43030 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.53 | 9.37 | 8.22 | 7.07 | 5.18 | 3.95 | 3.23
43030 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 11.53 | 9.37 | 8.22 | 7.07 | 5.18 | 3.95 | 3.23
43031 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 22.56 | 18.71 | 16.64 | 14.49 | 10.89 | 8.44 | 6.95
43031 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 22.56 | 18.71 | 16.64 | 14.49 | 10.89 | 8.44 | 6.95
43031 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 22.56 | 18.71 | 16.64 | 14.49 | 10.89 | 8.44 | 6.95
43031 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 22.56 | 18.71 | 16.64 | 14.49 | 10.89 | 8.44 | 6.95
43032 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.27 | 37.6 | 33.86 | 29.98 | 23.2 | 18.39 | 15.37
43032 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.27 | 37.6 | 33.86 | 29.98 | 23.2 | 18.39 | 15.37
43032 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.27 | 37.6 | 33.86 | 29.98 | 23.2 | 18.39 | 15.37
43034 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.85 | 3.85 | 3.33 | 2.83 | 2.03 | 1.52 | 1.24
43034 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.85 | 3.85 | 3.33 | 2.83 | 2.03 | 1.52 | 1.24
43035 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 11.89 | 9.65 | 8.49 | 7.3 | 5.36 | 4.08 | 3.34
43035 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 11.89 | 9.65 | 8.49 | 7.3 | 5.36 | 4.08 | 3.34
43036 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 22.39 | 18.56 | 16.51 | 14.37 | 10.8 | 8.36 | 6.89
43036 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 22.39 | 18.56 | 16.51 | 14.37 | 10.8 | 8.36 | 6.89
43037 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 43.94 | 37.27 | 33.6 | 29.74 | 23.01 | 18.23 | 15.23
43037 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 43.94 | 37.27 | 33.6 | 29.74 | 23.01 | 18.23 | 15.23
43038 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 85.47 | 74.19 | 67.8 | 60.99 | 48.71 | 39.6 | 33.72
43038 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 85.47 | 74.19 | 67.8 | 60.99 | 48.71 | 39.6 | 33.72
43044 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 14.45 | 11.82 | 10.43 | 8.99 | 6.64 | 5.08 | 4.17
43046 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.16 | 3.29 | 2.84 | 2.4 | 1.72 | 1.29 | 1.05
43046 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.16 | 3.29 | 2.84 | 2.4 | 1.72 | 1.29 | 1.05
43047 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 10.12 | 8.17 | 7.16 | 6.14 | 4.48 | 3.41 | 2.78
43047 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 10.12 | 8.17 | 7.16 | 6.14 | 4.48 | 3.41 | 2.78
43048 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 18.98 | 15.66 | 13.87 | 12.05 | 8.99 | 6.93 | 5.7
43049 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 37.29 | 31.42 | 28.26 | 24.89 | 19.14 | 15.04 | 12.53
43049 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 37.29 | 31.42 | 28.26 | 24.89 | 19.14 | 15.04 | 12.53
43050 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 72.76 | 62.83 | 57.18 | 51.23 | 40.65 | 32.85 | 27.8
43050 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 72.76 | 62.83 | 57.18 | 51.23 | 40.65 | 32.85 | 27.8
43052 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.98 | 8.91 | 7.81 | 6.7 | 4.9 | 3.74 | 3.05
43052 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.98 | 8.91 | 7.81 | 6.7 | 4.9 | 3.74 | 3.05
43053 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 27.69 | 23.12 | 20.65 | 18.07 | 13.71 | 10.68 | 8.84
43053 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 27.69 | 23.12 | 20.65 | 18.07 | 13.71 | 10.68 | 8.84
43054 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 52.34 | 44.63 | 40.39 | 35.88 | 27.98 | 22.32 | 18.73
43054 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 52.34 | 44.63 | 40.39 | 35.88 | 27.98 | 22.32 | 18.73
43055 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 101.18 | 88.34 | 81.06 | 73.2 | 59.02 | 48.28 | 41.31
43055 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 101.18 | 88.34 | 81.06 | 73.2 | 59.02 | 48.28 | 41.31
43056 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 190.21 | 169.83 | 157.82 | 144.8 | 120.45 | 101.26 | 88.47
43056 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 190.21 | 169.83 | 157.82 | 144.8 | 120.45 | 101.26 | 88.47
43058 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.97 | 3.13 | 2.71 | 2.29 | 1.64 | 1.23 | 1
43059 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.64 | 7.78 | 6.8 | 5.83 | 4.25 | 3.23 | 2.64
43060 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 18.06 | 14.87 | 13.15 | 11.42 | 8.51 | 6.55 | 5.38
43061 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 35.49 | 29.89 | 26.82 | 23.62 | 18.08 | 14.22 | 11.82
43061 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 35.49 | 29.89 | 26.82 | 23.62 | 18.08 | 14.22 | 11.82
43062 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 69.37 | 59.77 | 54.34 | 48.64 | 38.48 | 31.03 | 26.24
43062 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 69.37 | 59.77 | 54.34 | 48.64 | 38.48 | 31.03 | 26.24
43174 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 18.98 | 15.66 | 13.87 | 12.05 | 8.99 | 6.93 | 5.7
43184 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.97 | 3.13 | 2.71 | 2.29 | 1.64 | 1.23 | 1
43185 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.64 | 7.78 | 6.8 | 5.83 | 4.25 | 3.23 | 2.64
43186 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 18.06 | 14.87 | 13.15 | 11.42 | 8.51 | 6.55 | 5.38
43190 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 9.84 | 7.65 | 6.56 | 5.51 | 3.94 | 2.98 | 2.45
43191 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 40.58 | 33.13 | 29.22 | 25.19 | 18.63 | 14.36 | 11.81
43193 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 5.5 | 4.16 | 3.53 | 2.93 | 2.08 |  | 1.87
43194 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
43196 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 2.67 | 2.04 | 1.73 | 1.44 | 1 | 0.74 | 0.6
43197 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 5.43 | 4.19 | 3.57 | 2.99 | 2.12 | 1.59 | 1.31
43198 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
43199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
43200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
43201 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
43201 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 3.11 | 2.37 | 2.01 | 1.68 | 1.18 | 0.89 | 0.73
43202 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
43202 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
43203 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
43203 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
43204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
43204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
43205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
43205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
43213 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 2.93 | 2.23 | 1.89 | 1.58 | 1.11 | 0.84 | 0.69
43214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
43215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
43216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
43217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
43219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 3.02 | 2.3 | 1.95 | 1.63 | 1.14 | 0.86 | 0.71
43220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
43221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
43222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
43223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
43224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 3.82 | 2.92 | 2.49 | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 0.91
43225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
43226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
43227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
43228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
43230 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.42 | 0.99 | 0.73 | 0.59
43230 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 2.65 | 2.02 | 1.71 | 1.42 | 0.99 | 0.73 | 0.59
43231 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
43231 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 5.3 | 4.08 | 3.48 | 2.92 | 2.06 | 1.55 | 1.27
43232 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43232 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43233 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43233 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43234 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43234 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43242 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.07 | 1.44 | 1.13 |  |  |  | 1.08
43243 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 4.25 | 3.11 | 2.58 |  |  |  | 2.33
43244 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 6.14 | 4.7 | 4.11 |  |  |  | 3.93
43245 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 10.94 | 8.53 | 7.48 | 6.84 |  |  | 6.84
43246 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 22.93 | 18.01 | 15.67 | 13.51 |  |  | 11.91
43248 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 5.1 | 3.93 | 3.35 | 2.8 | 1.98 | 1.49 | 1.22
43249 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43250 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43251 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43252 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
43253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
43254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
43255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
43256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
43258 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
43259 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
43260 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
43261 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
43263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 5.64 | 4.36 | 3.72 | 3.12 | 2.21 | 1.66 | 1.36
43264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
43265 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
43266 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
43268 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 5.64 | 4.35 | 3.72 | 3.11 | 2.21 | 1.66 | 1.36
43269 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
43270 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
43271 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
43273 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 4.58 | 3.52 | 3 | 2.51 | 1.77 | 1.33 | 1.09
43274 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
43275 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
43276 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
43277 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
43278 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 2.5 | 1.91 | 1.62 | 1.35 | 0.94 | 0.69 | 0.55
43279 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 4.53 | 3.48 | 2.96 | 2.48 | 1.75 | 1.32 | 1.08
43280 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
43281 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
43282 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
43284 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 6.7 | 5.33 | 4.6 | 3.87 | 2.74 | 2.03 | 1.62
43285 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 10.96 | 8.74 | 7.6 | 6.45 | 4.62 | 3.46 | 2.8
43286 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 16.56 | 13.26 | 11.53 | 9.82 | 7.1 | 5.4 | 4.41
43287 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
43288 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
43289 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 2.97 | 2.3 | 1.96 | 1.63 | 1.12 | 0.82 | 0.64
43290 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 5.66 | 4.4 | 3.77 | 3.15 | 2.22 | 1.64 | 1.32
43291 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 7.94 | 6.17 | 5.3 | 4.46 | 3.17 | 2.39 | 1.95
43292 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
43293 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
43295 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.61 | 2.02 | 1.72 | 1.43 | 0.98 | 0.71 | 0.55
43296 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 5.03 | 3.9 | 3.34 | 2.8 | 1.96 | 1.45 | 1.15
43297 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 6.62 | 5.12 | 4.38 | 3.68 | 2.61 | 1.97 | 1.61
43298 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
43299 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
43301 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.9 | 2.25 | 1.92 | 1.59 | 1.1 | 0.8 | 0.62
43301 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 2.9 | 2.25 | 1.92 | 1.59 | 1.1 | 0.8 | 0.62
43302 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 5.55 | 4.32 | 3.7 | 3.1 | 2.18 | 1.61 | 1.29
43302 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 5.55 | 4.32 | 3.7 | 3.1 | 2.18 | 1.61 | 1.29
43303 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
43303 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 7.7 | 5.99 | 5.14 | 4.32 | 3.07 | 2.31 | 1.89
43304 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
43304 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
43305 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
43305 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
43313 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 3.24 | 2.51 | 2.14 | 1.78 | 1.23 | 0.9 | 0.7
43314 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 6.09 | 4.74 | 4.05 | 3.4 | 2.4 | 1.78 | 1.43
43315 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
43316 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
43317 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
43319 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 3.2 | 2.48 | 2.11 | 1.76 | 1.22 | 0.89 | 0.69
43320 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 6.03 | 4.69 | 4.02 | 3.37 | 2.37 | 1.76 | 1.42
43321 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 8.84 | 6.9 | 5.93 | 4.99 | 3.55 | 2.68 | 2.19
43322 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
43323 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
43325 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 6.01 | 4.67 | 4 | 3.35 | 2.37 | 1.75 | 1.41
43326 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 8.77 | 6.84 | 5.88 | 4.95 | 3.53 | 2.65 | 2.17
43327 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
43328 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
43330 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 5.53 | 4.31 | 3.68 | 3.09 | 2.17 | 1.61 | 1.28
43330 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 5.53 | 4.31 | 3.68 | 3.09 | 2.17 | 1.61 | 1.28
43331 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
43331 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 7.66 | 5.96 | 5.11 | 4.28 | 3.05 | 2.3 | 1.88
43332 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 |  |  | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
43332 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
43333 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
43333 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
43340 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 3.25 | 2.52 | 2.15 | 1.79 | 1.24 | 0.9 | 0.71
43341 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 6.11 | 4.75 | 4.07 | 3.42 | 2.4 | 1.79 | 1.44
43342 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 9.04 | 7.05 | 6.06 | 5.11 | 3.64 | 2.75 | 2.24
43343 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
43344 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
43346 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 2.94 | 2.28 | 1.94 | 1.61 | 1.11 | 0.81 | 0.63
43347 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 5.61 | 4.37 | 3.74 | 3.13 | 2.2 | 1.63 | 1.31
43348 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 7.82 | 6.09 | 5.23 | 4.39 | 3.13 | 2.36 | 1.92
43349 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
43350 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
43352 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 3.1 | 2.41 | 2.05 | 1.71 | 1.18 | 0.86 | 0.67
43353 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 5.88 | 4.57 | 3.92 | 3.28 | 2.31 | 1.71 | 1.38
43354 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 8.46 | 6.59 | 5.67 | 4.77 | 3.39 | 2.56 | 2.09
43355 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
43356 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
43358 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43358 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43358 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43358 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43358 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43358 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.23 | 4.19 | 3.64 | 3.09 | 2.21 | 1.65 | 1.33
43359 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43359 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43359 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43359 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43359 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43359 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.93 | 7.96 | 6.92 | 5.9 | 4.26 | 3.22 | 2.63
43360 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43360 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43360 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43360 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43360 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43360 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 18.8 | 15.34 | 13.53 | 11.65 | 8.6 | 6.59 | 5.4
43361 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43361 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43362 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43362 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43362 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43362 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43362 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43362 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 73.11 | 62.7 | 56.92 | 50.72 | 39.73 | 31.83 | 26.78
43364 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43364 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43365 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43365 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43366 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43366 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43366 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43366 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43366 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43366 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 44.5 | 37.48 | 33.64 | 29.57 | 22.66 | 17.77 | 14.78
43367 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43367 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43367 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43367 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43367 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43367 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 86.94 | 75.1 | 68.41 | 61.24 | 48.41 | 39.01 | 33.01
43368 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43368 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43368 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43368 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43368 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43368 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 165.35 | 146.22 | 135.08 | 122.93 | 100.64 | 83.51 | 72.03
43373 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43373 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43373 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43373 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 37.2 | 31.13 | 27.81 | 24.39 | 18.5 | 14.45 | 11.97
43376 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43376 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43376 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43376 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 9.19 | 7.34 | 6.38 | 5.43 | 3.92 | 2.96 | 2.41
43377 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43377 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43377 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43377 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 23.38 | 19.22 | 17.01 | 14.74 | 10.98 | 8.45 | 6.94
43394 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 9.18 | 7.33 | 6.37 | 5.42 | 3.91 | 2.96 | 2.41
43394 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 9.18 | 7.33 | 6.37 | 5.42 | 3.91 | 2.96 | 2.41
43395 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 23.35 | 19.2 | 16.99 | 14.73 | 10.95 | 8.42 | 6.93
43395 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 23.35 | 19.2 | 16.99 | 14.73 | 10.95 | 8.42 | 6.93
43396 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 44.45 | 37.43 | 33.54 | 29.53 | 22.58 | 17.75 | 14.75
43396 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 44.45 | 37.43 | 33.54 | 29.53 | 22.58 | 17.75 | 14.75
43397 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 86.84 | 75 | 68.23 | 61.17 | 48.35 | 38.96 | 32.95
43397 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 86.84 | 75 | 68.23 | 61.17 | 48.35 | 38.96 | 32.95
43398 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 164.98 | 146.04 | 134.91 | 122.78 | 100.52 | 83.41 | 71.9
43398 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 164.98 | 146.04 | 134.91 | 122.78 | 100.52 | 83.41 | 71.9
43400 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.68 | 3.76 | 3.27 | 2.77 | 1.98 | 1.48 | 1.19
43400 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.68 | 3.76 | 3.27 | 2.77 | 1.98 | 1.48 | 1.19
43401 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.44 | 6.71 | 5.83 | 4.95 | 3.57 | 2.69 | 2.19
43401 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.44 | 6.71 | 5.83 | 4.95 | 3.57 | 2.69 | 2.19
43402 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 15.9 | 12.92 | 11.32 | 9.75 | 7.15 | 5.45 | 4.46
43402 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 15.9 | 12.92 | 11.32 | 9.75 | 7.15 | 5.45 | 4.46
43403 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 31.46 | 26.16 | 23.3 | 20.32 | 15.3 | 11.88 | 9.81
43403 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 31.46 | 26.16 | 23.3 | 20.32 | 15.3 | 11.88 | 9.81
43404 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 61.97 | 52.82 | 47.78 | 42.37 | 32.93 | 26.18 | 21.95
43404 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 61.97 | 52.82 | 47.78 | 42.37 | 32.93 | 26.18 | 21.95
43406 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.19 | 1.78 | 1.55 | 1.32 | 0.93 | 0.69 | 0.55
43406 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.19 | 1.78 | 1.55 | 1.32 | 0.93 | 0.69 | 0.55
43407 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 4.29 | 3.44 | 3 | 2.54 | 1.82 | 1.35 | 1.09
43407 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 4.29 | 3.44 | 3 | 2.54 | 1.82 | 1.35 | 1.09
43408 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.29 | 5 | 4.34 | 3.68 | 2.64 | 1.98 | 1.6
43408 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.29 | 5 | 4.34 | 3.68 | 2.64 | 1.98 | 1.6
43409 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 10.85 | 8.7 | 7.58 | 6.46 | 4.68 | 3.56 | 2.9
43409 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 10.85 | 8.7 | 7.58 | 6.46 | 4.68 | 3.56 | 2.9
43410 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 21.36 | 17.53 | 15.45 | 13.37 | 9.92 | 7.61 | 6.26
43410 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 21.36 | 17.53 | 15.45 | 13.37 | 9.92 | 7.61 | 6.26
43412 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.7 | 4.56 | 3.95 | 3.36 | 2.41 | 1.8 | 1.46
43412 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.7 | 4.56 | 3.95 | 3.36 | 2.41 | 1.8 | 1.46
43413 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 11.39 | 9.14 | 7.98 | 6.82 | 4.95 | 3.75 | 3.06
43413 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 11.39 | 9.14 | 7.98 | 6.82 | 4.95 | 3.75 | 3.06
43414 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 21.59 | 17.72 | 15.65 | 13.55 | 10.04 | 7.72 | 6.34
43414 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 21.59 | 17.72 | 15.65 | 13.55 | 10.04 | 7.72 | 6.34
43415 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 42.75 | 35.95 | 32.18 | 28.32 | 21.63 | 16.95 | 14.09
43415 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 42.75 | 35.95 | 32.18 | 28.32 | 21.63 | 16.95 | 14.09
43416 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 83.67 | 72.11 | 65.64 | 58.71 | 46.33 | 37.24 | 31.5
43416 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 83.67 | 72.11 | 65.64 | 58.71 | 46.33 | 37.24 | 31.5
43418 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.45 | 2.67 | 2.28 | 1.9 | 1.32 | 0.96 | 0.75
43418 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.45 | 2.67 | 2.28 | 1.9 | 1.32 | 0.96 | 0.75
43419 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 6.38 | 4.95 | 4.25 | 3.57 | 2.52 | 1.87 | 1.51
43419 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 6.38 | 4.95 | 4.25 | 3.57 | 2.52 | 1.87 | 1.51
43420 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
43420 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
43421 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43421 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43422 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43422 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43424 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 6.51 | 5.07 | 4.34 | 3.64 | 2.57 | 1.92 | 1.55
43424 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 6.51 | 5.07 | 4.34 | 3.64 | 2.57 | 1.92 | 1.55
43425 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43425 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43426 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43426 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43427 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43427 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43428 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43428 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43430 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.42 | 2.65 | 2.26 | 1.88 | 1.31 | 0.95 | 0.75
43430 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.42 | 2.65 | 2.26 | 1.88 | 1.31 | 0.95 | 0.75
43431 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 6.34 | 4.94 | 4.23 | 3.55 | 2.5 | 1.86 | 1.5
43431 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 6.34 | 4.94 | 4.23 | 3.55 | 2.5 | 1.86 | 1.5
43432 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
43432 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
43433 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43433 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43434 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43434 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43436 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 5.78 | 4.5 | 3.85 | 3.23 | 2.27 | 1.69 | 1.35
43436 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 5.78 | 4.5 | 3.85 | 3.23 | 2.27 | 1.69 | 1.35
43437 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
43437 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
43438 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43438 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43439 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43439 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43440 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43440 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43442 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.79 | 1.46 | 1.27 | 1.08 | 0.76 | 0.56 | 0.45
43442 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.79 | 1.46 | 1.27 | 1.08 | 0.76 | 0.56 | 0.45
43443 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.52 | 2.83 | 2.47 | 2.09 | 1.49 | 1.1 | 0.89
43443 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.52 | 2.83 | 2.47 | 2.09 | 1.49 | 1.1 | 0.89
43444 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.46 | 4.37 | 3.79 | 3.22 | 2.31 | 1.73 | 1.39
43444 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.46 | 4.37 | 3.79 | 3.22 | 2.31 | 1.73 | 1.39
43445 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 8.24 | 6.55 | 5.69 | 4.83 | 3.48 | 2.62 | 2.13
43445 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 8.24 | 6.55 | 5.69 | 4.83 | 3.48 | 2.62 | 2.13
43446 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 16.13 | 13.08 | 11.49 | 9.88 | 7.25 | 5.54 | 4.53
43446 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 16.13 | 13.08 | 11.49 | 9.88 | 7.25 | 5.54 | 4.53
43448 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.96 | 1.4 | 1.04 | 0.83
43448 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.96 | 1.4 | 1.04 | 0.83
43448 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.96 | 1.4 | 1.04 | 0.83
43448 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.96 | 1.4 | 1.04 | 0.83
43449 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.12 | 4.88 | 4.23 | 3.59 | 2.57 | 1.93 | 1.56
43467 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.49 | 6.76 | 5.88 | 4.99 | 3.59 | 2.71 | 2.21
43467 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.49 | 6.76 | 5.88 | 4.99 | 3.59 | 2.71 | 2.21
43468 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 16.02 | 13.01 | 11.41 | 9.8 | 7.19 | 5.49 | 4.5
43469 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 31.67 | 26.35 | 23.47 | 20.47 | 15.43 | 11.98 | 9.9
43469 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 31.67 | 26.35 | 23.47 | 20.47 | 15.43 | 11.98 | 9.9
43449 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.12 | 4.88 | 4.23 | 3.59 | 2.57 | 1.93 | 1.56
43449 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.12 | 4.88 | 4.23 | 3.59 | 2.57 | 1.93 | 1.56
43449 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.12 | 4.88 | 4.23 | 3.59 | 2.57 | 1.93 | 1.56
43450 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.7 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 4.15 | 3.14 | 2.56
43450 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.7 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 4.15 | 3.14 | 2.56
43450 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.7 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 4.15 | 3.14 | 2.56
43450 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.7 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 4.15 | 3.14 | 2.56
43451 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 19.06 | 15.57 | 13.7 | 11.83 | 8.74 | 6.69 | 5.48
43451 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 19.06 | 15.57 | 13.7 | 11.83 | 8.74 | 6.69 | 5.48
43451 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 19.06 | 15.57 | 13.7 | 11.83 | 8.74 | 6.69 | 5.48
43451 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 19.06 | 15.57 | 13.7 | 11.83 | 8.74 | 6.69 | 5.48
43452 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 37.7 | 31.56 | 28.2 | 24.74 | 18.79 | 14.65 | 12.15
43452 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 37.7 | 31.56 | 28.2 | 24.74 | 18.79 | 14.65 | 12.15
43452 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 37.7 | 31.56 | 28.2 | 24.74 | 18.79 | 14.65 | 12.15
43454 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.25 | 4.21 | 3.65 | 3.11 | 2.22 | 1.66 | 1.34
43454 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.25 | 4.21 | 3.65 | 3.11 | 2.22 | 1.66 | 1.34
43455 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.99 | 8 | 6.95 | 5.92 | 4.29 | 3.24 | 2.64
43455 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.99 | 8 | 6.95 | 5.92 | 4.29 | 3.24 | 2.64
43456 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 18.92 | 15.44 | 13.59 | 11.73 | 8.66 | 6.63 | 5.44
43456 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 18.92 | 15.44 | 13.59 | 11.73 | 8.66 | 6.63 | 5.44
43457 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 37.41 | 31.31 | 27.98 | 24.54 | 18.63 | 14.53 | 12.04
43457 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 37.41 | 31.31 | 27.98 | 24.54 | 18.63 | 14.53 | 12.04
43458 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 73.44 | 63.07 | 57.18 | 51.04 | 39.98 | 31.98 | 26.93
43458 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 73.44 | 63.07 | 57.18 | 51.04 | 39.98 | 31.98 | 26.93
43464 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 12.16 | 9.8 | 8.55 | 7.32 | 5.32 | 4.04 | 3.3
43466 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.7 | 3.78 | 3.28 | 2.78 | 1.99 | 1.49 | 1.2
43466 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.7 | 3.78 | 3.28 | 2.78 | 1.99 | 1.49 | 1.2
43470 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 62.39 | 53.26 | 48.12 | 42.68 | 33.25 | 26.39 | 22.14
43470 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 62.39 | 53.26 | 48.12 | 42.68 | 33.25 | 26.39 | 22.14
43472 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 9.23 | 7.37 | 6.41 | 5.45 | 3.93 | 2.97 | 2.42
43472 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 9.23 | 7.37 | 6.41 | 5.45 | 3.93 | 2.97 | 2.42
43473 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 23.45 | 19.31 | 17.09 | 14.82 | 11.01 | 8.48 | 6.97
43473 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 23.45 | 19.31 | 17.09 | 14.82 | 11.01 | 8.48 | 6.97
43474 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 44.63 | 37.59 | 33.74 | 29.7 | 22.72 | 17.84 | 14.84
43474 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 44.63 | 37.59 | 33.74 | 29.7 | 22.72 | 17.84 | 14.84
43475 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 87.29 | 75.41 | 68.6 | 61.42 | 48.63 | 39.21 | 33.15
43475 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 87.29 | 75.41 | 68.6 | 61.42 | 48.63 | 39.21 | 33.15
43476 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 165.82 | 146.64 | 135.46 | 123.45 | 100.93 | 83.75 | 72.31
43476 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 165.82 | 146.64 | 135.46 | 123.45 | 100.93 | 83.75 | 72.31
43478 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.55 | 3.65 | 3.17 | 2.7 | 1.92 | 1.44 | 1.15
43479 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 8.09 | 6.43 | 5.58 | 4.74 | 3.4 | 2.57 | 2.09
43480 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 15.24 | 12.35 | 10.83 | 9.31 | 6.82 | 5.19 | 4.25
43481 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 30.13 | 25.02 | 22.26 | 19.4 | 14.59 | 11.31 | 9.33
43481 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 30.13 | 25.02 | 22.26 | 19.4 | 14.59 | 11.31 | 9.33
43482 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 59.42 | 50.59 | 45.65 | 40.5 | 31.42 | 24.96 | 20.87
43482 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 59.42 | 50.59 | 45.65 | 40.5 | 31.42 | 24.96 | 20.87
43594 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 16.02 | 13.01 | 11.41 | 9.8 | 7.19 | 5.49 | 4.5
43604 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.55 | 3.65 | 3.17 | 2.7 | 1.92 | 1.44 | 1.15
43605 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 8.09 | 6.43 | 5.58 | 4.74 | 3.4 | 2.57 | 2.09
43606 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 15.24 | 12.35 | 10.83 | 9.31 | 6.82 | 5.19 | 4.25
43610 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 9.24 | 7.15 | 6.13 | 5.15 | 3.67 | 2.78 | 2.29
43611 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 38.25 | 31.1 | 27.34 | 23.54 | 17.33 | 13.3 | 10.96
43613 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 7.78 | 5.9 | 4.98 | 4.11 | 2.77 | 1.95 | 1.87
43614 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 18.16 | 14.19 | 12.2 | 10.32 | 7.49 | 5.96 | 5.68
43616 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 3.57 | 2.76 | 2.36 | 1.96 | 1.36 | 1 | 0.78
43617 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 6.52 | 5.07 | 4.35 | 3.65 | 2.58 | 1.92 | 1.55
43618 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
43619 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
43620 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
43621 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 4.58 | 3.55 | 3.04 | 2.54 | 1.77 | 1.31 | 1.04
43621 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 4.58 | 3.55 | 3.04 | 2.54 | 1.77 | 1.31 | 1.04
43622 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
43622 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 7.73 | 6.02 | 5.16 | 4.34 | 3.08 | 2.33 | 1.9
43623 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
43623 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
43624 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
43624 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
43625 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
43625 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
43633 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 4.38 | 3.41 | 2.91 | 2.43 | 1.7 | 1.24 | 0.99
43634 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 7.27 | 5.65 | 4.84 | 4.07 | 2.88 | 2.17 | 1.78
43635 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
43636 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
43637 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
43639 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 4.48 | 3.48 | 2.97 | 2.48 | 1.73 | 1.27 | 1.01
43640 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 7.5 | 5.82 | 4.99 | 4.2 | 2.98 | 2.25 | 1.84
43641 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
43642 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
43643 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
43644 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 5.29 | 4.11 | 3.52 | 2.95 | 2.07 | 1.53 | 1.22
43645 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
43646 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
43647 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
43648 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
43650 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.5 | 2.72 | 2.31 | 1.93 | 1.34 | 0.97 | 0.77
43650 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.5 | 2.72 | 2.31 | 1.93 | 1.34 | 0.97 | 0.77
43651 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 6.44 | 5.01 | 4.29 | 3.6 | 2.54 | 1.89 | 1.53
43651 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 6.44 | 5.01 | 4.29 | 3.6 | 2.54 | 1.89 | 1.53
43652 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43652 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43653 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43653 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43654 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43654 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43662 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.44 | 1.65 | 1.25 |  |  |  | 1.08
43663 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 5.34 | 3.84 | 3.11 | 2.41 |  |  | 2.33
43664 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 9.05 | 6.73 | 5.6 | 4.51 |  |  | 3.93
43665 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 14.94 | 11.41 | 9.7 | 8.12 |  |  | 6.84
43666 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 22.41 | 17.64 | 15.33 | 13.26 |  |  | 11.91
43668 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 6.32 | 4.93 | 4.22 | 3.53 | 2.5 | 1.86 | 1.5
43669 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
43670 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
43671 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
43672 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
43673 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
43674 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
43675 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
43676 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
43678 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
43679 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
43680 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
43681 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
43683 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 6.61 | 5.15 | 4.41 | 3.7 | 2.61 | 1.95 | 1.58
43684 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
43685 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
43686 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
43688 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 6.61 | 5.15 | 4.41 | 3.7 | 2.62 | 1.95 | 1.58
43689 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
43690 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
43691 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
43693 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 5.96 | 4.63 | 3.97 | 3.32 | 2.34 | 1.74 | 1.4
43694 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 8.98 | 7.02 | 6.04 | 5.07 | 3.62 | 2.73 | 2.23
43695 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
43696 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
43697 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
43698 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 3.21 | 2.49 | 2.12 | 1.77 | 1.22 | 0.89 | 0.7
43699 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 5.91 | 4.6 | 3.93 | 3.3 | 2.32 | 1.73 | 1.39
43700 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 8.87 | 6.93 | 5.96 | 5.01 | 3.57 | 2.69 | 2.2
43701 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
43702 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
43704 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 7.75 | 6.3 | 5.48 | 4.66 | 3.31 | 2.45 | 1.95
43705 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 13.38 | 10.94 | 9.6 | 8.23 | 5.96 | 4.47 | 3.61
43706 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 22.97 | 18.99 | 16.77 | 14.51 | 10.7 | 8.16 | 6.66
43707 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 33.34 | 27.34 | 24.12 | 20.86 | 15.48 | 11.9 | 9.8
43708 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
43709 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 3.33 | 2.61 | 2.23 | 1.86 | 1.28 | 0.93 | 0.72
43710 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 6.72 | 5.31 | 4.57 | 3.85 | 2.7 | 1.99 | 1.59
43711 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 10.73 | 8.53 | 7.38 | 6.24 | 4.46 | 3.33 | 2.68
43712 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
43713 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
43715 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.91 | 2.28 | 1.94 | 1.62 | 1.12 | 0.8 | 0.62
43716 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 5.87 | 4.62 | 3.97 | 3.33 | 2.34 | 1.72 | 1.36
43717 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 9.45 | 7.49 | 6.47 | 5.47 | 3.89 | 2.9 | 2.32
43718 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
43719 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
43721 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.26 | 2.55 | 2.18 | 1.81 | 1.26 | 0.9 | 0.7
43721 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.26 | 2.55 | 2.18 | 1.81 | 1.26 | 0.9 | 0.7
43722 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.57 | 5.18 | 4.46 | 3.75 | 2.64 | 1.94 | 1.55
43722 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.57 | 5.18 | 4.46 | 3.75 | 2.64 | 1.94 | 1.55
43723 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 10.51 | 8.34 | 7.22 | 6.11 | 4.36 | 3.26 | 2.62
43723 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 10.51 | 8.34 | 7.22 | 6.11 | 4.36 | 3.26 | 2.62
43724 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
43724 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
43725 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
43725 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
43733 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 3.65 | 2.86 | 2.45 | 2.04 | 1.41 | 1.03 | 0.8
43734 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 7.37 | 5.82 | 5.02 | 4.23 | 2.99 | 2.21 | 1.76
43735 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 11.63 | 9.26 | 8.02 | 6.78 | 4.86 | 3.64 | 2.94
43736 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
43737 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
43739 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 3.61 | 2.83 | 2.42 | 2.02 | 1.39 | 1.01 | 0.79
43740 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 7.29 | 5.76 | 4.95 | 4.17 | 2.95 | 2.18 | 1.73
43741 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 11.52 | 9.15 | 7.93 | 6.71 | 4.8 | 3.6 | 2.91
43742 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
43743 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
43745 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 7.24 | 5.72 | 4.93 | 4.15 | 2.93 | 2.16 | 1.72
43746 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 11.46 | 9.11 | 7.88 | 6.69 | 4.78 | 3.58 | 2.89
43747 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
43748 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
43750 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.55 | 5.16 | 4.44 | 3.73 | 2.62 | 1.93 | 1.54
43750 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.55 | 5.16 | 4.44 | 3.73 | 2.62 | 1.93 | 1.54
43751 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 10.47 | 8.32 | 7.2 | 6.08 | 4.34 | 3.24 | 2.61
43751 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 10.47 | 8.32 | 7.2 | 6.08 | 4.34 | 3.24 | 2.61
43752 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
43752 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
43753 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
43753 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
43760 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 3.67 | 2.87 | 2.46 | 2.05 | 1.42 | 1.03 | 0.8
43761 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 7.4 | 5.85 | 5.04 | 4.25 | 3 | 2.22 | 1.77
43762 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 11.69 | 9.28 | 8.04 | 6.81 | 4.87 | 3.65 | 2.95
43763 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
43764 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
43766 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 3.3 | 2.58 | 2.21 | 1.84 | 1.27 | 0.92 | 0.71
43767 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 6.65 | 5.25 | 4.52 | 3.8 | 2.67 | 1.97 | 1.57
43768 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 10.63 | 8.44 | 7.31 | 6.19 | 4.41 | 3.29 | 2.66
43769 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
43770 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
43772 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 3.49 | 2.74 | 2.34 | 1.95 | 1.35 | 0.98 | 0.76
43773 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 7.06 | 5.57 | 4.79 | 4.04 | 2.85 | 2.1 | 1.67
43774 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 11.2 | 8.89 | 7.7 | 6.52 | 4.66 | 3.49 | 2.82
43775 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
43776 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
43778 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43778 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43778 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43778 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43778 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43778 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 5.44 | 4.39 | 3.82 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 1.37
43779 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43779 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43779 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43779 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43779 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43779 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 10.85 | 8.76 | 7.66 | 6.54 | 4.72 | 3.56 | 2.88
43780 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43780 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43780 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43780 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43780 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43780 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 15.89 | 12.81 | 11.18 | 9.55 | 6.95 | 5.28 | 4.32
43781 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43781 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43782 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43782 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43782 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43782 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43782 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43782 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 62.87 | 53.29 | 48 | 42.39 | 32.63 | 25.76 | 21.5
43784 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43784 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43785 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43785 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43786 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43786 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43786 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43786 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43786 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43786 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 37.97 | 31.55 | 28.05 | 24.47 | 18.42 | 14.27 | 11.8
43787 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43787 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43787 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43787 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43787 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43787 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 75 | 64.01 | 57.9 | 51.39 | 39.89 | 31.72 | 26.58
43788 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43788 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43788 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43788 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43788 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43788 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 144.23 | 126.43 | 116.11 | 104.8 | 84.43 | 68.99 | 58.92
43793 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43793 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43793 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43793 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 31.7 | 26.18 | 23.17 | 20.11 | 15.01 | 11.59 | 9.55
43796 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43796 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43796 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43796 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 10.28 | 8.3 | 7.24 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43797 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43797 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43797 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43797 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 19.81 | 16.06 | 14.09 | 12.08 | 8.87 | 6.76 | 5.54
43814 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.27 | 8.29 | 7.25 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43814 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 10.27 | 8.29 | 7.25 | 6.18 | 4.47 | 3.36 | 2.72
43815 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 19.78 | 16.04 | 14.07 | 12.07 | 8.85 | 6.75 | 5.53
43815 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 19.78 | 16.04 | 14.07 | 12.07 | 8.85 | 6.75 | 5.53
43816 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 37.93 | 31.51 | 28.02 | 24.44 | 18.37 | 14.26 | 11.78
43816 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 37.93 | 31.51 | 28.02 | 24.44 | 18.37 | 14.26 | 11.78
43817 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 74.91 | 63.94 | 57.73 | 51.24 | 39.84 | 31.69 | 26.52
43817 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 74.91 | 63.94 | 57.73 | 51.24 | 39.84 | 31.69 | 26.52
43818 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 144.05 | 126.27 | 115.8 | 104.67 | 84.33 | 68.91 | 58.81
43818 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 144.05 | 126.27 | 115.8 | 104.67 | 84.33 | 68.91 | 58.81
43820 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.8 | 3.87 | 3.37 | 2.85 | 2.02 | 1.49 | 1.19
43820 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.8 | 3.87 | 3.37 | 2.85 | 2.02 | 1.49 | 1.19
43821 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 9.65 | 7.79 | 6.8 | 5.8 | 4.19 | 3.14 | 2.54
43821 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 9.65 | 7.79 | 6.8 | 5.8 | 4.19 | 3.14 | 2.54
43822 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 13.43 | 10.75 | 9.36 | 7.98 | 5.77 | 4.38 | 3.57
43822 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 13.43 | 10.75 | 9.36 | 7.98 | 5.77 | 4.38 | 3.57
43823 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 26.74 | 21.92 | 19.33 | 16.75 | 12.41 | 9.53 | 7.83
43823 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 26.74 | 21.92 | 19.33 | 16.75 | 12.41 | 9.53 | 7.83
43824 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 53.18 | 44.82 | 40.14 | 35.32 | 26.97 | 21.15 | 17.59
43824 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 53.18 | 44.82 | 40.14 | 35.32 | 26.97 | 21.15 | 17.59
43826 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.16 | 1.76 | 1.53 | 1.28 | 0.9 | 0.66 | 0.51
43826 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.16 | 1.76 | 1.53 | 1.28 | 0.9 | 0.66 | 0.51
43827 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 4.35 | 3.52 | 3.05 | 2.59 | 1.83 | 1.35 | 1.07
43827 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 4.35 | 3.52 | 3.05 | 2.59 | 1.83 | 1.35 | 1.07
43828 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 7.06 | 5.69 | 4.97 | 4.22 | 3.02 | 2.25 | 1.81
43828 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 7.06 | 5.69 | 4.97 | 4.22 | 3.02 | 2.25 | 1.81
43829 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 11.51 | 9.29 | 8.11 | 6.93 | 5.01 | 3.79 | 3.07
43829 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 11.51 | 9.29 | 8.11 | 6.93 | 5.01 | 3.79 | 3.07
43830 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 18.07 | 14.61 | 12.78 | 10.96 | 8.02 | 6.1 | 4.99
43830 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 18.07 | 14.61 | 12.78 | 10.96 | 8.02 | 6.1 | 4.99
43832 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 6.03 | 4.87 | 4.24 | 3.6 | 2.56 | 1.91 | 1.53
43832 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 6.03 | 4.87 | 4.24 | 3.6 | 2.56 | 1.91 | 1.53
43833 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 11.88 | 9.57 | 8.38 | 7.15 | 5.17 | 3.91 | 3.17
43833 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 11.88 | 9.57 | 8.38 | 7.15 | 5.17 | 3.91 | 3.17
43834 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 18.27 | 14.78 | 12.96 | 11.11 | 8.12 | 6.18 | 5.06
43834 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 18.27 | 14.78 | 12.96 | 11.11 | 8.12 | 6.18 | 5.06
43835 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 36.48 | 30.27 | 26.9 | 23.44 | 17.58 | 13.61 | 11.25
43835 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 36.48 | 30.27 | 26.9 | 23.44 | 17.58 | 13.61 | 11.25
43836 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 72.11 | 61.48 | 55.47 | 49.13 | 38.17 | 30.27 | 25.33
43836 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 72.11 | 61.48 | 55.47 | 49.13 | 38.17 | 30.27 | 25.33
43838 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.89 | 3.05 | 2.61 | 2.18 | 1.51 | 1.1 | 0.86
43838 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.89 | 3.05 | 2.61 | 2.18 | 1.51 | 1.1 | 0.86
43839 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.87 | 6.23 | 5.37 | 4.53 | 3.2 | 2.37 | 1.89
43839 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.87 | 6.23 | 5.37 | 4.53 | 3.2 | 2.37 | 1.89
43840 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 12.28 | 9.75 | 8.46 | 7.17 | 5.13 | 3.85 | 3.12
43840 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 12.28 | 9.75 | 8.46 | 7.17 | 5.13 | 3.85 | 3.12
43841 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43841 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
43842 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43842 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
43844 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 8.15 | 6.45 | 5.56 | 4.69 | 3.32 | 2.46 | 1.97
43844 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 8.15 | 6.45 | 5.56 | 4.69 | 3.32 | 2.46 | 1.97
43845 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43845 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
43846 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43846 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
43847 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43847 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
43848 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43848 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
43850 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.87 | 3.03 | 2.59 | 2.17 | 1.5 | 1.09 | 0.85
43850 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.87 | 3.03 | 2.59 | 2.17 | 1.5 | 1.09 | 0.85
43851 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.81 | 6.18 | 5.32 | 4.49 | 3.17 | 2.35 | 1.88
43851 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.81 | 6.18 | 5.32 | 4.49 | 3.17 | 2.35 | 1.88
43852 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 12.2 | 9.71 | 8.4 | 7.12 | 5.1 | 3.84 | 3.1
43852 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 12.2 | 9.71 | 8.4 | 7.12 | 5.1 | 3.84 | 3.1
43853 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43853 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
43854 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43854 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
43856 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.9 | 5.46 | 4.7 | 3.95 | 2.78 | 2.06 | 1.63
43856 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.9 | 5.46 | 4.7 | 3.95 | 2.78 | 2.06 | 1.63
43857 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 13.05 | 10.37 | 9 | 7.62 | 5.47 | 4.12 | 3.34
43857 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 13.05 | 10.37 | 9 | 7.62 | 5.47 | 4.12 | 3.34
43858 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43858 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
43859 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43859 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
43860 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43860 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
43862 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.76 | 1.43 | 1.25 | 1.05 | 0.73 | 0.53 | 0.42
43862 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.76 | 1.43 | 1.25 | 1.05 | 0.73 | 0.53 | 0.42
43863 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.53 | 2.85 | 2.47 | 2.09 | 1.47 | 1.08 | 0.86
43863 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.53 | 2.85 | 2.47 | 2.09 | 1.47 | 1.08 | 0.86
43864 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.72 | 4.61 | 4.01 | 3.41 | 2.42 | 1.8 | 1.44
43864 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.72 | 4.61 | 4.01 | 3.41 | 2.42 | 1.8 | 1.44
43865 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.48 | 7.66 | 6.68 | 5.7 | 4.11 | 3.09 | 2.49
43865 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 9.48 | 7.66 | 6.68 | 5.7 | 4.11 | 3.09 | 2.49
43866 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 13.63 | 10.9 | 9.48 | 8.09 | 5.86 | 4.44 | 3.63
43866 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 13.63 | 10.9 | 9.48 | 8.09 | 5.86 | 4.44 | 3.63
43868 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.95 | 1.37 | 1.01 | 0.8
43868 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.95 | 1.37 | 1.01 | 0.8
43868 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.95 | 1.37 | 1.01 | 0.8
43868 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 3.3 | 2.66 | 2.31 | 1.95 | 1.37 | 1.01 | 0.8
43869 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.68 | 5.38 | 4.69 | 3.98 | 2.85 | 2.12 | 1.7
43869 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.68 | 5.38 | 4.69 | 3.98 | 2.85 | 2.12 | 1.7
43869 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.68 | 5.38 | 4.69 | 3.98 | 2.85 | 2.12 | 1.7
43869 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 6.68 | 5.38 | 4.69 | 3.98 | 2.85 | 2.12 | 1.7
43870 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 10.66 | 8.61 | 7.52 | 6.42 | 4.64 | 3.49 | 2.83
43870 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 10.66 | 8.61 | 7.52 | 6.42 | 4.64 | 3.49 | 2.83
43870 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 10.66 | 8.61 | 7.52 | 6.42 | 4.64 | 3.49 | 2.83
43870 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 10.66 | 8.61 | 7.52 | 6.42 | 4.64 | 3.49 | 2.83
43871 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 16.12 | 12.97 | 11.32 | 9.7 | 7.06 | 5.37 | 4.39
43871 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 16.12 | 12.97 | 11.32 | 9.7 | 7.06 | 5.37 | 4.39
43871 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 16.12 | 12.97 | 11.32 | 9.7 | 7.06 | 5.37 | 4.39
43871 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 16.12 | 12.97 | 11.32 | 9.7 | 7.06 | 5.37 | 4.39
43872 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 32.14 | 26.53 | 23.51 | 20.42 | 15.24 | 11.79 | 9.7
43872 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 32.14 | 26.53 | 23.51 | 20.42 | 15.24 | 11.79 | 9.7
43872 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 32.14 | 26.53 | 23.51 | 20.42 | 15.24 | 11.79 | 9.7
43874 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.46 | 4.4 | 3.83 | 3.25 | 2.31 | 1.71 | 1.37
43874 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 5.46 | 4.4 | 3.83 | 3.25 | 2.31 | 1.71 | 1.37
43875 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 10.89 | 8.8 | 7.68 | 6.56 | 4.75 | 3.57 | 2.89
43875 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 10.89 | 8.8 | 7.68 | 6.56 | 4.75 | 3.57 | 2.89
43876 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 15.99 | 12.86 | 11.23 | 9.62 | 7 | 5.32 | 4.35
43876 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 15.99 | 12.86 | 11.23 | 9.62 | 7 | 5.32 | 4.35
43877 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 31.89 | 26.34 | 23.31 | 20.25 | 15.12 | 11.68 | 9.61
43877 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 31.89 | 26.34 | 23.31 | 20.25 | 15.12 | 11.68 | 9.61
43878 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 63.23 | 53.61 | 48.21 | 42.58 | 32.82 | 25.91 | 21.62
43878 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 63.23 | 53.61 | 48.21 | 42.58 | 32.82 | 25.91 | 21.62
43884 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 12.35 | 9.97 | 8.71 | 7.43 | 5.39 | 4.07 | 3.31
43886 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.82 | 3.89 | 3.38 | 2.86 | 2.03 | 1.5 | 1.2
43886 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.82 | 3.89 | 3.38 | 2.86 | 2.03 | 1.5 | 1.2
43887 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 9.7 | 7.83 | 6.84 | 5.84 | 4.21 | 3.16 | 2.55
43887 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 9.7 | 7.83 | 6.84 | 5.84 | 4.21 | 3.16 | 2.55
43888 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 13.53 | 10.82 | 9.43 | 8.03 | 5.82 | 4.41 | 3.6
43889 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 26.93 | 22.08 | 19.48 | 16.84 | 12.5 | 9.6 | 7.89
43889 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 26.93 | 22.08 | 19.48 | 16.84 | 12.5 | 9.6 | 7.89
43890 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 53.55 | 45.15 | 40.44 | 35.58 | 27.19 | 21.33 | 17.74
43890 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 53.55 | 45.15 | 40.44 | 35.58 | 27.19 | 21.33 | 17.74
43892 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.3 | 8.32 | 7.26 | 6.2 | 4.48 | 3.37 | 2.73
43892 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 10.3 | 8.32 | 7.26 | 6.2 | 4.48 | 3.37 | 2.73
43893 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 19.86 | 16.13 | 14.13 | 12.15 | 8.9 | 6.79 | 5.57
43893 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 19.86 | 16.13 | 14.13 | 12.15 | 8.9 | 6.79 | 5.57
43894 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 38.14 | 31.7 | 28.18 | 24.59 | 18.48 | 14.36 | 11.85
43894 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 38.14 | 31.7 | 28.18 | 24.59 | 18.48 | 14.36 | 11.85
43895 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 75.31 | 64.29 | 58.07 | 51.54 | 40.09 | 31.82 | 26.7
43895 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 75.31 | 64.29 | 58.07 | 51.54 | 40.09 | 31.82 | 26.7
43896 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 144.64 | 126.79 | 116.44 | 105.27 | 84.67 | 69.19 | 59.13
43896 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 144.64 | 126.79 | 116.44 | 105.27 | 84.67 | 69.19 | 59.13
43898 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.64 | 3.74 | 3.26 | 2.75 | 1.95 | 1.45 | 1.15
43899 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.36 | 7.56 | 6.59 | 5.63 | 4.05 | 3.04 | 2.46
43900 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 12.85 | 10.28 | 8.93 | 7.61 | 5.5 | 4.17 | 3.4
43901 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 25.62 | 20.94 | 18.48 | 15.95 | 11.8 | 9.06 | 7.44
43901 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 25.62 | 20.94 | 18.48 | 15.95 | 11.8 | 9.06 | 7.44
43902 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 50.93 | 42.86 | 38.38 | 33.72 | 25.66 | 20.1 | 16.71
43902 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 50.93 | 42.86 | 38.38 | 33.72 | 25.66 | 20.1 | 16.71
44014 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 13.53 | 10.82 | 9.43 | 8.03 | 5.82 | 4.41 | 3.6
44024 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.64 | 3.74 | 3.26 | 2.75 | 1.95 | 1.45 | 1.15
44025 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 9.36 | 7.56 | 6.59 | 5.63 | 4.05 | 3.04 | 2.46
44026 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 12.85 | 10.28 | 8.93 | 7.61 | 5.5 | 4.17 | 3.4
44030 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 12.32 | 9.66 | 8.32 | 7.01 | 4.96 | 3.69 | 2.96
44031 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 35.84 | 29.03 | 25.46 | 21.86 | 16.03 | 12.28 | 10.11
44033 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 9.07 | 6.9 | 5.83 | 4.8 | 3.2 | 2.17 | 1.87
44034 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 25.84 | 20.37 | 17.57 | 14.87 | 10.58 | 7.9 | 6.4
44036 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 4.04 | 3.17 | 2.71 | 2.27 | 1.57 | 1.14 | 0.89
44037 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 8.16 | 6.45 | 5.57 | 4.7 | 3.33 | 2.46 | 1.97
44038 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 12.62 | 10.03 | 8.69 | 7.36 | 5.28 | 3.97 | 3.22
44039 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
44040 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
44041 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.28 | 4.15 | 3.57 | 2.99 | 2.09 | 1.53 | 1.21
44041 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.28 | 4.15 | 3.57 | 2.99 | 2.09 | 1.53 | 1.21
44042 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 10.55 | 8.37 | 7.24 | 6.13 | 4.37 | 3.27 | 2.63
44042 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 10.55 | 8.37 | 7.24 | 6.13 | 4.37 | 3.27 | 2.63
44043 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44043 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44044 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44044 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44045 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44045 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44053 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 5.04 | 3.96 | 3.4 | 2.84 | 1.99 | 1.45 | 1.15
44054 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 10.1 | 8.01 | 6.94 | 5.86 | 4.18 | 3.12 | 2.51
44055 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
44056 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
44057 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
44059 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 5.15 | 4.05 | 3.48 | 2.92 | 2.04 | 1.49 | 1.18
44060 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 10.31 | 8.2 | 7.09 | 5.99 | 4.27 | 3.19 | 2.57
44061 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
44062 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
44063 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
44064 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 6.22 | 4.9 | 4.22 | 3.54 | 2.49 | 1.83 | 1.45
44065 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 12.14 | 9.64 | 8.36 | 7.09 | 5.08 | 3.81 | 3.08
44066 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
44067 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
44068 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
44070 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.96 | 3.11 | 2.66 | 2.22 | 1.54 | 1.12 | 0.87
44070 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.96 | 3.11 | 2.66 | 2.22 | 1.54 | 1.12 | 0.87
44071 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 8.01 | 6.33 | 5.46 | 4.6 | 3.26 | 2.41 | 1.93
44071 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 8.01 | 6.33 | 5.46 | 4.6 | 3.26 | 2.41 | 1.93
44072 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 12.44 | 9.89 | 8.55 | 7.27 | 5.2 | 3.9 | 3.17
44072 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 12.44 | 9.89 | 8.55 | 7.27 | 5.2 | 3.9 | 3.17
44073 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44073 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44074 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44074 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44082 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.69 | 1.8 | 1.33 |  |  |  | 1.08
44083 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 6.07 | 4.34 | 3.47 | 2.6 |  |  | 2.33
44084 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 10.62 | 7.87 | 6.51 | 5.16 |  |  | 3.93
44085 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 18.91 | 14.42 | 12.18 | 10 | 6.85 |  | 6.84
44086 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 31.36 | 24.58 | 21.14 | 17.79 | 12.75 |  | 11.91
44088 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 7.77 | 6.15 | 5.31 | 4.47 | 3.16 | 2.34 | 1.87
44089 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 12.44 | 9.89 | 8.55 | 7.27 | 5.2 | 3.9 | 3.17
44090 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44091 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44092 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
44093 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44094 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44095 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44096 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44098 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44099 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44100 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44101 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44103 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 8.4 | 6.65 | 5.74 | 4.84 | 3.43 | 2.55 | 2.04
44104 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 13.1 | 10.39 | 9.01 | 7.63 | 5.48 | 4.12 | 3.35
44105 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44106 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
44108 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 8.4 | 6.65 | 5.74 | 4.84 | 3.43 | 2.55 | 2.04
44109 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 13.1 | 10.39 | 9.01 | 7.63 | 5.48 | 4.12 | 3.35
44110 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44111 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
44113 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 7.17 | 5.66 | 4.88 | 4.1 | 2.9 | 2.14 | 1.7
44114 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 11.63 | 9.26 | 8.02 | 6.78 | 4.86 | 3.64 | 2.94
44115 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
44116 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
44117 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
44118 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 3.61 | 2.83 | 2.43 | 2.02 | 1.4 | 1.01 | 0.79
44119 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 7.1 | 5.61 | 4.83 | 4.07 | 2.87 | 2.12 | 1.69
44120 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 11.56 | 9.18 | 7.94 | 6.73 | 4.81 | 3.61 | 2.92
44121 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
44122 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
44124 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 8.39 | 6.92 | 6.08 | 5.19 | 3.71 | 2.75 | 2.18
44125 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 14.65 | 12.17 | 10.78 | 9.31 | 6.79 | 5.11 | 4.12
44126 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 25.82 | 21.71 | 19.38 | 16.92 | 12.63 | 9.69 | 7.92
44127 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 45.08 | 38.31 | 34.41 | 30.34 | 23.19 | 18.11 | 14.97
44128 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
44129 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 3.19 | 2.49 | 2.12 | 1.77 | 1.22 | 0.88 | 0.69
44130 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 6.35 | 4.98 | 4.28 | 3.59 | 2.53 | 1.87 | 1.49
44131 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 9.67 | 7.61 | 6.56 | 5.54 | 3.94 | 2.95 | 2.39
44132 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
44133 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
44135 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.79 | 2.17 | 1.86 | 1.54 | 1.06 | 0.77 | 0.59
44136 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 5.56 | 4.36 | 3.73 | 3.13 | 2.19 | 1.61 | 1.28
44137 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 8.7 | 6.85 | 5.9 | 4.98 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44138 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
44139 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
44141 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.12 | 2.43 | 2.08 | 1.73 | 1.19 | 0.86 | 0.67
44141 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.12 | 2.43 | 2.08 | 1.73 | 1.19 | 0.86 | 0.67
44142 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.21 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.47 | 1.82 | 1.45
44142 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.21 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.47 | 1.82 | 1.45
44143 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 9.52 | 7.49 | 6.47 | 5.45 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44143 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 9.52 | 7.49 | 6.47 | 5.45 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44144 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
44144 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
44145 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
44145 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
44153 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 3.5 | 2.72 | 2.33 | 1.94 | 1.34 | 0.97 | 0.76
44154 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 6.93 | 5.44 | 4.68 | 3.94 | 2.78 | 2.05 | 1.64
44155 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 10.1 | 7.94 | 6.85 | 5.79 | 4.13 | 3.1 | 2.52
44156 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
44157 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
44159 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 3.45 | 2.69 | 2.3 | 1.92 | 1.32 | 0.96 | 0.75
44160 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 6.85 | 5.38 | 4.62 | 3.89 | 2.74 | 2.03 | 1.62
44161 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 10.08 | 7.93 | 6.83 | 5.77 | 4.11 | 3.09 | 2.51
44162 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 |  |  | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
44163 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
44165 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 6.8 | 5.34 | 4.6 | 3.86 | 2.72 | 2.02 | 1.61
44166 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 10.06 | 7.92 | 6.82 | 5.76 | 4.1 | 3.08 | 2.5
44167 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
44168 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
44170 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.18 | 4.85 | 4.16 | 3.5 | 2.46 | 1.81 | 1.44
44170 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.18 | 4.85 | 4.16 | 3.5 | 2.46 | 1.81 | 1.44
44171 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 9.49 | 7.47 | 6.44 | 5.44 | 3.87 | 2.89 | 2.34
44171 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 9.49 | 7.47 | 6.44 | 5.44 | 3.87 | 2.89 | 2.34
44172 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
44172 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
44173 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
44173 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
44180 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 3.51 | 2.73 | 2.34 | 1.95 | 1.35 | 0.98 | 0.76
44181 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 6.95 | 5.46 | 4.7 | 3.95 | 2.79 | 2.06 | 1.65
44182 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 10.11 | 7.96 | 6.85 | 5.78 | 4.12 | 3.1 | 2.52
44183 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
44184 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
44186 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 3.16 | 2.46 | 2.1 | 1.75 | 1.21 | 0.87 | 0.68
44187 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 6.29 | 4.93 | 4.23 | 3.55 | 2.5 | 1.85 | 1.47
44188 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 9.6 | 7.56 | 6.52 | 5.51 | 3.92 | 2.93 | 2.37
44189 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
44190 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
44192 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 3.34 | 2.6 | 2.23 | 1.86 | 1.28 | 0.93 | 0.73
44193 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 6.64 | 5.22 | 4.48 | 3.76 | 2.65 | 1.96 | 1.56
44194 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 9.94 | 7.83 | 6.74 | 5.69 | 4.06 | 3.05 | 2.47
44195 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
44196 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
44198 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44198 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44198 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44198 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44198 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44198 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.81 | 3.8 | 3.28 | 2.75 | 1.93 | 1.43 | 1.13
44199 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44199 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44199 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44199 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44199 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44199 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 9.32 | 7.4 | 6.42 | 5.42 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44200 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44200 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44200 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44200 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44200 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44200 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 13.93 | 11.1 | 9.62 | 8.2 | 5.91 | 4.48 | 3.65
44201 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44201 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44202 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44202 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44202 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44202 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44202 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44202 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 55.85 | 46.84 | 41.93 | 36.77 | 27.96 | 21.86 | 18.15
44204 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44204 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44205 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44205 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44206 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44206 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44206 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44206 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44206 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44206 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 33.53 | 27.6 | 24.37 | 21.1 | 15.7 | 12.07 | 9.95
44207 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44207 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44207 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44207 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44207 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44207 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 66.79 | 56.47 | 50.69 | 44.72 | 34.27 | 26.98 | 22.49
44208 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44208 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44208 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44208 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44208 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44208 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 129.59 | 112.62 | 102.81 | 92.33 | 73.43 | 59.36 | 50.32
44213 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44213 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44213 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44213 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 27.95 | 22.82 | 20.07 | 17.32 | 12.77 | 9.79 | 8.05
44216 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44216 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44216 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44216 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.86 | 7.05 | 6.1 | 5.17 | 3.69 | 2.76 | 2.22
44217 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44217 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44217 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44217 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 17.4 | 13.94 | 12.16 | 10.38 | 7.54 | 5.73 | 4.68
44234 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.85 | 7.04 | 6.09 | 5.16 | 3.68 | 2.75 | 2.22
44234 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.85 | 7.04 | 6.09 | 5.16 | 3.68 | 2.75 | 2.22
44235 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 17.38 | 13.92 | 12.13 | 10.37 | 7.53 | 5.72 | 4.67
44235 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 17.38 | 13.92 | 12.13 | 10.37 | 7.53 | 5.72 | 4.67
44236 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 33.49 | 27.52 | 24.34 | 21.07 | 15.66 | 12.06 | 9.93
44236 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 33.49 | 27.52 | 24.34 | 21.07 | 15.66 | 12.06 | 9.93
44237 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 66.7 | 56.4 | 50.63 | 44.66 | 34.23 | 26.95 | 22.45
44237 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 66.7 | 56.4 | 50.63 | 44.66 | 34.23 | 26.95 | 22.45
44238 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 129.43 | 112.48 | 102.68 | 92.21 | 73.34 | 59.29 | 50.26
44238 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 129.43 | 112.48 | 102.68 | 92.21 | 73.34 | 59.29 | 50.26
44240 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.24 | 3.35 | 2.89 | 2.43 | 1.7 | 1.25 | 0.99
44240 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 4.24 | 3.35 | 2.89 | 2.43 | 1.7 | 1.25 | 0.99
44241 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.35 | 6.65 | 5.75 | 4.86 | 3.46 | 2.59 | 2.08
44241 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 8.35 | 6.65 | 5.75 | 4.86 | 3.46 | 2.59 | 2.08
44242 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 11.76 | 9.31 | 8.07 | 6.83 | 4.91 | 3.71 | 3.03
44242 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 11.76 | 9.31 | 8.07 | 6.83 | 4.91 | 3.71 | 3.03
44243 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 23.55 | 19.11 | 16.75 | 14.39 | 10.55 | 8.06 | 6.61
44243 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 23.55 | 19.11 | 16.75 | 14.39 | 10.55 | 8.06 | 6.61
44244 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 47.2 | 39.29 | 34.99 | 30.55 | 23.07 | 17.93 | 14.85
44244 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 47.2 | 39.29 | 34.99 | 30.55 | 23.07 | 17.93 | 14.85
44246 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.94 | 1.54 | 1.32 | 1.1 | 0.76 | 0.55 | 0.43
44246 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.94 | 1.54 | 1.32 | 1.1 | 0.76 | 0.55 | 0.43
44247 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.86 | 3.05 | 2.62 | 2.2 | 1.54 | 1.13 | 0.89
44247 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.86 | 3.05 | 2.62 | 2.2 | 1.54 | 1.13 | 0.89
44248 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.19 | 4.91 | 4.23 | 3.58 | 2.52 | 1.87 | 1.5
44248 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 6.19 | 4.91 | 4.23 | 3.58 | 2.52 | 1.87 | 1.5
44249 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 9.81 | 7.79 | 6.75 | 5.71 | 4.09 | 3.07 | 2.48
44249 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 9.81 | 7.79 | 6.75 | 5.71 | 4.09 | 3.07 | 2.48
44250 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 15.86 | 12.67 | 11.03 | 9.39 | 6.81 | 5.16 | 4.22
44250 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 15.86 | 12.67 | 11.03 | 9.39 | 6.81 | 5.16 | 4.22
44252 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.31 | 4.21 | 3.63 | 3.06 | 2.15 | 1.59 | 1.27
44252 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 5.31 | 4.21 | 3.63 | 3.06 | 2.15 | 1.59 | 1.27
44253 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 10.07 | 7.99 | 6.92 | 5.87 | 4.2 | 3.16 | 2.55
44253 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 10.07 | 7.99 | 6.92 | 5.87 | 4.2 | 3.16 | 2.55
44254 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 16.04 | 12.85 | 11.16 | 9.51 | 6.89 | 5.23 | 4.28
44254 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 16.04 | 12.85 | 11.16 | 9.51 | 6.89 | 5.23 | 4.28
44255 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 32.23 | 26.41 | 23.34 | 20.17 | 15 | 11.52 | 9.48
44255 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 32.23 | 26.41 | 23.34 | 20.17 | 15 | 11.52 | 9.48
44256 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 64.16 | 54.18 | 48.62 | 42.76 | 32.74 | 25.73 | 21.43
44256 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 64.16 | 54.18 | 48.62 | 42.76 | 32.74 | 25.73 | 21.43
44258 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.72 | 2.91 | 2.48 | 2.07 | 1.44 | 1.04 | 0.82
44258 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.72 | 2.91 | 2.48 | 2.07 | 1.44 | 1.04 | 0.82
44259 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.36 | 5.79 | 4.98 | 4.19 | 2.96 | 2.19 | 1.76
44259 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.36 | 5.79 | 4.98 | 4.19 | 2.96 | 2.19 | 1.76
44260 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
44260 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
44261 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
44261 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
44262 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
44262 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
44264 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 7.61 | 5.99 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.27 | 1.82
44264 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 7.61 | 5.99 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.27 | 1.82
44265 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
44265 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
44266 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
44266 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
44267 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
44267 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
44268 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
44268 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
44270 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.7 | 2.89 | 2.47 | 2.06 | 1.42 | 1.03 | 0.81
44270 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.7 | 2.89 | 2.47 | 2.06 | 1.42 | 1.03 | 0.81
44271 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.32 | 5.76 | 4.95 | 4.16 | 2.94 | 2.18 | 1.74
44271 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.32 | 5.76 | 4.95 | 4.16 | 2.94 | 2.18 | 1.74
44272 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
44272 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
44273 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
44273 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
44274 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
44274 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
44276 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.51 | 5.11 | 4.4 | 3.69 | 2.6 | 1.92 | 1.53
44276 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.51 | 5.11 | 4.4 | 3.69 | 2.6 | 1.92 | 1.53
44277 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
44277 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
44278 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
44278 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
44279 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
44279 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
44280 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
44280 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
44282 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.58 | 1.26 | 1.08 | 0.9 | 0.62 | 0.45 | 0.34
44282 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.58 | 1.26 | 1.08 | 0.9 | 0.62 | 0.45 | 0.34
44283 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.14 | 2.48 | 2.13 | 1.78 | 1.24 | 0.91 | 0.71
44283 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 3.14 | 2.48 | 2.13 | 1.78 | 1.24 | 0.91 | 0.71
44284 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.04 | 3.99 | 3.44 | 2.9 | 2.03 | 1.5 | 1.19
44284 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 5.04 | 3.99 | 3.44 | 2.9 | 2.03 | 1.5 | 1.19
44285 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 8.21 | 6.53 | 5.65 | 4.77 | 3.4 | 2.54 | 2.05
44285 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 8.21 | 6.53 | 5.65 | 4.77 | 3.4 | 2.54 | 2.05
44286 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 11.93 | 9.44 | 8.18 | 6.93 | 4.98 | 3.77 | 3.08
44286 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 11.93 | 9.44 | 8.18 | 6.93 | 4.98 | 3.77 | 3.08
44288 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.94 | 2.32 | 2 | 1.67 | 1.16 | 0.84 | 0.66
44288 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.94 | 2.32 | 2 | 1.67 | 1.16 | 0.84 | 0.66
44288 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.94 | 2.32 | 2 | 1.67 | 1.16 | 0.84 | 0.66
44288 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.94 | 2.32 | 2 | 1.67 | 1.16 | 0.84 | 0.66
44289 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.86 | 4.65 | 4.01 | 3.38 | 2.38 | 1.76 | 1.41
44289 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.86 | 4.65 | 4.01 | 3.38 | 2.38 | 1.76 | 1.41
44289 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.86 | 4.65 | 4.01 | 3.38 | 2.38 | 1.76 | 1.41
44289 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.86 | 4.65 | 4.01 | 3.38 | 2.38 | 1.76 | 1.41
44290 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.18 | 7.29 | 6.32 | 5.34 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44290 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.18 | 7.29 | 6.32 | 5.34 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44290 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.18 | 7.29 | 6.32 | 5.34 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44290 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 9.18 | 7.29 | 6.32 | 5.34 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44291 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 14.13 | 11.25 | 9.78 | 8.31 | 6 | 4.54 | 3.71
44291 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 14.13 | 11.25 | 9.78 | 8.31 | 6 | 4.54 | 3.71
44291 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 14.13 | 11.25 | 9.78 | 8.31 | 6 | 4.54 | 3.71
44291 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 14.13 | 11.25 | 9.78 | 8.31 | 6 | 4.54 | 3.71
44292 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 28.35 | 23.15 | 20.38 | 17.56 | 12.98 | 9.95 | 8.18
44292 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 28.35 | 23.15 | 20.38 | 17.56 | 12.98 | 9.95 | 8.18
44292 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 28.35 | 23.15 | 20.38 | 17.56 | 12.98 | 9.95 | 8.18
44294 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.82 | 3.82 | 3.29 | 2.77 | 1.94 | 1.43 | 1.14
44294 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.82 | 3.82 | 3.29 | 2.77 | 1.94 | 1.43 | 1.14
44295 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.34 | 7.43 | 6.43 | 5.45 | 3.89 | 2.92 | 2.36
44295 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 9.34 | 7.43 | 6.43 | 5.45 | 3.89 | 2.92 | 2.36
44296 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 14.02 | 11.18 | 9.69 | 8.23 | 5.95 | 4.51 | 3.68
44296 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 14.02 | 11.18 | 9.69 | 8.23 | 5.95 | 4.51 | 3.68
44297 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 28.12 | 22.96 | 20.21 | 17.4 | 12.87 | 9.87 | 8.1
44297 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 28.12 | 22.96 | 20.21 | 17.4 | 12.87 | 9.87 | 8.1
44298 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 56.18 | 47.14 | 42.19 | 37.01 | 28.13 | 22.02 | 18.26
44298 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 56.18 | 47.14 | 42.19 | 37.01 | 28.13 | 22.02 | 18.26
44304 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 10.36 | 8.22 | 7.11 | 6.02 | 4.32 | 3.25 | 2.63
44306 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.27 | 3.37 | 2.91 | 2.44 | 1.71 | 1.26 | 0.99
44306 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 4.27 | 3.37 | 2.91 | 2.44 | 1.71 | 1.26 | 0.99
44307 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.4 | 6.67 | 5.77 | 4.89 | 3.48 | 2.6 | 2.09
44307 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 8.4 | 6.67 | 5.77 | 4.89 | 3.48 | 2.6 | 2.09
44308 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 11.85 | 9.39 | 8.11 | 6.88 | 4.95 | 3.74 | 3.05
44309 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 23.72 | 19.25 | 16.88 | 14.51 | 10.64 | 8.12 | 6.66
44309 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 23.72 | 19.25 | 16.88 | 14.51 | 10.64 | 8.12 | 6.66
44310 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 47.47 | 39.58 | 35.25 | 30.79 | 23.26 | 18.08 | 14.96
44310 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 47.47 | 39.58 | 35.25 | 30.79 | 23.26 | 18.08 | 14.96
44312 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.88 | 7.07 | 6.12 | 5.17 | 3.7 | 2.77 | 2.23
44312 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.88 | 7.07 | 6.12 | 5.17 | 3.7 | 2.77 | 2.23
44313 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 17.45 | 14.01 | 12.21 | 10.41 | 7.57 | 5.74 | 4.7
44313 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 17.45 | 14.01 | 12.21 | 10.41 | 7.57 | 5.74 | 4.7
44314 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 33.68 | 27.68 | 24.49 | 21.21 | 15.74 | 12.15 | 9.99
44314 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 33.68 | 27.68 | 24.49 | 21.21 | 15.74 | 12.15 | 9.99
44315 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 67.07 | 56.72 | 50.92 | 44.85 | 34.46 | 27.1 | 22.57
44315 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 67.07 | 56.72 | 50.92 | 44.85 | 34.46 | 27.1 | 22.57
44316 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 130.12 | 113.11 | 103.27 | 92.76 | 73.64 | 59.61 | 50.55
44316 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 130.12 | 113.11 | 103.27 | 92.76 | 73.64 | 59.61 | 50.55
44318 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.11 | 3.25 | 2.8 | 2.35 | 1.65 | 1.21 | 0.95
44319 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 8.12 | 6.45 | 5.58 | 4.72 | 3.36 | 2.51 | 2.02
44320 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 11.27 | 8.91 | 7.71 | 6.52 | 4.68 | 3.54 | 2.89
44321 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 22.54 | 18.23 | 15.99 | 13.71 | 10.03 | 7.67 | 6.28
44321 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 22.54 | 18.23 | 15.99 | 13.71 | 10.03 | 7.67 | 6.28
44322 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 45.16 | 37.55 | 33.4 | 29.18 | 21.95 | 17.04 | 14.09
44322 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 45.16 | 37.55 | 33.4 | 29.18 | 21.95 | 17.04 | 14.09
44434 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 11.85 | 9.39 | 8.11 | 6.88 | 4.95 | 3.74 | 3.05
44444 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 4.11 | 3.25 | 2.8 | 2.35 | 1.65 | 1.21 | 0.95
44445 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 8.12 | 6.45 | 5.58 | 4.72 | 3.36 | 2.51 | 2.02
44446 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 11.27 | 8.91 | 7.71 | 6.52 | 4.68 | 3.54 | 2.89
44450 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 10.86 | 8.45 | 7.25 | 6.09 | 4.31 | 3.2 | 2.57
44451 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 33.96 | 27.41 | 23.95 | 20.52 | 15.04 | 11.51 | 9.47
44453 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 8.57 | 6.51 | 5.49 | 4.53 | 3.03 | 2.07 | 1.87
44454 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 22.36 | 17.54 | 15.12 | 12.76 | 9.15 | 6.93 | 5.82
44456 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 3.86 | 3.01 | 2.57 | 2.15 | 1.49 | 1.09 | 0.85
44457 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 7.62 | 6 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.28 | 1.83
44458 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
44459 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
44460 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
44461 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.02 | 3.92 | 3.36 | 2.82 | 1.97 | 1.45 | 1.14
44461 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.02 | 3.92 | 3.36 | 2.82 | 1.97 | 1.45 | 1.14
44462 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 9.54 | 7.52 | 6.48 | 5.47 | 3.89 | 2.91 | 2.35
44462 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 9.54 | 7.52 | 6.48 | 5.47 | 3.89 | 2.91 | 2.35
44463 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44463 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44464 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44464 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44465 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44465 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44473 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 4.79 | 3.75 | 3.21 | 2.69 | 1.88 | 1.37 | 1.08
44474 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 9.22 | 7.27 | 6.26 | 5.28 | 3.76 | 2.81 | 2.26
44475 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
44476 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
44477 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
44479 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 4.91 | 3.84 | 3.29 | 2.75 | 1.92 | 1.41 | 1.11
44480 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 9.38 | 7.4 | 6.36 | 5.38 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44481 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
44482 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
44483 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
44484 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 5.88 | 4.62 | 3.96 | 3.32 | 2.33 | 1.72 | 1.37
44485 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
44486 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
44487 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
44488 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
44490 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.79 | 2.95 | 2.53 | 2.11 | 1.46 | 1.06 | 0.83
44490 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.79 | 2.95 | 2.53 | 2.11 | 1.46 | 1.06 | 0.83
44491 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 7.49 | 5.88 | 5.06 | 4.26 | 3.01 | 2.23 | 1.79
44491 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 7.49 | 5.88 | 5.06 | 4.26 | 3.01 | 2.23 | 1.79
44492 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44492 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44493 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44493 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44494 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44494 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44502 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.52 | 1.68 | 1.24 |  |  |  | 1.08
44503 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 5.63 | 4.02 | 3.22 | 2.42 |  |  | 2.33
44504 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 9.79 | 7.23 | 5.97 | 4.74 |  |  | 3.93
44505 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 17.07 | 13.02 | 10.99 | 9.06 |  |  | 6.84
44506 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 26.41 | 20.69 | 17.83 | 15.11 |  |  | 11.91
44508 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 7.28 | 5.73 | 4.93 | 4.15 | 2.92 | 2.17 | 1.74
44509 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44510 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44511 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44512 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
44513 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44514 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44515 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44516 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44518 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44519 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44520 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44521 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44523 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 7.83 | 6.16 | 5.31 | 4.46 | 3.16 | 2.35 | 1.88
44524 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
44525 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44526 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
44528 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 7.83 | 6.15 | 5.31 | 4.46 | 3.16 | 2.35 | 1.88
44529 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
44530 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44531 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
44533 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 6.75 | 5.29 | 4.55 | 3.83 | 2.69 | 1.99 | 1.59
44534 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 10.1 | 7.94 | 6.85 | 5.79 | 4.13 | 3.1 | 2.52
44535 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
44536 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
44537 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
44538 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 3.46 | 2.7 | 2.3 | 1.92 | 1.33 | 0.97 | 0.75
44539 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 6.68 | 5.25 | 4.52 | 3.79 | 2.67 | 1.97 | 1.58
44540 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 10.08 | 7.94 | 6.83 | 5.78 | 4.12 | 3.09 | 2.51
44541 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
44542 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
44544 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 8.14 | 6.68 | 5.84 | 4.97 | 3.55 | 2.63 | 2.09
44545 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 14.16 | 11.71 | 10.33 | 8.88 | 6.47 | 4.87 | 3.92
44546 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 24.82 | 20.71 | 18.44 | 16.03 | 11.92 | 9.12 | 7.44
44547 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 42.42 | 35.71 | 31.93 | 28.01 | 21.22 | 16.5 | 13.62
44548 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
44549 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 3.19 | 2.49 | 2.12 | 1.77 | 1.22 | 0.88 | 0.69
44550 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 6.35 | 4.98 | 4.28 | 3.59 | 2.53 | 1.87 | 1.49
44551 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 9.67 | 7.61 | 6.56 | 5.54 | 3.94 | 2.95 | 2.39
44552 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 15.87 | 12.6 | 10.93 | 9.29 | 6.7 | 5.09 | 4.16
44553 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 32.05 | 26.13 | 23.01 | 19.83 | 14.62 | 11.23 | 9.22
44555 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 2.79 | 2.17 | 1.86 | 1.54 | 1.06 | 0.77 | 0.59
44556 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 5.56 | 4.36 | 3.73 | 3.13 | 2.19 | 1.61 | 1.28
44557 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 8.7 | 6.85 | 5.9 | 4.98 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44558 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 13.15 | 10.39 | 8.99 | 7.61 | 5.47 | 4.13 | 3.38
44559 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 26.52 | 21.5 | 18.81 | 16.17 | 11.84 | 9.05 | 7.43
44561 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.12 | 2.43 | 2.08 | 1.73 | 1.19 | 0.86 | 0.67
44561 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 3.12 | 2.43 | 2.08 | 1.73 | 1.19 | 0.86 | 0.67
44562 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.21 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.47 | 1.82 | 1.45
44562 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 6.21 | 4.87 | 4.19 | 3.51 | 2.47 | 1.82 | 1.45
44563 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 9.52 | 7.49 | 6.47 | 5.45 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44563 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 9.52 | 7.49 | 6.47 | 5.45 | 3.88 | 2.91 | 2.35
44564 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
44564 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 15.37 | 12.2 | 10.59 | 8.99 | 6.48 | 4.91 | 4.02
44565 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
44565 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 31.02 | 25.29 | 22.25 | 19.15 | 14.14 | 10.83 | 8.9
44573 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 3.5 | 2.72 | 2.33 | 1.94 | 1.34 | 0.97 | 0.76
44574 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 6.93 | 5.44 | 4.68 | 3.94 | 2.78 | 2.05 | 1.64
44575 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 10.1 | 7.94 | 6.85 | 5.79 | 4.13 | 3.1 | 2.52
44576 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
44577 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
44579 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 3.45 | 2.69 | 2.3 | 1.92 | 1.32 | 0.96 | 0.75
44580 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 6.85 | 5.38 | 4.62 | 3.89 | 2.74 | 2.03 | 1.62
44581 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 10.08 | 7.93 | 6.83 | 5.77 | 4.11 | 3.09 | 2.51
44582 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 17.69 | 14.12 | 12.29 | 10.45 | 7.58 | 5.74 | 4.7
44583 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 35.74 | 29.28 | 25.84 | 22.34 | 16.53 | 12.73 | 10.48
44585 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 6.8 | 5.34 | 4.6 | 3.86 | 2.72 | 2.02 | 1.61
44586 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 10.06 | 7.92 | 6.82 | 5.76 | 4.1 | 3.08 | 2.5
44587 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 17.58 | 14.02 | 12.18 | 10.37 | 7.5 | 5.69 | 4.66
44588 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 35.44 | 29.08 | 25.64 | 22.14 | 16.4 | 12.63 | 10.38
44590 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.18 | 4.85 | 4.16 | 3.5 | 2.46 | 1.81 | 1.44
44590 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 6.18 | 4.85 | 4.16 | 3.5 | 2.46 | 1.81 | 1.44
44591 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 9.49 | 7.47 | 6.44 | 5.44 | 3.87 | 2.89 | 2.34
44591 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 9.49 | 7.47 | 6.44 | 5.44 | 3.87 | 2.89 | 2.34
44592 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
44592 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 15.26 | 12.14 | 10.52 | 8.92 | 6.43 | 4.88 | 3.99
44593 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
44593 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 30.86 | 25.16 | 22.08 | 19.05 | 14.02 | 10.75 | 8.83
44600 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 3.51 | 2.73 | 2.34 | 1.95 | 1.35 | 0.98 | 0.76
44601 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 6.95 | 5.46 | 4.7 | 3.95 | 2.79 | 2.06 | 1.65
44602 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 10.11 | 7.96 | 6.85 | 5.78 | 4.12 | 3.1 | 2.52
44603 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 18.11 | 14.47 | 12.58 | 10.71 | 7.76 | 5.89 | 4.82
44604 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 36.57 | 29.98 | 26.45 | 22.86 | 16.98 | 13.06 | 10.76
44606 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 3.16 | 2.46 | 2.1 | 1.75 | 1.21 | 0.87 | 0.68
44607 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 6.29 | 4.93 | 4.23 | 3.55 | 2.5 | 1.85 | 1.47
44608 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 9.6 | 7.56 | 6.52 | 5.51 | 3.92 | 2.93 | 2.37
44609 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 15.64 | 12.43 | 10.78 | 9.16 | 6.61 | 5.01 | 4.09
44610 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 31.6 | 25.74 | 22.65 | 19.51 | 14.4 | 11.04 | 9.07
44612 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 3.34 | 2.6 | 2.23 | 1.86 | 1.28 | 0.93 | 0.73
44613 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 6.64 | 5.22 | 4.48 | 3.76 | 2.65 | 1.96 | 1.56
44614 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 9.94 | 7.83 | 6.74 | 5.69 | 4.06 | 3.05 | 2.47
44615 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 16.95 | 13.5 | 11.72 | 9.98 | 7.21 | 5.47 | 4.47
44616 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 34.2 | 27.98 | 24.64 | 21.29 | 15.73 | 12.11 | 9.96
44618 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44618 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44618 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44618 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44618 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44618 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 4.48 | 3.51 | 3.02 | 2.52 | 1.76 | 1.28 | 1.01
44619 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44619 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44619 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44619 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44619 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44619 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 8.82 | 6.97 | 6.02 | 5.08 | 3.6 | 2.69 | 2.16
44620 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44620 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44620 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44620 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44620 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44620 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 12.48 | 9.85 | 8.52 | 7.21 | 5.17 | 3.91 | 3.2
44621 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44621 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44622 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44622 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44622 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44622 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44622 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44622 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 50.56 | 42.08 | 37.38 | 32.63 | 24.55 | 19.08 | 15.79
44624 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44624 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44625 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44625 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44626 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44626 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44626 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44626 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44626 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44626 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 30.22 | 24.62 | 21.65 | 18.62 | 13.73 | 10.54 | 8.65
44627 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44627 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44627 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44627 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44627 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44627 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 60.58 | 50.78 | 45.33 | 39.71 | 30.14 | 23.59 | 19.58
44628 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44628 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44628 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44628 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44628 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44628 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 118.44 | 102.14 | 92.83 | 82.9 | 65.17 | 52.33 | 44.1
44633 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44633 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44633 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44633 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 25.13 | 20.33 | 17.8 | 15.28 | 11.19 | 8.54 | 7
44636 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44636 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44636 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44636 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 8.37 | 6.6 | 5.7 | 4.81 | 3.41 | 2.53 | 2.04
44637 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44637 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44637 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44637 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 15.58 | 12.38 | 10.75 | 9.14 | 6.59 | 5 | 4.09
44654 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.36 | 6.59 | 5.69 | 4.8 | 3.41 | 2.53 | 2.03
44654 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 8.36 | 6.59 | 5.69 | 4.8 | 3.41 | 2.53 | 2.03
44655 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 15.56 | 12.37 | 10.73 | 9.11 | 6.58 | 5 | 4.08
44655 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 15.56 | 12.37 | 10.73 | 9.11 | 6.58 | 5 | 4.08
44656 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 30.18 | 24.59 | 21.62 | 18.6 | 13.72 | 10.52 | 8.64
44656 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 30.18 | 24.59 | 21.62 | 18.6 | 13.72 | 10.52 | 8.64
44657 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 60.5 | 50.71 | 45.28 | 39.66 | 30.11 | 23.56 | 19.54
44657 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 60.5 | 50.71 | 45.28 | 39.66 | 30.11 | 23.56 | 19.54
44658 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 118.21 | 102.01 | 92.71 | 82.8 | 65.09 | 52.27 | 44.05
44658 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 118.21 | 102.01 | 92.71 | 82.8 | 65.09 | 52.27 | 44.05
44660 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 3.96 | 3.1 | 2.65 | 2.22 | 1.54 | 1.13 | 0.88
44660 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 3.96 | 3.1 | 2.65 | 2.22 | 1.54 | 1.13 | 0.88
44661 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 7.86 | 6.21 | 5.35 | 4.51 | 3.2 | 2.37 | 1.9
44661 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 7.86 | 6.21 | 5.35 | 4.51 | 3.2 | 2.37 | 1.9
44662 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 10.51 | 8.26 | 7.13 | 6.02 | 4.3 | 3.25 | 2.65
44662 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 10.51 | 8.26 | 7.13 | 6.02 | 4.3 | 3.25 | 2.65
44663 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 21.12 | 16.98 | 14.83 | 12.68 | 9.23 | 7.02 | 5.75
44663 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 21.12 | 16.98 | 14.83 | 12.68 | 9.23 | 7.02 | 5.75
44664 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 42.59 | 35.18 | 31.15 | 27.07 | 20.22 | 15.64 | 12.91
44664 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 42.59 | 35.18 | 31.15 | 27.07 | 20.22 | 15.64 | 12.91
44666 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.82 | 1.42 | 1.21 | 1 | 0.69 | 0.49 | 0.38
44666 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 1.82 | 1.42 | 1.21 | 1 | 0.69 | 0.49 | 0.38
44667 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.6 | 2.82 | 2.41 | 2.01 | 1.4 | 1.01 | 0.79
44667 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 3.6 | 2.82 | 2.41 | 2.01 | 1.4 | 1.01 | 0.79
44668 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 5.79 | 4.55 | 3.91 | 3.28 | 2.31 | 1.7 | 1.35
44668 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 5.79 | 4.55 | 3.91 | 3.28 | 2.31 | 1.7 | 1.35
44669 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 9.35 | 7.39 | 6.37 | 5.38 | 3.83 | 2.86 | 2.31
44669 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 9.35 | 7.39 | 6.37 | 5.38 | 3.83 | 2.86 | 2.31
44670 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 14.2 | 11.26 | 9.76 | 8.27 | 5.96 | 4.51 | 3.69
44670 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 14.2 | 11.26 | 9.76 | 8.27 | 5.96 | 4.51 | 3.69
44672 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 4.97 | 3.9 | 3.34 | 2.8 | 1.96 | 1.44 | 1.14
44672 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 4.97 | 3.9 | 3.34 | 2.8 | 1.96 | 1.44 | 1.14
44673 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 9.64 | 7.61 | 6.58 | 5.55 | 3.96 | 2.96 | 2.39
44673 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 9.64 | 7.61 | 6.58 | 5.55 | 3.96 | 2.96 | 2.39
44674 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 14.36 | 11.39 | 9.87 | 8.37 | 6.04 | 4.57 | 3.74
44674 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 14.36 | 11.39 | 9.87 | 8.37 | 6.04 | 4.57 | 3.74
44675 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 29 | 23.58 | 20.71 | 17.83 | 13.11 | 10.03 | 8.25
44675 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 29 | 23.58 | 20.71 | 17.83 | 13.11 | 10.03 | 8.25
44676 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 58.15 | 48.62 | 43.44 | 38 | 28.83 | 22.51 | 18.65
44676 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 58.15 | 48.62 | 43.44 | 38 | 28.83 | 22.51 | 18.65
44678 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.72 | 2.91 | 2.48 | 2.07 | 1.44 | 1.04 | 0.82
44678 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 3.72 | 2.91 | 2.48 | 2.07 | 1.44 | 1.04 | 0.82
44679 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.36 | 5.79 | 4.98 | 4.19 | 2.96 | 2.19 | 1.76
44679 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 7.36 | 5.79 | 4.98 | 4.19 | 2.96 | 2.19 | 1.76
44680 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
44680 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 9.81 | 7.68 | 6.61 | 5.57 | 3.98 | 3 | 2.45
44681 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
44681 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 19.69 | 15.8 | 13.74 | 11.72 | 8.52 | 6.48 | 5.3
44682 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
44682 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 39.79 | 32.75 | 28.91 | 25.08 | 18.67 | 14.41 | 11.86
44684 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 7.61 | 5.99 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.27 | 1.82
44684 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 7.61 | 5.99 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.27 | 1.82
44685 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
44685 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 13.93 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.4 | 3.6
44686 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
44686 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 26.98 | 21.9 | 19.17 | 16.49 | 12.08 | 9.23 | 7.58
44687 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
44687 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 54.3 | 45.25 | 40.34 | 35.22 | 26.57 | 20.69 | 17.13
44688 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
44688 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 106.8 | 91.67 | 83.07 | 73.94 | 57.68 | 46.05 | 38.72
44690 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.7 | 2.89 | 2.47 | 2.06 | 1.42 | 1.03 | 0.81
44690 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 3.7 | 2.89 | 2.47 | 2.06 | 1.42 | 1.03 | 0.81
44691 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.32 | 5.76 | 4.95 | 4.16 | 2.94 | 2.18 | 1.74
44691 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 7.32 | 5.76 | 4.95 | 4.16 | 2.94 | 2.18 | 1.74
44692 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
44692 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 9.71 | 7.6 | 6.53 | 5.52 | 3.94 | 2.97 | 2.43
44693 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
44693 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 19.49 | 15.62 | 13.6 | 11.59 | 8.42 | 6.39 | 5.24
44694 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
44694 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 39.33 | 32.36 | 28.62 | 24.81 | 18.44 | 14.24 | 11.72
44696 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.51 | 5.11 | 4.4 | 3.69 | 2.6 | 1.92 | 1.53
44696 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 6.51 | 5.11 | 4.4 | 3.69 | 2.6 | 1.92 | 1.53
44697 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
44697 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 11.12 | 8.72 | 7.53 | 6.36 | 4.55 | 3.44 | 2.81
44698 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
44698 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 21.47 | 17.27 | 15.07 | 12.86 | 9.38 | 7.13 | 5.84
44699 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
44699 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 43.34 | 35.81 | 31.7 | 27.53 | 20.55 | 15.9 | 13.12
44700 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
44700 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 85.96 | 73.12 | 65.92 | 58.3 | 44.96 | 35.59 | 29.74
44702 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.48 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.56 | 0.4 | 0.3
44702 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 1.48 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.56 | 0.4 | 0.3
44703 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.93 | 2.29 | 1.96 | 1.63 | 1.13 | 0.81 | 0.63
44703 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 2.93 | 2.29 | 1.96 | 1.63 | 1.13 | 0.81 | 0.63
44704 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.7 | 3.69 | 3.16 | 2.65 | 1.85 | 1.35 | 1.07
44704 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 4.7 | 3.69 | 3.16 | 2.65 | 1.85 | 1.35 | 1.07
44705 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 7.73 | 6.09 | 5.26 | 4.43 | 3.13 | 2.33 | 1.86
44705 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 7.73 | 6.09 | 5.26 | 4.43 | 3.13 | 2.33 | 1.86
44706 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.68 | 8.38 | 7.23 | 6.11 | 4.37 | 3.29 | 2.69
44706 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 10.68 | 8.38 | 7.23 | 6.11 | 4.37 | 3.29 | 2.69
44708 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.74 | 2.14 | 1.83 | 1.53 | 1.05 | 0.76 | 0.59
44708 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.74 | 2.14 | 1.83 | 1.53 | 1.05 | 0.76 | 0.59
44708 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.74 | 2.14 | 1.83 | 1.53 | 1.05 | 0.76 | 0.59
44708 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 2.74 | 2.14 | 1.83 | 1.53 | 1.05 | 0.76 | 0.59
44709 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.48 | 4.3 | 3.69 | 3.1 | 2.17 | 1.6 | 1.27
44709 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.48 | 4.3 | 3.69 | 3.1 | 2.17 | 1.6 | 1.27
44709 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.48 | 4.3 | 3.69 | 3.1 | 2.17 | 1.6 | 1.27
44709 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 5.48 | 4.3 | 3.69 | 3.1 | 2.17 | 1.6 | 1.27
44710 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 8.67 | 6.85 | 5.91 | 4.99 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44710 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 8.67 | 6.85 | 5.91 | 4.99 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44710 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 8.67 | 6.85 | 5.91 | 4.99 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44710 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 8.67 | 6.85 | 5.91 | 4.99 | 3.54 | 2.64 | 2.12
44711 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.64 | 9.98 | 8.64 | 7.31 | 5.25 | 3.98 | 3.24
44711 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.64 | 9.98 | 8.64 | 7.31 | 5.25 | 3.98 | 3.24
44711 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.64 | 9.98 | 8.64 | 7.31 | 5.25 | 3.98 | 3.24
44711 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 12.64 | 9.98 | 8.64 | 7.31 | 5.25 | 3.98 | 3.24
44712 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.49 | 20.64 | 18.06 | 15.49 | 11.35 | 8.66 | 7.12
44712 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.49 | 20.64 | 18.06 | 15.49 | 11.35 | 8.66 | 7.12
44712 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 25.49 | 20.64 | 18.06 | 15.49 | 11.35 | 8.66 | 7.12
44714 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.5 | 3.53 | 3.02 | 2.53 | 1.76 | 1.29 | 1.02
44714 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 4.5 | 3.53 | 3.02 | 2.53 | 1.76 | 1.29 | 1.02
44715 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 8.86 | 7 | 6.04 | 5.09 | 3.62 | 2.7 | 2.17
44715 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 8.86 | 7 | 6.04 | 5.09 | 3.62 | 2.7 | 2.17
44716 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 12.56 | 9.92 | 8.56 | 7.24 | 5.2 | 3.94 | 3.22
44716 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 12.56 | 9.92 | 8.56 | 7.24 | 5.2 | 3.94 | 3.22
44717 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 25.29 | 20.47 | 17.93 | 15.37 | 11.24 | 8.59 | 7.05
44717 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 25.29 | 20.47 | 17.93 | 15.37 | 11.24 | 8.59 | 7.05
44718 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 50.79 | 42.27 | 37.62 | 32.82 | 24.73 | 19.2 | 15.89
44718 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 50.79 | 42.27 | 37.62 | 32.82 | 24.73 | 19.2 | 15.89
44724 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 10.02 | 7.92 | 6.85 | 5.78 | 4.13 | 3.09 | 2.5
44726 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 3.98 | 3.12 | 2.67 | 2.23 | 1.55 | 1.13 | 0.89
44726 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 3.98 | 3.12 | 2.67 | 2.23 | 1.55 | 1.13 | 0.89
44727 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 7.91 | 6.24 | 5.37 | 4.53 | 3.21 | 2.38 | 1.91
44727 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 7.91 | 6.24 | 5.37 | 4.53 | 3.21 | 2.38 | 1.91
44728 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 10.6 | 8.32 | 7.17 | 6.05 | 4.34 | 3.27 | 2.67
44729 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 21.28 | 17.11 | 14.93 | 12.77 | 9.3 | 7.08 | 5.8
44729 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 21.28 | 17.11 | 14.93 | 12.77 | 9.3 | 7.08 | 5.8
44730 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 42.9 | 35.45 | 31.39 | 27.26 | 20.4 | 15.78 | 13.01
44730 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 42.9 | 35.45 | 31.39 | 27.26 | 20.4 | 15.78 | 13.01
44732 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.38 | 6.62 | 5.71 | 4.82 | 3.42 | 2.54 | 2.04
44732 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 8.38 | 6.62 | 5.71 | 4.82 | 3.42 | 2.54 | 2.04
44733 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 15.65 | 12.45 | 10.8 | 9.18 | 6.62 | 5.02 | 4.1
44733 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 15.65 | 12.45 | 10.8 | 9.18 | 6.62 | 5.02 | 4.1
44734 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 30.31 | 24.7 | 21.71 | 18.73 | 13.79 | 10.57 | 8.69
44734 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 30.31 | 24.7 | 21.71 | 18.73 | 13.79 | 10.57 | 8.69
44735 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 60.75 | 50.92 | 45.55 | 39.92 | 30.32 | 23.69 | 19.66
44735 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 60.75 | 50.92 | 45.55 | 39.92 | 30.32 | 23.69 | 19.66
44736 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 118.78 | 102.43 | 93.26 | 83.29 | 65.51 | 52.48 | 44.29
44736 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 118.78 | 102.43 | 93.26 | 83.29 | 65.51 | 52.48 | 44.29
44738 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.83 | 3.01 | 2.57 | 2.15 | 1.49 | 1.09 | 0.85
44739 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 7.63 | 6.02 | 5.18 | 4.37 | 3.09 | 2.29 | 1.84
44740 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 10.79 | 8.49 | 7.33 | 6.2 | 4.42 | 3.33 | 2.71
44741 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 20.21 | 16.23 | 14.15 | 12.09 | 8.79 | 6.67 | 5.47
44741 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 20.21 | 16.23 | 14.15 | 12.09 | 8.79 | 6.67 | 5.47
44742 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 40.77 | 33.59 | 29.75 | 25.79 | 19.27 | 14.86 | 12.26
44742 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 40.77 | 33.59 | 29.75 | 25.79 | 19.27 | 14.86 | 12.26
44854 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 10.6 | 8.32 | 7.17 | 6.05 | 4.34 | 3.27 | 2.67
44864 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 3.83 | 3.01 | 2.57 | 2.15 | 1.49 | 1.09 | 0.85
44865 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 7.63 | 6.02 | 5.18 | 4.37 | 3.09 | 2.29 | 1.84
44866 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 10.79 | 8.49 | 7.33 | 6.2 | 4.42 | 3.33 | 2.71
44870 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 10.61 | 8.22 | 7.05 | 5.92 | 4.16 | 3.09 | 2.48
44871 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 32.38 | 25.98 | 22.71 | 19.44 | 14.17 | 10.85 | 8.94
44873 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 11.53 | 8.84 | 7.52 | 6.23 | 4.26 | 3.02 | 2.53
44874 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 24.22 | 19.03 | 16.45 | 13.97 | 10.19 | 8.09 | 7.66
44876 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 3.86 | 3.01 | 2.57 | 2.15 | 1.49 | 1.09 | 0.85
44877 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 7.62 | 6 | 5.15 | 4.34 | 3.07 | 2.28 | 1.83
44878 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 10.32 | 8.08 | 6.96 | 5.87 | 4.19 | 3.17 | 2.59
44879 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 20.71 | 16.63 | 14.49 | 12.39 | 9 | 6.85 | 5.61
44880 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 41.83 | 34.47 | 30.51 | 26.49 | 19.75 | 15.26 | 12.58
44881 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.02 | 3.92 | 3.36 | 2.82 | 1.97 | 1.45 | 1.14
44881 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 5.02 | 3.92 | 3.36 | 2.82 | 1.97 | 1.45 | 1.14
44882 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 9.54 | 7.52 | 6.48 | 5.47 | 3.89 | 2.91 | 2.35
44882 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 9.54 | 7.52 | 6.48 | 5.47 | 3.89 | 2.91 | 2.35
44883 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44883 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 14.86 | 11.78 | 10.2 | 8.67 | 6.24 | 4.73 | 3.86
44884 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44884 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 29.97 | 24.4 | 21.43 | 18.44 | 13.58 | 10.41 | 8.55
44885 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44885 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 60.14 | 50.4 | 44.97 | 39.36 | 29.84 | 23.32 | 19.33
44893 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 4.79 | 3.75 | 3.21 | 2.69 | 1.88 | 1.37 | 1.08
44894 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 9.22 | 7.27 | 6.26 | 5.28 | 3.76 | 2.81 | 2.26
44895 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 13.94 | 11.03 | 9.55 | 8.08 | 5.82 | 4.41 | 3.6
44896 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 28.1 | 22.81 | 20.04 | 17.22 | 12.63 | 9.67 | 7.94
44897 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 56.53 | 47.15 | 42.08 | 36.75 | 27.78 | 21.65 | 17.95
44899 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 4.91 | 3.84 | 3.29 | 2.75 | 1.92 | 1.41 | 1.11
44900 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 9.38 | 7.4 | 6.36 | 5.38 | 3.82 | 2.86 | 2.31
44901 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 14.37 | 11.4 | 9.85 | 8.36 | 6.02 | 4.56 | 3.73
44902 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 29.01 | 23.58 | 20.69 | 17.8 | 13.09 | 10.02 | 8.23
44903 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 58.23 | 48.77 | 43.48 | 38.01 | 28.82 | 22.48 | 18.63
44904 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 5.88 | 4.62 | 3.96 | 3.32 | 2.33 | 1.72 | 1.37
44905 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 9.62 | 7.54 | 6.49 | 5.47 | 3.9 | 2.94 | 2.41
44906 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 18.59 | 14.84 | 12.91 | 11.02 | 7.99 | 6.07 | 4.96
44907 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 37.52 | 30.77 | 27.17 | 23.51 | 17.47 | 13.45 | 11.08
44908 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 74.8 | 63.25 | 56.77 | 50.08 | 38.34 | 30.16 | 25.14
44910 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.79 | 2.95 | 2.53 | 2.11 | 1.46 | 1.06 | 0.83
44910 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 3.79 | 2.95 | 2.53 | 2.11 | 1.46 | 1.06 | 0.83
44911 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 7.49 | 5.88 | 5.06 | 4.26 | 3.01 | 2.23 | 1.79
44911 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 7.49 | 5.88 | 5.06 | 4.26 | 3.01 | 2.23 | 1.79
44912 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44912 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44913 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44913 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44914 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44914 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44922 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 2.47 | 1.64 | 1.2 |  |  |  | 1.08
44923 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 5.54 | 3.94 | 3.14 | 2.37 |  |  | 2.33
44924 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 9.63 | 7.11 | 5.84 | 4.63 |  |  | 3.93
44925 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 16.85 | 12.83 | 10.84 | 8.89 |  |  | 6.84
44926 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 26.28 | 20.54 | 17.72 | 15.02 |  |  | 11.91
44928 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 7.28 | 5.73 | 4.93 | 4.15 | 2.92 | 2.17 | 1.74
44929 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 10.04 | 7.87 | 6.77 | 5.71 | 4.08 | 3.08 | 2.52
44930 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 20.17 | 16.17 | 14.07 | 12.02 | 8.74 | 6.64 | 5.44
44931 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 40.67 | 33.55 | 29.64 | 25.74 | 19.15 | 14.78 | 12.18
44932 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 179.52 | 157.52 | 144.76 | 130.75 | 105.29 | 85.96 | 73.43
44933 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44934 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44935 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44936 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44938 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 13.4 | 10.59 | 9.15 | 7.77 | 5.57 | 4.22 | 3.45
44939 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 28.19 | 22.89 | 20.07 | 17.24 | 12.65 | 9.69 | 7.96
44940 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 56.62 | 47.31 | 42.14 | 36.89 | 27.86 | 21.72 | 17.99
44941 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 111.1 | 95.52 | 86.65 | 77.21 | 60.39 | 48.29 | 40.65
44943 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 7.83 | 6.16 | 5.31 | 4.46 | 3.16 | 2.35 | 1.88
44944 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 11.16 | 8.78 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
44945 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 22.49 | 18.09 | 15.79 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44946 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 45.28 | 37.52 | 33.27 | 28.87 | 21.64 | 16.74 | 13.82
44948 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 7.83 | 6.15 | 5.31 | 4.46 | 3.16 | 2.35 | 1.88
44949 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 11.16 | 8.77 | 7.56 | 6.39 | 4.58 | 3.45 | 2.82
44950 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 22.48 | 18.09 | 15.77 | 13.49 | 9.85 | 7.5 | 6.14
44951 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 45.27 | 37.44 | 33.26 | 28.87 | 21.64 | 16.73 | 13.82
44953 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 6.75 | 5.29 | 4.55 | 3.83 | 2.69 | 1.99 | 1.59
44954 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 10.1 | 7.94 | 6.85 | 5.79 | 4.13 | 3.1 | 2.52
44955 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 18 | 14.37 | 12.49 | 10.65 | 7.71 | 5.85 | 4.79
44956 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 36.35 | 29.85 | 26.34 | 22.77 | 16.85 | 12.98 | 10.69
44957 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 162.3 | 141.85 | 129.95 | 117.13 | 93.64 | 76.07 | 64.76
44958 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 3.46 | 2.7 | 2.3 | 1.92 | 1.33 | 0.97 | 0.75
44959 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 6.68 | 5.25 | 4.52 | 3.79 | 2.67 | 1.97 | 1.58
44960 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 10.08 | 7.94 | 6.83 | 5.78 | 4.12 | 3.09 | 2.51
44961 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 17.78 | 14.2 | 12.33 | 10.51 | 7.6 | 5.78 | 4.72
44962 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 35.92 | 29.43 | 25.95 | 22.42 | 16.63 | 12.8 | 10.53
44964 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 8.14 | 6.68 | 5.84 | 4.97 | 3.55 | 2.63 | 2.09
44965 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 14.16 | 11.71 | 10.33 | 8.88 | 6.47 | 4.87 | 3.92
44966 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 24.82 | 20.71 | 18.44 | 16.03 | 11.92 | 9.12 | 7.44
44967 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 42.42 | 35.71 | 31.93 | 28.01 | 21.22 | 16.5 | 13.62
44968 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 85.68 | 72.59 | 65.34 | 57.7 | 44.33 | 34.99 | 29.18
44969 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 5.53 | 5.17 | 4.93 | 4.59 | 3.6 | 2.62 | 1.99
44970 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 11.87 | 11.02 | 10.46 | 9.71 | 7.75 | 5.86 | 4.63
44971 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 20.16 | 18.69 | 17.74 | 16.54 | 13.53 | 10.59 | 8.58
44972 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 35.7 | 33.15 | 31.53 | 29.58 | 24.97 | 20.36 | 16.99
44973 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 63.86 | 59.44 | 56.71 | 53.55 | 46.52 | 39.49 | 34
44975 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 4.78 | 4.47 | 4.26 | 3.98 | 3.12 | 2.27 | 1.71
44976 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 10.22 | 9.5 | 9.02 | 8.38 | 6.65 | 4.99 | 3.9
44977 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 17.33 | 16.08 | 15.25 | 14.19 | 11.51 | 8.93 | 7.18
44978 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 30.6 | 28.4 | 27.01 | 25.27 | 21.18 | 17.06 | 14.13
44979 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 54.62 | 50.78 | 48.43 | 45.66 | 39.39 | 33.08 | 28.25
44981 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 5.4 | 5.05 | 4.81 | 4.48 | 3.51 | 2.56 | 1.94
44981 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 5.4 | 5.05 | 4.81 | 4.48 | 3.51 | 2.56 | 1.94
44982 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 11.58 | 10.76 | 10.21 | 9.48 | 7.55 | 5.72 | 4.5
44982 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 11.58 | 10.76 | 10.21 | 9.48 | 7.55 | 5.72 | 4.5
44983 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 19.67 | 18.24 | 17.32 | 16.13 | 13.19 | 10.3 | 8.34
44983 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 19.67 | 18.24 | 17.32 | 16.13 | 13.19 | 10.3 | 8.34
44984 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 34.82 | 32.32 | 30.74 | 28.84 | 24.31 | 19.81 | 16.5
44984 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 34.82 | 32.32 | 30.74 | 28.84 | 24.31 | 19.81 | 16.5
44985 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 62.28 | 57.93 | 55.3 | 52.16 | 45.29 | 38.37 | 32.98
44985 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 62.28 | 57.93 | 55.3 | 52.16 | 45.29 | 38.37 | 32.98
44993 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 6.12 | 5.71 | 5.43 | 5.06 | 3.97 | 2.91 | 2.22
44994 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 13.14 | 12.19 | 11.57 | 10.75 | 8.6 | 6.55 | 5.2
44995 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 22.35 | 20.72 | 19.69 | 18.36 | 15.11 | 11.91 | 9.7
44996 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 39.65 | 36.81 | 35.06 | 32.92 | 27.95 | 22.96 | 19.27
44997 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 71.05 | 66.16 | 63.18 | 59.68 | 52.1 | 44.51 | 38.54
44999 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 6.03 | 5.63 | 5.36 | 4.99 | 3.92 | 2.87 | 2.19
45000 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 12.96 | 12.02 | 11.41 | 10.61 | 8.49 | 6.46 | 5.11
45001 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 22.04 | 20.44 | 19.4 | 18.12 | 14.89 | 11.73 | 9.54
45002 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 39.11 | 36.31 | 34.55 | 32.46 | 27.54 | 22.58 | 18.95
45003 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 70.04 | 65.21 | 62.27 | 58.82 | 51.27 | 43.79 | 37.9
45005 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 12.87 | 11.95 | 11.34 | 10.54 | 8.43 | 6.42 | 5.08
45006 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 21.89 | 20.3 | 19.28 | 17.98 | 14.77 | 11.63 | 9.47
45007 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 38.83 | 36.06 | 34.33 | 32.21 | 27.32 | 22.43 | 18.79
45008 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 69.55 | 64.75 | 61.83 | 58.43 | 50.94 | 43.51 | 37.62
45010 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 11.52 | 10.7 | 10.15 | 9.43 | 7.51 | 5.68 | 4.47
45010 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 11.52 | 10.7 | 10.15 | 9.43 | 7.51 | 5.68 | 4.47
45011 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 19.56 | 18.15 | 17.22 | 16.05 | 13.12 | 10.25 | 8.28
45011 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 19.56 | 18.15 | 17.22 | 16.05 | 13.12 | 10.25 | 8.28
45012 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 34.64 | 32.14 | 30.58 | 28.66 | 24.18 | 19.64 | 16.38
45012 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 34.64 | 32.14 | 30.58 | 28.66 | 24.18 | 19.64 | 16.38
45013 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 61.93 | 57.6 | 54.96 | 51.88 | 45 | 38.12 | 32.78
45013 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 61.93 | 57.6 | 54.96 | 51.88 | 45 | 38.12 | 32.78
45020 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 6.14 | 5.73 | 5.46 | 5.08 | 3.99 | 2.92 | 2.23
45021 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 13.19 | 12.25 | 11.62 | 10.8 | 8.64 | 6.59 | 5.22
45022 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 22.44 | 20.82 | 19.77 | 18.44 | 15.18 | 11.96 | 9.75
45023 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 39.84 | 37 | 35.21 | 33.08 | 28.11 | 23.1 | 19.37
45024 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 71.39 | 66.44 | 63.45 | 59.97 | 52.32 | 44.71 | 38.77
45026 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 5.47 | 5.12 | 4.88 | 4.54 | 3.56 | 2.59 | 1.97
45027 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 11.74 | 10.9 | 10.35 | 9.61 | 7.66 | 5.79 | 4.57
45028 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 19.94 | 18.49 | 17.55 | 16.37 | 13.36 | 10.46 | 8.47
45029 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 35.3 | 32.77 | 31.18 | 29.23 | 24.67 | 20.11 | 16.77
45030 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 63.15 | 58.77 | 56.08 | 52.92 | 45.96 | 39.01 | 33.54
45032 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 5.83 | 5.44 | 5.18 | 4.83 | 3.78 | 2.76 | 2.11
45033 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 12.5 | 11.61 | 11.02 | 10.23 | 8.18 | 6.21 | 4.91
45034 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 21.26 | 19.71 | 18.71 | 17.45 | 14.31 | 11.25 | 9.14
45035 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 37.7 | 34.99 | 33.31 | 31.27 | 26.48 | 21.66 | 18.15
45036 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 67.5 | 62.84 | 60 | 56.67 | 49.32 | 42.04 | 36.28
45038 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45038 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45038 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45038 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45038 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45038 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 16.2 | 14.76 | 14 | 13.22 | 11.9 | 10.95 | 10.32
45039 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45039 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45039 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45039 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45039 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45039 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 38.69 | 35.25 | 33.42 | 31.52 | 28.23 | 25.84 | 24.26
45040 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45040 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45040 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45040 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45040 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45040 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 71.01 | 64.88 | 61.58 | 58.07 | 51.94 | 47.43 | 44.44
45041 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45041 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45042 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45042 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45042 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45042 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45042 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45042 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 252.23 | 233.83 | 223.31 | 211.75 | 190.71 | 174.48 | 163.35
45044 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45044 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45045 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45045 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45046 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45046 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45046 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45046 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45046 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45046 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 159.4 | 146.82 | 139.72 | 132.15 | 118.52 | 108.13 | 101.19
45047 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45047 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45047 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45047 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45047 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45047 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 295.56 | 274.89 | 262.73 | 249.55 | 225.23 | 206.16 | 193.19
45048 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45048 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45048 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45048 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45048 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45048 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 525.9 | 494.49 | 475.43 | 454.61 | 414.38 | 381.91 | 359.12
45053 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45053 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45053 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45053 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 135 | 124.13 | 117.99 | 111.55 | 99.92 | 91.13 | 85.28
45056 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45056 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45056 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45056 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 35.89 | 32.74 | 31.02 | 29.27 | 26.21 | 24.01 | 22.54
45057 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45057 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45057 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45057 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 87.22 | 79.84 | 75.77 | 71.53 | 63.98 | 58.4 | 54.66
45074 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 35.84 | 32.67 | 30.97 | 29.22 | 26.18 | 23.96 | 22.51
45074 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 35.84 | 32.67 | 30.97 | 29.22 | 26.18 | 23.96 | 22.51
45075 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 87.11 | 79.74 | 75.68 | 71.44 | 63.87 | 58.29 | 54.59
45075 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 87.11 | 79.74 | 75.68 | 71.44 | 63.87 | 58.29 | 54.59
45076 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 159.2 | 146.64 | 139.55 | 131.99 | 118.38 | 108 | 101.07
45076 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 159.2 | 146.64 | 139.55 | 131.99 | 118.38 | 108 | 101.07
45077 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 295.2 | 274.35 | 262.4 | 249.24 | 224.95 | 205.91 | 192.95
45077 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 295.2 | 274.35 | 262.4 | 249.24 | 224.95 | 205.91 | 192.95
45078 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 525.25 | 493.88 | 475.02 | 454.05 | 413.87 | 381.44 | 358.68
45078 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 525.25 | 493.88 | 475.02 | 454.05 | 413.87 | 381.44 | 358.68
45080 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 13.9 | 12.67 | 12.02 | 11.36 | 10.24 | 9.42 | 8.89
45080 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 13.9 | 12.67 | 12.02 | 11.36 | 10.24 | 9.42 | 8.89
45081 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 33.03 | 30.11 | 28.55 | 26.93 | 24.13 | 22.1 | 20.76
45081 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 33.03 | 30.11 | 28.55 | 26.93 | 24.13 | 22.1 | 20.76
45082 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 60.58 | 55.33 | 52.43 | 49.46 | 44.27 | 40.41 | 37.9
45082 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 60.58 | 55.33 | 52.43 | 49.46 | 44.27 | 40.41 | 37.9
45083 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 115.31 | 105.82 | 100.55 | 95.02 | 85 | 77.6 | 72.62
45083 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 115.31 | 105.82 | 100.55 | 95.02 | 85 | 77.6 | 72.62
45084 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 216.81 | 200.45 | 191.28 | 181.19 | 162.84 | 148.9 | 139.34
45084 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 216.81 | 200.45 | 191.28 | 181.19 | 162.84 | 148.9 | 139.34
45086 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 5.37 | 4.91 | 4.67 | 4.43 | 4.02 | 3.73 | 3.53
45086 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 5.37 | 4.91 | 4.67 | 4.43 | 4.02 | 3.73 | 3.53
45087 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 12.37 | 11.28 | 10.71 | 10.12 | 9.13 | 8.41 | 7.94
45087 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 12.37 | 11.28 | 10.71 | 10.12 | 9.13 | 8.41 | 7.94
45088 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 22.25 | 20.26 | 19.23 | 18.15 | 16.3 | 14.95 | 14.08
45088 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 22.25 | 20.26 | 19.23 | 18.15 | 16.3 | 14.95 | 14.08
45089 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 42.05 | 38.32 | 36.33 | 34.27 | 30.7 | 28.06 | 26.35
45089 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 42.05 | 38.32 | 36.33 | 34.27 | 30.7 | 28.06 | 26.35
45090 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 80.08 | 73.28 | 69.5 | 65.58 | 58.66 | 53.54 | 50.16
45090 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 80.08 | 73.28 | 69.5 | 65.58 | 58.66 | 53.54 | 50.16
45092 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 18.37 | 16.74 | 15.88 | 14.99 | 13.48 | 12.39 | 11.68
45092 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 18.37 | 16.74 | 15.88 | 14.99 | 13.48 | 12.39 | 11.68
45093 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 44.07 | 40.19 | 38.1 | 35.92 | 32.16 | 29.41 | 27.6
45093 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 44.07 | 40.19 | 38.1 | 35.92 | 32.16 | 29.41 | 27.6
45094 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 80.95 | 74.03 | 70.28 | 66.32 | 59.34 | 54.13 | 50.69
45094 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 80.95 | 74.03 | 70.28 | 66.32 | 59.34 | 54.13 | 50.69
45095 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 153.57 | 141.4 | 134.53 | 127.2 | 114.03 | 104.08 | 97.37
45095 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 153.57 | 141.4 | 134.53 | 127.2 | 114.03 | 104.08 | 97.37
45096 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 285.22 | 265.02 | 253.25 | 240.5 | 216.96 | 198.54 | 186.08
45096 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 285.22 | 265.02 | 253.25 | 240.5 | 216.96 | 198.54 | 186.08
45098 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 6.56 | 6.12 | 5.83 | 5.42 | 4.25 | 3.12 | 2.39
45098 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 6.56 | 6.12 | 5.83 | 5.42 | 4.25 | 3.12 | 2.39
45099 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 14.11 | 13.1 | 12.42 | 11.55 | 9.29 | 7.1 | 5.64
45099 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 14.11 | 13.1 | 12.42 | 11.55 | 9.29 | 7.1 | 5.64
45100 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 24.04 | 22.28 | 21.17 | 19.78 | 16.34 | 12.94 | 10.58
45100 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 24.04 | 22.28 | 21.17 | 19.78 | 16.34 | 12.94 | 10.58
45101 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 42.71 | 39.67 | 37.77 | 35.52 | 30.24 | 24.97 | 21.06
45101 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 42.71 | 39.67 | 37.77 | 35.52 | 30.24 | 24.97 | 21.06
45102 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 76.58 | 71.33 | 68.17 | 64.45 | 56.41 | 48.41 | 42.1
45102 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 76.58 | 71.33 | 68.17 | 64.45 | 56.41 | 48.41 | 42.1
45104 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 14.67 | 13.61 | 12.92 | 12.01 | 9.67 | 7.41 | 5.9
45104 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 14.67 | 13.61 | 12.92 | 12.01 | 9.67 | 7.41 | 5.9
45105 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 32.08 | 29.76 | 28.3 | 26.53 | 22.25 | 18 | 14.94
45105 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 32.08 | 29.76 | 28.3 | 26.53 | 22.25 | 18 | 14.94
45106 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 55.41 | 51.54 | 49.16 | 46.34 | 39.99 | 33.64 | 28.74
45106 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 55.41 | 51.54 | 49.16 | 46.34 | 39.99 | 33.64 | 28.74
45107 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 99.62 | 92.95 | 88.89 | 84.26 | 74.36 | 64.82 | 57.13
45107 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 99.62 | 92.95 | 88.89 | 84.26 | 74.36 | 64.82 | 57.13
45108 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 179.1 | 167.73 | 160.9 | 153.22 | 137.23 | 122.48 | 110.72
45108 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 179.1 | 167.73 | 160.9 | 153.22 | 137.23 | 122.48 | 110.72
45110 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 6.51 | 6.07 | 5.78 | 5.38 | 4.21 | 3.1 | 2.37
45110 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 6.51 | 6.07 | 5.78 | 5.38 | 4.21 | 3.1 | 2.37
45111 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 13.99 | 12.99 | 12.32 | 11.45 | 9.2 | 7.02 | 5.59
45111 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 13.99 | 12.99 | 12.32 | 11.45 | 9.2 | 7.02 | 5.59
45112 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 23.83 | 22.1 | 20.98 | 19.6 | 16.18 | 12.81 | 10.47
45112 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 23.83 | 22.1 | 20.98 | 19.6 | 16.18 | 12.81 | 10.47
45113 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 42.34 | 39.33 | 37.45 | 35.19 | 30 | 24.77 | 20.85
45113 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 42.34 | 39.33 | 37.45 | 35.19 | 30 | 24.77 | 20.85
45114 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 75.93 | 70.72 | 67.55 | 63.89 | 55.89 | 47.95 | 41.69
45114 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 75.93 | 70.72 | 67.55 | 63.89 | 55.89 | 47.95 | 41.69
45116 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 12.23 | 11.35 | 10.78 | 10.01 | 7.99 | 6.06 | 4.78
45116 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 12.23 | 11.35 | 10.78 | 10.01 | 7.99 | 6.06 | 4.78
45117 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 26.61 | 24.69 | 23.47 | 21.93 | 18.22 | 14.55 | 11.95
45117 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 26.61 | 24.69 | 23.47 | 21.93 | 18.22 | 14.55 | 11.95
45118 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 45.85 | 42.6 | 40.59 | 38.19 | 32.68 | 27.12 | 22.94
45118 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 45.85 | 42.6 | 40.59 | 38.19 | 32.68 | 27.12 | 22.94
45119 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 82.32 | 76.7 | 73.31 | 69.36 | 60.84 | 52.5 | 45.78
45119 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 82.32 | 76.7 | 73.31 | 69.36 | 60.84 | 52.5 | 45.78
45120 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 148.16 | 138.59 | 132.82 | 126.28 | 112.67 | 99.96 | 89.69
45120 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 148.16 | 138.59 | 132.82 | 126.28 | 112.67 | 99.96 | 89.69
45122 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 4.21 | 3.85 | 3.67 | 3.48 | 3.16 | 2.93 | 2.79
45122 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 4.21 | 3.85 | 3.67 | 3.48 | 3.16 | 2.93 | 2.79
45123 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 9.61 | 8.77 | 8.33 | 7.88 | 7.12 | 6.57 | 6.21
45123 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 9.61 | 8.77 | 8.33 | 7.88 | 7.12 | 6.57 | 6.21
45124 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 17.18 | 15.66 | 14.85 | 14.02 | 12.62 | 11.6 | 10.93
45124 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 17.18 | 15.66 | 14.85 | 14.02 | 12.62 | 11.6 | 10.93
45125 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 32.28 | 29.42 | 27.89 | 26.31 | 23.58 | 21.6 | 20.29
45125 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 32.28 | 29.42 | 27.89 | 26.31 | 23.58 | 21.6 | 20.29
45126 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 61.35 | 56.05 | 53.12 | 50.12 | 44.84 | 40.96 | 38.4
45126 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 61.35 | 56.05 | 53.12 | 50.12 | 44.84 | 40.96 | 38.4
45128 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 8.87 | 8.1 | 7.69 | 7.28 | 6.58 | 6.07 | 5.74
45128 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 8.87 | 8.1 | 7.69 | 7.28 | 6.58 | 6.07 | 5.74
45128 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 8.87 | 8.1 | 7.69 | 7.28 | 6.58 | 6.07 | 5.74
45128 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 8.87 | 8.1 | 7.69 | 7.28 | 6.58 | 6.07 | 5.74
45129 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 20.75 | 18.91 | 17.93 | 16.94 | 15.22 | 13.97 | 13.16
45129 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 20.75 | 18.91 | 17.93 | 16.94 | 15.22 | 13.97 | 13.16
45129 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 20.75 | 18.91 | 17.93 | 16.94 | 15.22 | 13.97 | 13.16
45129 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 20.75 | 18.91 | 17.93 | 16.94 | 15.22 | 13.97 | 13.16
45130 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 37.77 | 34.44 | 32.63 | 30.78 | 27.59 | 25.24 | 23.7
45130 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 37.77 | 34.44 | 32.63 | 30.78 | 27.59 | 25.24 | 23.7
45130 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 37.77 | 34.44 | 32.63 | 30.78 | 27.59 | 25.24 | 23.7
45130 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 37.77 | 34.44 | 32.63 | 30.78 | 27.59 | 25.24 | 23.7
45131 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 71.9 | 65.76 | 62.37 | 58.81 | 52.62 | 48.04 | 45.01
45131 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 71.9 | 65.76 | 62.37 | 58.81 | 52.62 | 48.04 | 45.01
45131 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 71.9 | 65.76 | 62.37 | 58.81 | 52.62 | 48.04 | 45.01
45131 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 71.9 | 65.76 | 62.37 | 58.81 | 52.62 | 48.04 | 45.01
45132 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 136.68 | 125.69 | 119.48 | 112.97 | 101.2 | 92.32 | 86.41
45132 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 136.68 | 125.69 | 119.48 | 112.97 | 101.2 | 92.32 | 86.41
45132 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 136.68 | 125.69 | 119.48 | 112.97 | 101.2 | 92.32 | 86.41
45134 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 16.27 | 14.82 | 14.07 | 13.29 | 11.96 | 11 | 10.37
45134 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 16.27 | 14.82 | 14.07 | 13.29 | 11.96 | 11 | 10.37
45135 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 38.9 | 35.45 | 33.59 | 31.7 | 28.39 | 25.98 | 24.38
45135 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 38.9 | 35.45 | 33.59 | 31.7 | 28.39 | 25.98 | 24.38
45136 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 71.38 | 65.23 | 61.92 | 58.38 | 52.23 | 47.68 | 44.67
45136 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 71.38 | 65.23 | 61.92 | 58.38 | 52.23 | 47.68 | 44.67
45137 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 135.71 | 124.79 | 118.62 | 112.1 | 100.46 | 91.64 | 85.76
45137 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 135.71 | 124.79 | 118.62 | 112.1 | 100.46 | 91.64 | 85.76
45138 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 253.54 | 235.06 | 224.32 | 212.87 | 191.75 | 175.35 | 164.17
45138 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 253.54 | 235.06 | 224.32 | 212.87 | 191.75 | 175.35 | 164.17
45144 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 46.95 | 42.82 | 40.6 | 38.3 | 34.28 | 31.34 | 29.41
45146 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 13.99 | 12.75 | 12.09 | 11.43 | 10.29 | 9.48 | 8.95
45146 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 13.99 | 12.75 | 12.09 | 11.43 | 10.29 | 9.48 | 8.95
45147 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 33.25 | 30.31 | 28.73 | 27.09 | 24.29 | 22.24 | 20.89
45147 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 33.25 | 30.31 | 28.73 | 27.09 | 24.29 | 22.24 | 20.89
45148 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 60.97 | 55.69 | 52.78 | 49.79 | 44.57 | 40.69 | 38.14
45149 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 116.13 | 106.5 | 101.2 | 95.64 | 85.57 | 78.12 | 73.07
45149 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 116.13 | 106.5 | 101.2 | 95.64 | 85.57 | 78.12 | 73.07
45150 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 218.18 | 201.88 | 192.5 | 182.36 | 163.91 | 149.88 | 140.27
45150 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 218.18 | 201.88 | 192.5 | 182.36 | 163.91 | 149.88 | 140.27
45152 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 36.02 | 32.83 | 31.12 | 29.36 | 26.31 | 24.08 | 22.62
45152 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 36.02 | 32.83 | 31.12 | 29.36 | 26.31 | 24.08 | 22.62
45153 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 87.54 | 80.14 | 76.05 | 71.73 | 64.2 | 58.57 | 54.85
45153 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 87.54 | 80.14 | 76.05 | 71.73 | 64.2 | 58.57 | 54.85
45154 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 159.97 | 147.36 | 140.24 | 132.65 | 118.92 | 108.56 | 101.54
45154 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 159.97 | 147.36 | 140.24 | 132.65 | 118.92 | 108.56 | 101.54
45155 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 296.41 | 275.67 | 263.48 | 250.47 | 225.87 | 206.95 | 193.84
45155 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 296.41 | 275.67 | 263.48 | 250.47 | 225.87 | 206.95 | 193.84
45156 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 527.4 | 495.9 | 477.14 | 455.91 | 415.56 | 383 | 360.5
45156 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 527.4 | 495.9 | 477.14 | 455.91 | 415.56 | 383 | 360.5
45158 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 13.36 | 12.18 | 11.56 | 10.93 | 9.85 | 9.07 | 8.56
45159 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 31.74 | 28.93 | 27.41 | 25.87 | 23.18 | 21.24 | 19.96
45160 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 58.15 | 53.09 | 50.34 | 47.47 | 42.48 | 38.8 | 36.38
45161 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 110.74 | 101.58 | 96.5 | 91.16 | 81.58 | 74.42 | 69.66
45161 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 110.74 | 101.58 | 96.5 | 91.16 | 81.58 | 74.42 | 69.66
45162 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 208.46 | 192.66 | 183.66 | 174.06 | 156.35 | 142.9 | 133.74
45162 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 208.46 | 192.66 | 183.66 | 174.06 | 156.35 | 142.9 | 133.74
45274 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 60.97 | 55.69 | 52.78 | 49.79 | 44.57 | 40.69 | 38.14
45284 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 13.36 | 12.18 | 11.56 | 10.93 | 9.85 | 9.07 | 8.56
45285 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 31.74 | 28.93 | 27.41 | 25.87 | 23.18 | 21.24 | 19.96
45286 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 58.15 | 53.09 | 50.34 | 47.47 | 42.48 | 38.8 | 36.38
45290 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 28.96 | 26.94 | 25.69 | 24.15 | 20.5 | 16.72 | 13.9
45291 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 92.98 | 86.84 | 83.15 | 78.93 | 70.09 | 61.41 | 54.39
45293 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 12905.82 | 3.58 | 22.19 | 18.62 | 16.29 | 13.7 | 9.17 | 5.74 | 3.07
45294 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 57.36 | 69.58 | 61.69 | 56.35 | 50.11 | 38.07 | 28.78 | 22.65
45296 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 6.82 | 6.36 | 6.05 | 5.63 | 4.42 | 3.25 | 2.5
45297 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 14.69 | 13.62 | 12.93 | 12.03 | 9.68 | 7.41 | 5.91
45298 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 25.03 | 23.22 | 22.06 | 20.6 | 17.07 | 13.56 | 11.1
45299 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 44.51 | 41.36 | 39.4 | 37.03 | 31.63 | 26.23 | 22.14
45300 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 79.89 | 74.39 | 71.1 | 67.26 | 58.91 | 50.73 | 44.23
45301 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 9.13 | 8.49 | 8.07 | 7.49 | 5.92 | 4.41 | 3.44
45301 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 9.13 | 8.49 | 8.07 | 7.49 | 5.92 | 4.41 | 3.44
45302 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 19.75 | 18.31 | 17.38 | 16.19 | 13.23 | 10.34 | 8.37
45302 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 19.75 | 18.31 | 17.38 | 16.19 | 13.23 | 10.34 | 8.37
45303 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 33.83 | 31.4 | 29.87 | 27.98 | 23.58 | 19.14 | 15.93
45303 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 33.83 | 31.4 | 29.87 | 27.98 | 23.58 | 19.14 | 15.93
45304 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 60.46 | 56.23 | 53.67 | 50.61 | 43.89 | 37.1 | 31.86
45304 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 60.46 | 56.23 | 53.67 | 50.61 | 43.89 | 37.1 | 31.86
45305 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 108.8 | 101.54 | 97.18 | 92.19 | 81.54 | 71.37 | 63.21
45305 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 108.8 | 101.54 | 97.18 | 92.19 | 81.54 | 71.37 | 63.21
45313 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 8.68 | 8.07 | 7.67 | 7.12 | 5.62 | 4.18 | 3.25
45314 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 18.75 | 17.39 | 16.51 | 15.37 | 12.53 | 9.76 | 7.88
45315 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 32.1 | 29.79 | 28.32 | 26.54 | 22.26 | 18.01 | 14.96
45316 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 57.32 | 53.3 | 50.87 | 47.96 | 41.46 | 34.95 | 29.92
45317 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 103.11 | 96.21 | 92.07 | 87.28 | 77.15 | 67.3 | 59.41
45319 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 8.9 | 8.28 | 7.86 | 7.3 | 5.76 | 4.3 | 3.34
45320 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 19.23 | 17.83 | 16.92 | 15.78 | 12.86 | 10.04 | 8.12
45321 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 32.94 | 30.57 | 29.08 | 27.24 | 22.91 | 18.56 | 15.42
45322 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 58.84 | 54.75 | 52.2 | 49.25 | 42.61 | 35.99 | 30.86
45323 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 105.84 | 98.76 | 94.52 | 89.66 | 79.28 | 69.27 | 61.23
45324 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 10.9 | 10.12 | 9.61 | 8.92 | 7.09 | 5.34 | 4.2
45325 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 23.67 | 21.95 | 20.84 | 19.46 | 16.07 | 12.73 | 10.39
45326 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 40.69 | 37.78 | 35.97 | 33.79 | 28.72 | 23.65 | 19.87
45327 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 72.91 | 67.9 | 64.84 | 61.29 | 53.52 | 45.82 | 39.73
45328 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 131.22 | 122.67 | 117.47 | 111.57 | 99.31 | 87.64 | 78.24
45330 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 6.68 | 6.24 | 5.93 | 5.51 | 4.33 | 3.18 | 2.44
45330 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 6.68 | 6.24 | 5.93 | 5.51 | 4.33 | 3.18 | 2.44
45331 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 14.37 | 13.34 | 12.65 | 11.76 | 9.46 | 7.23 | 5.77
45331 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 14.37 | 13.34 | 12.65 | 11.76 | 9.46 | 7.23 | 5.77
45332 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 24.49 | 22.72 | 21.57 | 20.15 | 16.66 | 13.23 | 10.83
45332 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 24.49 | 22.72 | 21.57 | 20.15 | 16.66 | 13.23 | 10.83
45333 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 43.54 | 40.45 | 38.51 | 36.21 | 30.88 | 25.55 | 21.56
45333 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 43.54 | 40.45 | 38.51 | 36.21 | 30.88 | 25.55 | 21.56
45334 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 78.07 | 72.76 | 69.5 | 65.74 | 57.53 | 49.52 | 43.06
45334 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 78.07 | 72.76 | 69.5 | 65.74 | 57.53 | 49.52 | 43.06
45342 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 8.4 | 5.85 | 4.44 | 2.82 |  |  | 1.08
45343 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 19.45 | 14.7 | 12.1 | 9.32 | 3.67 |  | 2.33
45344 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 35.15 | 27.88 | 23.81 | 19.48 | 11.59 | 3.93 | 3.93
45345 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 65.85 | 54.63 | 48.09 | 41 | 28.29 | 18.23 | 10.4
45346 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 121.36 | 104.66 | 94.49 | 83.26 | 62.06 | 45.95 | 34.76
45348 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 13.92 | 12.93 | 12.25 | 11.4 | 9.14 | 6.99 | 5.56
45349 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 24.49 | 22.72 | 21.57 | 20.15 | 16.66 | 13.23 | 10.83
45350 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 43.54 | 40.45 | 38.51 | 36.21 | 30.88 | 25.55 | 21.56
45351 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 78.07 | 72.76 | 69.5 | 65.74 | 57.53 | 49.52 | 43.06
45352 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 285.38 | 268.37 | 258.03 | 246.37 | 222.67 | 201.28 | 184.56
45353 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 31.09 | 28.84 | 27.41 | 25.67 | 21.52 | 17.37 | 14.39
45354 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 57.41 | 53.38 | 50.95 | 48.03 | 41.52 | 35.01 | 29.99
45355 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 103.26 | 96.36 | 92.21 | 87.41 | 77.27 | 67.4 | 59.54
45356 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 185.55 | 173.79 | 166.8 | 158.78 | 142.4 | 127.31 | 115.15
45358 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 31.09 | 28.84 | 27.41 | 25.67 | 21.52 | 17.37 | 14.39
45359 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 57.41 | 53.38 | 50.95 | 48.03 | 41.52 | 35.01 | 29.99
45360 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 103.26 | 96.36 | 92.21 | 87.41 | 77.27 | 67.4 | 59.54
45361 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 185.55 | 173.79 | 166.8 | 158.78 | 142.4 | 127.31 | 115.15
45363 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 15.17 | 14.07 | 13.36 | 12.42 | 10.01 | 7.69 | 6.14
45364 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 26.73 | 24.8 | 23.56 | 22.04 | 18.29 | 14.63 | 12.02
45365 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 47.58 | 44.21 | 42.13 | 39.65 | 33.98 | 28.31 | 23.98
45366 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 85.46 | 79.64 | 76.13 | 72.04 | 63.33 | 54.69 | 47.84
45368 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 15.17 | 14.07 | 13.36 | 12.42 | 10.01 | 7.68 | 6.14
45369 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 26.73 | 24.79 | 23.56 | 22.03 | 18.29 | 14.63 | 12.02
45370 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 47.57 | 44.21 | 42.12 | 39.64 | 33.97 | 28.3 | 23.98
45371 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 85.44 | 79.63 | 76.12 | 72.03 | 63.32 | 54.68 | 47.83
45373 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 12.72 | 11.81 | 11.21 | 10.42 | 8.34 | 6.32 | 5.01
45374 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 22.35 | 20.72 | 19.69 | 18.36 | 15.11 | 11.91 | 9.7
45375 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 39.65 | 36.81 | 35.06 | 32.92 | 27.95 | 22.96 | 19.27
45376 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 71.05 | 66.16 | 63.18 | 59.68 | 52.1 | 44.51 | 38.54
45377 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 260.44 | 244.56 | 235.11 | 224.33 | 202.43 | 182.53 | 167.03
45378 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 6.05 | 5.65 | 5.38 | 5.01 | 3.93 | 2.88 | 2.19
45379 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 12.6 | 11.69 | 11.1 | 10.31 | 8.24 | 6.26 | 4.95
45380 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 22.11 | 20.5 | 19.47 | 18.18 | 14.94 | 11.76 | 9.58
45381 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 39.23 | 36.43 | 34.67 | 32.57 | 27.63 | 22.69 | 19.03
45382 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 70.3 | 65.42 | 62.47 | 59.04 | 51.51 | 44 | 38.05
45384 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 11.52 | 10.91 | 10.53 | 10.06 | 8.79 | 7.07 | 5.67
45385 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 20.21 | 19.1 | 18.41 | 17.59 | 15.48 | 12.86 | 10.65
45386 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 35.76 | 33.76 | 32.55 | 31.11 | 27.77 | 23.91 | 20.52
45387 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 63.82 | 60.25 | 58.14 | 55.68 | 50.38 | 44.79 | 39.82
45388 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 155.41 | 146.78 | 141.56 | 135.66 | 123.16 | 110.94 | 100.61
50865 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | [7 empty] | 1.17
50866 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
50867 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
50868 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
50869 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
50871 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
50872 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | [7 empty] | 1.19
50873 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
50874 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
50875 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
50877 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
50881 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
50886 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
50886 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
50887 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
50887 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
50888 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
50888 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
50889 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
50889 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
50890 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
50890 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
50898 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
50899 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | [7 empty] | 1.75
50900 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
50901 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
50904 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
50905 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
50906 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
50907 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
50908 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
50910 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
50910 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | [7 empty] | 0.82
50911 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
50911 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
50912 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
50912 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
50913 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
50913 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
50920 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
50920 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
50921 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
50921 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
50922 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
50922 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
50923 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
50923 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51045 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | [6 empty] | 4.3
51048 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | [6 empty] | 4.95
51050 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51050 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51051 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | [6 empty] | 1.88
51051 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | [6 empty] | 1.88
51052 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | [6 empty] | 3.17
51052 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | [6 empty] | 3.17
51053 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | [6 empty] | 5.51
51053 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | [6 empty] | 5.51
51060 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51060 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51061 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | [6 empty] | 2.41
51061 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | [6 empty] | 2.41
51062 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | [6 empty] | 4.07
51062 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | [6 empty] | 4.07
51063 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51063 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51064 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.65 | [5 empty] | 12.34
51064 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.65 | [5 empty] | 12.34
51138 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
51139 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
51140 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
51141 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
51142 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
51144 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
51145 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
51146 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
51147 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
51148 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
51150 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
51154 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
51159 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51159 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51160 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51160 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51161 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51161 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51162 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51162 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51163 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51163 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51171 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51172 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51173 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51174 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51177 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
51178 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
51179 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
51180 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
51181 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
51183 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51183 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51184 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51184 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51185 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51185 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51186 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51186 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51193 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51193 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51194 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51194 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51195 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51195 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51196 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51196 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51318 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | [6 empty] | 4.3
51321 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | [6 empty] | 4.95
51323 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51323 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51324 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | [6 empty] | 1.88
51324 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | [6 empty] | 1.88
51325 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | [6 empty] | 3.17
51325 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | [6 empty] | 3.17
51326 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | [6 empty] | 5.51
51326 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | [6 empty] | 5.51
51333 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51333 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51334 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | [6 empty] | 2.41
51334 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | [6 empty] | 2.41
51335 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | [6 empty] | 4.07
51335 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | [6 empty] | 4.07
51336 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51336 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51337 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.59 | [5 empty] | 12.34
51337 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.59 | [5 empty] | 12.34
51411 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
51412 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
51413 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
51414 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
51415 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
51417 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
51418 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
51419 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
51420 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
51421 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
51423 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
51427 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
51432 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51432 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51433 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51433 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51434 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51434 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51435 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51435 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51436 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51436 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51444 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51445 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51446 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51447 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51450 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
51451 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
51452 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
51453 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
51454 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
51456 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51456 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51457 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51457 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51458 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51458 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51459 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51459 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51466 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51466 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51467 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51467 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51468 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51468 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51469 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51469 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51591 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 4.79 | [5 empty] | 4.3
51594 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 5.55 | [5 empty] | 4.95
51596 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51596 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51597 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.89 | [5 empty] | 1.88
51597 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.89 | [5 empty] | 1.88
51598 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.41 | [5 empty] | 3.17
51598 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.41 | [5 empty] | 3.17
51599 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.2 | [5 empty] | 5.51
51599 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.2 | [5 empty] | 5.51
51606 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51606 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51607 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.51 | [5 empty] | 2.41
51607 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.51 | [5 empty] | 2.41
51608 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.5 | [5 empty] | 4.07
51608 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.5 | [5 empty] | 4.07
51609 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.94 | [5 empty] | 7.09
51609 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.94 | [5 empty] | 7.09
51610 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.6 | [5 empty] | 12.34
51610 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.6 | [5 empty] | 12.34
51684 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
51685 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
51686 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
51687 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
51688 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
51690 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
51691 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
51692 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
51693 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
51694 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
51696 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
51700 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
51705 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51705 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51706 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51706 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51707 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51707 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51708 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51708 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51709 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51709 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51717 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51718 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51719 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51720 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51723 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
51724 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
51725 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
51726 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
51727 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
51729 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51729 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51730 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51730 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51731 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51731 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51732 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51732 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51739 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51739 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
51740 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51740 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
51741 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51741 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
51742 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51742 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
51864 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 4.48 | [5 empty] | 4.3
51867 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 5.14 | [5 empty] | 4.95
51869 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51869 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
51870 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.88 | [5 empty] | 1.88
51870 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.88 | [5 empty] | 1.88
51871 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.26 | [5 empty] | 3.17
51871 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.26 | [5 empty] | 3.17
51872 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 5.68 | [5 empty] | 5.51
51872 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 5.68 | [5 empty] | 5.51
51879 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51879 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
51880 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.44 | [5 empty] | 2.41
51880 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.44 | [5 empty] | 2.41
51881 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.23 | [5 empty] | 4.07
51881 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.23 | [5 empty] | 4.07
51882 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51882 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | [6 empty] | 7.09
51883 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.77 | [5 empty] | 12.34
51883 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.77 | [5 empty] | 12.34
51957 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
51958 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
51959 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
51960 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
51961 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
51963 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
51964 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
51965 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
51966 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
51967 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
51969 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
51973 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
51978 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51978 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
51979 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51979 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
51980 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51980 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
51981 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51981 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
51982 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51982 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
51990 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
51991 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
51992 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
51993 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
51996 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
51997 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
51998 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
51999 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
52000 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
52002 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52002 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52003 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52003 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52004 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52004 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52005 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52005 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52012 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52012 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52013 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52013 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52014 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52014 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52015 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52015 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52137 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 4.81 | [5 empty] | 4.3
52140 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 5.55 | [5 empty] | 4.95
52142 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52142 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52143 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.94 | [5 empty] | 1.88
52143 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.94 | [5 empty] | 1.88
52144 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.46 | [5 empty] | 3.17
52144 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.46 | [5 empty] | 3.17
52145 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.16 | [5 empty] | 5.51
52145 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.16 | [5 empty] | 5.51
52152 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | [7 empty] | 1.12
52152 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | [6 empty] | 1.12
52153 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.57 | [5 empty] | 2.41
52153 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.57 | [5 empty] | 2.41
52154 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.53 | [5 empty] | 4.07
52154 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.53 | [5 empty] | 4.07
52155 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.74 | [5 empty] | 7.09
52155 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.74 | [5 empty] | 7.09
52156 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.91 | [5 empty] | 12.34
52156 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 12.91 | [5 empty] | 12.34
52230 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
52231 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
52232 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
52233 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
52234 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
52236 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
52237 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
52238 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
52239 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
52240 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
52242 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
52246 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
52251 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52251 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52252 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52252 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52253 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52253 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52254 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52254 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52255 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52255 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52263 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52264 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52265 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52266 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52269 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
52270 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
52271 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
52272 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
52273 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
52275 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52275 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52276 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52276 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52277 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52277 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52278 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52278 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52285 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52285 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52286 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52286 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52287 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52287 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52288 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52288 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52410 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 4.9 | [5 empty] | 4.3
52413 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 5.65 | [5 empty] | 4.95
52415 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52415 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52416 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.98 | [5 empty] | 1.88
52416 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.98 | [5 empty] | 1.88
52417 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.54 | [5 empty] | 3.17
52417 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.54 | [5 empty] | 3.17
52418 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.29 | [5 empty] | 5.51
52418 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.29 | [5 empty] | 5.51
52425 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.12 | [5 empty] | 1.12
52425 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.12 | [5 empty] | 1.12
52426 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.62 | [5 empty] | 2.41
52426 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.62 | [5 empty] | 2.41
52427 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.63 | [5 empty] | 4.07
52427 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.63 | [5 empty] | 4.07
52428 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.89 | [5 empty] | 7.09
52428 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.89 | [5 empty] | 7.09
52429 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.06 | [5 empty] | 12.34
52429 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.06 | [5 empty] | 12.34
52503 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
52504 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
52505 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
52506 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
52507 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
52509 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
52510 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
52511 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
52512 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
52513 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
52515 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
52519 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
52524 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52524 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52525 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52525 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52526 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52526 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52527 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52527 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52528 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52528 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52536 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52537 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52538 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52539 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52542 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
52543 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
52544 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
52545 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
52546 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
52548 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52548 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52549 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52549 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52550 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52550 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52551 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52551 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52558 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52558 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52559 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52559 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52560 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52560 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52561 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52561 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52683 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 5.22 | [5 empty] | 4.3
52686 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 6.07 | [5 empty] | 4.95
52688 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52688 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52689 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.07 | [5 empty] | 1.88
52689 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.07 | [5 empty] | 1.88
52690 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.73 | [5 empty] | 3.17
52690 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.73 | [5 empty] | 3.17
52691 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.77 | [5 empty] | 5.51
52691 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.77 | [5 empty] | 5.51
52698 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.14 | [5 empty] | 1.12
52698 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.14 | [5 empty] | 1.12
52699 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.75 | [5 empty] | 2.41
52699 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.75 | [5 empty] | 2.41
52700 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.92 | [5 empty] | 4.07
52700 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.92 | [5 empty] | 4.07
52701 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 8.66 | [5 empty] | 7.09
52701 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 8.66 | [5 empty] | 7.09
52702 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.11 | [5 empty] | 12.34
52702 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.11 | [5 empty] | 12.34
52776 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
52777 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
52778 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
52779 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
52780 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
52782 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
52783 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
52784 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
52785 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
52786 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
52788 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
52792 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
52797 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52797 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
52798 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52798 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
52799 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52799 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
52800 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52800 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
52801 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52801 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
52809 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52810 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52811 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52812 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52815 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
52816 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
52817 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
52818 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
52819 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
52821 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52821 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
52822 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52822 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
52823 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52823 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
52824 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52824 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
52831 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52831 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
52832 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52832 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
52833 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52833 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
52834 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52834 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
52956 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 4.88 | [5 empty] | 4.3
52959 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 5.62 | [5 empty] | 4.95
52961 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52961 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
52962 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.97 | [5 empty] | 1.88
52962 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 1.97 | [5 empty] | 1.88
52963 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.52 | [5 empty] | 3.17
52963 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 3.52 | [5 empty] | 3.17
52964 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.24 | [5 empty] | 5.51
52964 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 6.24 | [5 empty] | 5.51
52971 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.12 | [5 empty] | 1.12
52971 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.12 | [5 empty] | 1.12
52972 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.61 | [5 empty] | 2.41
52972 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 2.61 | [5 empty] | 2.41
52973 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.59 | [5 empty] | 4.07
52973 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 4.59 | [5 empty] | 4.07
52974 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.8 | [5 empty] | 7.09
52974 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 7.8 | [5 empty] | 7.09
52975 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.06 | [5 empty] | 12.34
52975 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 13.06 | [5 empty] | 12.34
53049 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
53050 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
53051 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
53052 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
53053 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
53055 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
53056 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
53057 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
53058 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
53059 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
53061 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
53065 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
53070 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53070 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53071 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53071 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53072 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53072 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53073 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53073 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53074 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53074 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53082 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53083 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53084 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53085 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53088 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
53089 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
53090 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
53091 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
53092 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
53094 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53094 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53095 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53095 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53096 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53096 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53097 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53097 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53104 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53104 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53105 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53105 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53106 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53106 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53107 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53107 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53229 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 5.99 | [5 empty] | 4.3
53232 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 7.03 | 4.95 |  |  |  |  | 4.95
53234 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.88 | [5 empty] | 0.87
53234 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.88 | [5 empty] | 0.87
53235 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.24 | [5 empty] | 1.88
53235 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.24 | [5 empty] | 1.88
53236 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.19 | [5 empty] | 3.17
53236 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.19 | [5 empty] | 3.17
53237 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 7.91 | 5.58 |  |  |  |  | 5.51
53237 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 7.91 | 5.58 |  |  |  |  | 5.51
53244 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.19 | [5 empty] | 1.12
53244 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.19 | [5 empty] | 1.12
53245 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.04 | [5 empty] | 2.41
53245 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.04 | [5 empty] | 2.41
53246 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.62 | [5 empty] | 4.07
53246 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.62 | [5 empty] | 4.07
53247 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 10.41 | 7.5 |  |  |  |  | 7.09
53247 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 10.41 | 7.5 |  |  |  |  | 7.09
53248 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 18.16 | 13.83 |  |  |  |  | 12.34
53248 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 18.16 | 13.83 |  |  |  |  | 12.34
53322 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
53323 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
53324 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
53325 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
53326 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
53328 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
53329 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
53330 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
53331 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
53332 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
53334 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
53338 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
53343 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53343 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53344 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53344 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53345 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53345 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53346 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53346 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53347 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53347 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53355 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53356 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53357 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53358 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53361 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
53362 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
53363 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
53364 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
53365 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
53367 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53367 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53368 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53368 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53369 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53369 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53370 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53370 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53377 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53377 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53378 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53378 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53379 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53379 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53380 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53380 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53502 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 6.83 | 4.42 |  |  |  |  | 4.3
53505 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 8.08 | 5.34 |  |  |  |  | 4.95
53507 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.91 | [5 empty] | 0.87
53507 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.91 | [5 empty] | 0.87
53508 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.47 | [5 empty] | 1.88
53508 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.47 | [5 empty] | 1.88
53509 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.73 | [5 empty] | 3.17
53509 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.73 | [5 empty] | 3.17
53510 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 9.16 | 6.18 |  |  |  |  | 5.51
53510 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 9.16 | 6.18 |  |  |  |  | 5.51
53517 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.27 | [5 empty] | 1.12
53517 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.27 | [5 empty] | 1.12
53518 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.39 | [5 empty] | 2.41
53518 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.39 | [5 empty] | 2.41
53519 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 6.41 | 4.12 |  |  |  |  | 4.07
53519 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 6.41 | 4.12 |  |  |  |  | 4.07
53520 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 12.22 | 8.59 |  |  |  |  | 7.09
53520 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 12.22 | 8.59 |  |  |  |  | 7.09
53521 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 22.47 | 16.81 | 13.93 |  |  |  | 12.34
53521 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 22.47 | 16.81 | 13.93 |  |  |  | 12.34
53595 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
53596 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
53597 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
53598 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
53599 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
53601 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
53602 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
53603 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
53604 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
53605 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
53607 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
53611 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
53616 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53616 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53617 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53617 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53618 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53618 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53619 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53619 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53620 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53620 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53628 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53629 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53630 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53631 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53634 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
53635 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
53636 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
53637 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
53638 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
53640 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53640 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53641 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53641 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53642 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53642 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53643 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53643 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53650 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53650 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53651 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53651 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53652 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53652 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53653 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53653 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53775 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 6.35 | [5 empty] | 4.3
53778 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 7.49 | 5.03 |  |  |  |  | 4.95
53780 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.87 | [5 empty] | 0.87
53780 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 0.87 | [5 empty] | 0.87
53781 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.31 | [5 empty] | 1.88
53781 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.31 | [5 empty] | 1.88
53782 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.41 | [5 empty] | 3.17
53782 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.41 | [5 empty] | 3.17
53783 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 8.47 | 5.77 |  |  |  |  | 5.51
53783 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 8.47 | 5.77 |  |  |  |  | 5.51
53790 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.19 | [5 empty] | 1.12
53790 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.19 | [5 empty] | 1.12
53791 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.17 | [5 empty] | 2.41
53791 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.17 | [5 empty] | 2.41
53792 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.95 | [5 empty] | 4.07
53792 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.95 | [5 empty] | 4.07
53793 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 11.29 | 7.94 |  |  |  |  | 7.09
53793 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 11.29 | 7.94 |  |  |  |  | 7.09
53794 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 20.51 | 15.34 | 12.91 |  |  |  | 12.34
53794 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 20.51 | 15.34 | 12.91 |  |  |  | 12.34
53868 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
53869 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
53870 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
53871 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
53872 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
53874 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
53875 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
53876 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
53877 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
53878 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
53880 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
53884 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
53889 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53889 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
53890 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53890 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
53891 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53891 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
53892 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53892 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
53893 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53893 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
53901 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53902 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53903 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53904 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53907 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
53908 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
53909 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
53910 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
53911 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
53913 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53913 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
53914 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53914 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
53915 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53915 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
53916 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53916 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
53923 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53923 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
53924 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53924 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
53925 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53925 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
53926 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
53926 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
54048 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 6.27 | [5 empty] | 4.3
54051 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 7.4 | 4.98 |  |  |  |  | 4.95
54053 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
54053 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | [6 empty] | 0.87
54054 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.26 | [5 empty] | 1.88
54054 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 2.26 | [5 empty] | 1.88
54055 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.33 | [5 empty] | 3.17
54055 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 4.33 | [5 empty] | 3.17
54056 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 8.37 | 5.68 |  |  |  |  | 5.51
54056 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 8.37 | 5.68 |  |  |  |  | 5.51
54063 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.17 | [5 empty] | 1.12
54063 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 1.17 | [5 empty] | 1.12
54064 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.11 | [5 empty] | 2.41
54064 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 3.11 | [5 empty] | 2.41
54065 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.88 | [5 empty] | 4.07
54065 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 5.88 | [5 empty] | 4.07
54066 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 11.16 | 7.83 |  |  |  |  | 7.09
54066 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 11.16 | 7.83 |  |  |  |  | 7.09
54067 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 20.28 | 15.19 | 12.77 |  |  |  | 12.34
54067 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 20.28 | 15.19 | 12.77 |  |  |  | 12.34
54141 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | [6 empty] | 1.17
54142 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | [6 empty] | 2.52
54143 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | [6 empty] | 4.26
54144 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | [6 empty] | 7.41
54145 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | [6 empty] | 12.9
54147 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | [6 empty] | 0.55
54148 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | [6 empty] | 1.19
54149 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | [6 empty] | 2
54150 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | [6 empty] | 3.48
54151 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | [6 empty] | 6.07
54153 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | [6 empty] | 0.71
54157 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | [6 empty] | 7.81
54162 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
54162 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | [6 empty] | 0.69
54163 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
54163 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | [6 empty] | 1.48
54164 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
54164 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | [6 empty] | 2.5
54165 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
54165 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | [6 empty] | 4.35
54166 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
54166 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | [6 empty] | 7.57
54174 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
54175 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
54176 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
54177 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
54180 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | [6 empty] | 0.64
54181 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | [6 empty] | 1.36
54182 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | [6 empty] | 2.3
54183 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | [6 empty] | 4.01
54184 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | [6 empty] | 6.98
54186 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
54186 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | [6 empty] | 0.82
54187 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
54187 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | [6 empty] | 1.75
54188 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
54188 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | [6 empty] | 2.96
54189 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
54189 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | [6 empty] | 5.15
54196 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
54196 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | [6 empty] | 1.22
54197 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
54197 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | [6 empty] | 2.61
54198 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
54198 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | [6 empty] | 4.4
54199 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
54199 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | [6 empty] | 7.67
54321 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 25.75 | 18.26 | 13.92 | 8.74 |  |  | 4.3
54324 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 30.8 | 22.38 | 17.53 | 12.01 |  |  | 4.95
54326 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 3.05 | [5 empty] | 0.87
54326 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 3.05 | [5 empty] | 0.87
54327 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 8.73 | 4.55 |  |  |  |  | 1.88
54327 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 8.73 | 4.55 |  |  |  |  | 1.88
54328 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 17.34 | 11.45 | 7.82 |  |  |  | 3.17
54328 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 17.34 | 11.45 | 7.82 |  |  |  | 3.17
54329 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 35.17 | 26.09 | 20.84 | 14.93 |  |  | 5.51
54329 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 35.17 | 26.09 | 20.84 | 14.93 |  |  | 5.51
54336 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 4.34 | [5 empty] | 1.12
54336 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 4.34 | [5 empty] | 1.12
54337 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 12.15 | 7.27 | 3.98 |  |  |  | 2.41
54337 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 12.15 | 7.27 | 3.98 |  |  |  | 2.41
54338 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 23.96 | 16.77 | 12.63 | 7.53 |  |  | 4.07
54338 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 23.96 | 16.77 | 12.63 | 7.53 |  |  | 4.07
54339 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 48.02 | 36.83 | 30.43 | 23.46 | 8.08 |  | 7.09
54339 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 48.02 | 36.83 | 30.43 | 23.46 | 8.08 |  | 7.09
54340 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 93.12 | 75.59 | 65.43 | 54.62 | 33.96 | 14.65 | 12.34
54340 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 93.12 | 75.59 | 65.43 | 54.62 | 33.96 | 14.65 | 12.34

## 5_Горизонтальный факел Инте
Горизонтальный факел Интенсивность излучения
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Расход, кг/с | Радиус (м) зоны с интенсивностью теплового излучения (кВт/м2)
[8 empty] | 10 | 100
59861 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 7.38 | 4.92
59862 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 15.85 | 10.57
59863 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 26.74 | 17.83
59864 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 46.56 | 31.04
59865 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 81.07 | 54.05
59866 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 6.36 | 4.24
59867 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 13.66 | 9.11
59868 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 23.05 | 15.37
59869 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 40.14 | 26.76
59870 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 69.89 | 46.59
59871 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 7.2 | 4.8
59871 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 7.2 | 4.8
59872 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 15.47 | 10.31
59872 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 15.47 | 10.31
59873 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 26.1 | 17.4
59873 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 26.1 | 17.4
59874 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 45.45 | 30.3
59874 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 45.45 | 30.3
59875 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 79.13 | 52.76
59875 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 79.13 | 52.76
59881 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 8.16 | 5.44
59882 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 17.53 | 11.69
59883 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 29.58 | 19.72
59884 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 51.5 | 34.33
59885 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 89.66 | 59.77
59886 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 8.05 | 5.37
59887 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 17.3 | 11.53
59888 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 29.18 | 19.45
59889 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 50.81 | 33.87
59890 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 88.46 | 58.98
59891 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | 23.49 | 15.66
59892 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | 50.46 | 33.64
59893 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | 85.14 | 56.76
59894 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | 148.24 | 98.82
59895 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | 258.09 | 172.06
59896 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | 11.05 | 7.36
59897 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | 23.72 | 15.82
59898 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | 40.03 | 26.69
59899 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | 69.7 | 46.47
59900 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | 121.35 | 80.9
59901 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | 14.22 | 9.48
59902 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | 156.21 | 104.14
59903 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | 13.78 | 9.19
59903 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | 13.78 | 9.19
59904 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | 29.6 | 19.73
59904 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | 29.6 | 19.73
59905 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | 49.94 | 33.3
59905 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | 49.94 | 33.3
59906 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | 86.96 | 57.97
59906 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | 86.96 | 57.97
59907 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | 151.4 | 100.94
59907 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | 151.4 | 100.94
59913 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | 16.34 | 10.89
59914 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | 35.08 | 23.39
59915 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | 59.2 | 39.46
59916 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | 103.07 | 68.71
59917 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | 12.7 | 8.47
59918 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | 27.28 | 18.19
59919 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | 46.04 | 30.69
59920 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | 80.16 | 53.44
59921 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | 139.56 | 93.04
59922 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | 16.34 | 10.89
59922 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | 16.34 | 10.89
59923 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | 35.08 | 23.39
59923 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | 35.08 | 23.39
59924 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | 59.2 | 39.46
59924 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | 59.2 | 39.46
59925 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | 103.07 | 68.71
59925 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | 103.07 | 68.71
59930 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | 24.31 | 16.21
59930 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | 24.31 | 16.21
59931 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | 52.21 | 34.81
59931 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | 52.21 | 34.81
59932 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | 88.09 | 58.73
59932 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | 88.09 | 58.73
59933 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | 153.38 | 102.25
59933 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | 153.38 | 102.25
59938 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 17.18 | 11.45
59939 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 28.99 | 19.33
59940 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 50.48 | 33.65
59941 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 87.88 | 58.59
59942 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 15.39 | 10.26
59942 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 15.39 | 10.26
59943 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 25.97 | 17.31
59943 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 25.97 | 17.31
59944 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 45.21 | 30.14
59944 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 45.21 | 30.14
59945 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 78.72 | 52.48
59945 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 78.72 | 52.48
59950 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 8.2 | 5.46
59951 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 17.61 | 11.74
59952 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 29.71 | 19.8
59953 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 51.72 | 34.48
59954 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 90.05 | 60.03
59955 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 7.3 | 4.87
59956 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 15.68 | 10.45
59957 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 26.46 | 17.64
59958 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 46.06 | 30.71
59959 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 80.2 | 53.47
59960 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 7.78 | 5.18
59961 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 16.7 | 11.13
59962 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 28.18 | 18.78
59963 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 49.06 | 32.7
59964 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 85.41 | 56.94
59965 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59965 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59965 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 10.41 | 6.94
59966 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59966 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59966 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59966 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59966 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59966 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 22.35 | 14.9
59967 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59967 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59967 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59967 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59967 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59967 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 37.71 | 25.14
59968 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59968 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59969 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59969 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59969 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 114.31 | 76.21
59970 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59970 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59971 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59971 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59972 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59972 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59972 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59972 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59972 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59972 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 75.93 | 50.62
59973 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59973 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59973 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 132.21 | 88.14
59974 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59974 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59974 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59974 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59974 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59974 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 230.19 | 153.46
59978 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59978 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59978 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59978 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 65.66 | 43.77
59980 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59980 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59980 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59980 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 20.95 | 13.97
59981 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59981 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59981 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59981 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 45 | 30
59995 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 20.93 | 13.95
59995 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 20.93 | 13.95
59996 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 44.95 | 29.96
59996 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 44.95 | 29.96
59997 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 75.84 | 50.56
59997 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 75.84 | 50.56
59998 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 132.04 | 88.03
59998 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 132.04 | 88.03
59999 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 229.9 | 153.27
59999 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 229.9 | 153.27
60000 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 9.08 | 6.05
60000 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 9.08 | 6.05
60001 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 19.49 | 13
60001 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 19.49 | 13
60002 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 32.89 | 21.93
60002 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 32.89 | 21.93
60003 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 57.27 | 38.18
60003 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 57.27 | 38.18
60004 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 99.72 | 66.48
60004 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 99.72 | 66.48
60005 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 3.81 | 2.54
60005 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 3.81 | 2.54
60006 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 8.17 | 5.45
60006 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 8.17 | 5.45
60007 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 13.79 | 9.2
60007 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 13.79 | 9.2
60008 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 24.02 | 16.01
60008 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 24.02 | 16.01
60009 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 41.81 | 27.88
60009 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 41.81 | 27.88
60010 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 11.65 | 7.76
60010 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 11.65 | 7.76
60011 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 25.01 | 16.67
60011 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 25.01 | 16.67
60012 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 42.2 | 28.13
60012 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 42.2 | 28.13
60013 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 73.48 | 48.99
60013 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 73.48 | 48.99
60014 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 127.93 | 85.29
60014 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 127.93 | 85.29
60015 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 8.76 | 5.84
60015 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 8.76 | 5.84
60016 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 18.82 | 12.54
60016 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 18.82 | 12.54
60017 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 31.75 | 21.17
60017 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 31.75 | 21.17
60018 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 55.28 | 36.85
60018 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 55.28 | 36.85
60019 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 96.25 | 64.17
60019 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 96.25 | 64.17
60020 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 19.55 | 13.04
60020 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 19.55 | 13.04
60021 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 42 | 28
60021 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 42 | 28
60022 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 70.86 | 47.24
60022 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 70.86 | 47.24
60023 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 123.38 | 82.25
60023 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 123.38 | 82.25
60024 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 214.81 | 143.21
60024 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 214.81 | 143.21
60025 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 8.69 | 5.79
60025 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 8.69 | 5.79
60026 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 18.67 | 12.44
60026 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 18.67 | 12.44
60027 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 31.49 | 21
60027 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 31.49 | 21
60028 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 54.83 | 36.56
60028 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 54.83 | 36.56
60029 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 95.47 | 63.65
60029 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 95.47 | 63.65
60030 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 16.33 | 10.89
60030 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 16.33 | 10.89
60031 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 35.07 | 23.38
60031 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 35.07 | 23.38
60032 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 59.18 | 39.45
60032 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 59.18 | 39.45
60033 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 103.04 | 68.69
60033 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 103.04 | 68.69
60034 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 179.4 | 119.6
60034 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 179.4 | 119.6
60035 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 3.03 | 2.02
60035 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 3.03 | 2.02
60036 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 6.5 | 4.34
60036 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 6.5 | 4.34
60037 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 10.97 | 7.31
60037 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 10.97 | 7.31
60038 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 19.1 | 12.74
60038 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 19.1 | 12.74
60039 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 33.26 | 22.17
60039 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 33.26 | 22.17
60040 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 6.04 | 4.03
60040 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 6.04 | 4.03
60040 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 6.04 | 4.03
60040 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 6.04 | 4.03
60041 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 12.98 | 8.65
60041 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 12.98 | 8.65
60041 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 12.98 | 8.65
60041 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 12.98 | 8.65
60042 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 21.89 | 14.6
60042 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 21.89 | 14.6
60042 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 21.89 | 14.6
60042 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 21.89 | 14.6
60043 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 38.12 | 25.41
60043 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 38.12 | 25.41
60043 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 38.12 | 25.41
60043 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 38.12 | 25.41
60044 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 66.37 | 44.25
60044 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 66.37 | 44.25
60044 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 66.37 | 44.25
60045 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 10.45 | 6.97
60045 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 10.45 | 6.97
60046 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 22.45 | 14.97
60046 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 22.45 | 14.97
60047 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 37.88 | 25.25
60047 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 37.88 | 25.25
60048 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 65.95 | 43.97
60048 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 65.95 | 43.97
60049 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 114.83 | 76.55
60049 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 114.83 | 76.55
60054 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 26.42 | 17.61
60055 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 9.13 | 6.09
60055 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 9.13 | 6.09
60056 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 19.6 | 13.07
60056 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 19.6 | 13.07
60057 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 33.08 | 22.05
60058 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 57.59 | 38.39
60058 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 57.59 | 38.39
60059 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 100.27 | 66.85
60059 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 100.27 | 66.85
60060 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 21.01 | 14.01
60060 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 21.01 | 14.01
60061 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 45.13 | 30.09
60061 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 45.13 | 30.09
60062 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 76.15 | 50.77
60062 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 76.15 | 50.77
60063 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 132.58 | 88.39
60063 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 132.58 | 88.39
60064 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 230.84 | 153.9
60064 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 230.84 | 153.9
60065 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 8.76 | 5.84
60066 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 18.82 | 12.55
60067 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 31.76 | 21.17
60068 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 55.3 | 36.87
60068 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 55.3 | 36.87
60069 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 96.28 | 64.19
60069 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 96.28 | 64.19
60162 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 33.08 | 22.05
60170 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 8.76 | 5.84
60171 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 18.82 | 12.55
60172 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 31.76 | 21.17
60175 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 37.38 | 24.92
60176 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 113.3 | 75.54
60177 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 50.51 | 33.67
60178 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 153.11 | 102.08
60179 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 86.09 | 57.39
60180 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 99.04 | 66.02
60181 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 17.47 | 11.65
60181 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 17.47 | 11.65
60182 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 37.52 | 25.02
60182 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 37.52 | 25.02
60183 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 63.32 | 42.21
60183 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 63.32 | 42.21
60184 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 110.24 | 73.49
60184 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 110.24 | 73.49
60189 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 22.46 | 14.97
60189 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 22.46 | 14.97
60190 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 48.23 | 32.16
60190 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 48.23 | 32.16
60191 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 81.39 | 54.26
60191 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 81.39 | 54.26
60192 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 141.7 | 94.47
60192 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 141.7 | 94.47
60193 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 246.72 | 164.48
60193 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 246.72 | 164.48
60199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 9.12 | 6.08
60200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 19.58 | 13.05
60201 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 33.03 | 22.02
60202 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 57.51 | 38.34
60203 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 100.14 | 66.76
60204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 12.2 | 8.13
60204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 12.2 | 8.13
60205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 26.2 | 17.47
60205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 26.2 | 17.47
60206 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 44.2 | 29.47
60206 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 44.2 | 29.47
60207 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 76.96 | 51.31
60207 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 76.96 | 51.31
60208 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 134 | 89.34
60208 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 134 | 89.34
60214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 11.6 | 7.73
60215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 24.91 | 16.6
60216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 42.03 | 28.02
60217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 73.17 | 48.78
60218 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 127.4 | 84.93
60219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 11.89 | 7.93
60220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 25.53 | 17.02
60221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 43.08 | 28.72
60222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 75.01 | 50
60223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 130.59 | 87.06
60224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 14.56 | 9.71
60225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 31.28 | 20.85
60226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 52.77 | 35.18
60227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 91.89 | 61.26
60228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 159.98 | 106.66
60229 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 8.92 | 5.95
60229 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 8.92 | 5.95
60230 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 19.17 | 12.78
60230 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 19.17 | 12.78
60231 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 32.34 | 21.56
60231 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 32.34 | 21.56
60232 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 56.3 | 37.54
60232 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 56.3 | 37.54
60233 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 98.03 | 65.35
60233 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 98.03 | 65.35
60239 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 21.68 | 14.45
60240 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 46.57 | 31.05
60241 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 78.57 | 52.38
60242 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 136.81 | 91.2
60243 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 238.19 | 158.8
60244 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 18.57 | 12.38
60245 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 32.34 | 21.56
60246 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 56.3 | 37.54
60247 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 98.03 | 65.35
60248 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 336.37 | 224.25
60249 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 40.74 | 27.16
60250 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 73.28 | 48.85
60251 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 127.59 | 85.06
60252 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 222.15 | 148.1
60253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 40.74 | 27.16
60254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 73.28 | 48.85
60255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 127.59 | 85.06
60256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 222.15 | 148.1
60257 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 20.22 | 13.48
60258 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 35.21 | 23.47
60259 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 61.3 | 40.87
60260 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 106.73 | 71.16
60261 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 20.22 | 13.48
60262 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 35.2 | 23.47
60263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 61.29 | 40.86
60264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 106.71 | 71.14
60265 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 16.99 | 11.32
60266 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 29.58 | 19.72
60267 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 51.5 | 34.33
60268 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 89.66 | 59.77
60269 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 307.65 | 205.1
60270 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 8.08 | 5.39
60271 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 16.82 | 11.21
60272 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 29.28 | 19.52
60273 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 50.98 | 33.98
60274 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 88.75 | 59.17
60275 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 14.79 | 9.86
60276 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 | 925 | 2.21 | 25.75 | 17.17
60277 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 44.84 | 29.89
60278 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 78.06 | 52.04
60279 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 190 | 126.66

## 4_Горизонтальный факел Веро
Горизонтальный факел Вероятностное смертельное поражение
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Расход, кг/с | Радиус (м) зоны смертельное поражение тепловым излучением с вероятностью (%)
99.9
59861 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 349.88 | 0.1 | 4.92
59862 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2365.16 | 0.66 | 10.57
59863 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.43 | 17.83
59864 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.72 | 31.04
59865 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 38.88 | 54.05
59866 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 241.39 | 0.07 | 4.24
59867 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1631.78 | 0.45 | 9.11
59868 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 1.68 | 15.37
59869 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 6.71 | 26.76
59870 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 26.82 | 46.59
59871 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 4.8
59871 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 329.33 | 0.09 | 4.8
59872 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 10.31
59872 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2226.29 | 0.62 | 10.31
59873 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 17.4
59873 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 2.29 | 17.4
59874 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 30.3
| Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 9.15 | 30.3
59875 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 52.76
59875 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 36.59 | 52.76
| Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 450.02 | 0.13 | 5.44
59882 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 3042.13 | 0.85 | 11.69
59883 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4748 | 3.13 | 19.72
59884 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4748 | 12.5 | 34.33
59885 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4748 | 50 | 59.77
59886 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 435.17 | 0.12 | 5.37
59887 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1841 | 0.82 | 11.53
59888 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1841 | 3.02 | 19.45
59889 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1841 | 12.09 | 33.87
59890 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1841 | 48.35 | 58.98
59891 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 4010.8 | 1.11 | 15.66
59892 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 27113 | 7.53 | 33.64
59893 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 89490 | 27.85 | 56.76
59894 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 89490 | 111.41 | 98.82
59895 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 89490 | 445.64 | 172.06
59896 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 608 | 0.17 | 7.36
59897 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 4110.05 | 1.14 | 15.82
59898 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 11990 | 4.22 | 26.69
59899 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 11990 | 16.89 | 46.47
59900 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 11990 | 67.56 | 80.9
59901 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1142.98 | 0.32 | 9.48
59902 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 46933 | 127 | 104.14
59903 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | 9.19
59903 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1057.15 | 0.29 | 9.19
59904 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | 19.73
59904 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2626 | 1.99 | 19.73
59905 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | 33.3
59905 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2626 | 7.34 | 33.3
| Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | 57.97
59906 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2626 | 29.37 | 57.97
59907 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | 100.94
59907 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 2626 | 117.46 | 100.94
59913 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.82 | 0.45 | 10.89
59914 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 2580 | 3.04 | 23.39
59915 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2580 | 11.23 | 39.46
59916 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2580 | 44.91 | 68.71
59917 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 862.37 | 0.24 | 8.47
| Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 5829.65 | 1.62 | 18.19
59919 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 9360 | 5.99 | 30.69
59920 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 9360 | 23.95 | 53.44
59921 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | 0.007854 | 9360 | 95.82 | 93.04
59922 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | 10.89
59922 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1616.81 | 0.45 | 10.89
59923 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | 23.39
59923 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | 0.0001327 | 2028 | 3.04 | 23.39
59924 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | 39.46
59924 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 2028 | 11.23 | 39.46
59925 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | 68.71
59925 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 2028 | 44.91 | 68.71
59930 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | 16.21
59930 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | 1.96e-05 | 1560 | 1.21 | 16.21
59931 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | 34.81
59931 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | 0.0001327 | 1560 | 8.2 | 34.81
59932 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | 58.73
59932 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | 0.0004909 | 1560 | 30.33 | 58.73
59933 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | 102.25
59933 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | 0.0019635 | 1560 | 121.32 | 102.25
59938 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1357 | 0.8 | 11.45
59939 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1357 | 2.97 | 19.33
59940 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1357 | 11.89 | 33.65
59941 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1357 | 47.56 | 58.59
| Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 10.26
59942 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 2197.53 | 0.61 | 10.26
| Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 17.31
| Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4941 | 2.26 | 17.31
59944 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 30.14
59944 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4941 | 9.03 | 30.14
59945 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 52.48
59945 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4941 | 36.12 | 52.48
59950 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 454.95 | 0.13 | 5.46
59951 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.85 | 11.74
59952 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 3.16 | 19.8
| Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 12.64 | 34.48
| Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 50.55 | 60.03
59955 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 340.56 | 0.09 | 4.87
59956 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 548 | 0.64 | 10.45
59957 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 548 | 2.36 | 17.64
59958 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 548 | 9.46 | 30.71
59959 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 548 | 37.84 | 53.47
59960 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 398.62 | 0.11 | 5.18
59961 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 514 | 0.75 | 11.13
59962 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 514 | 2.77 | 18.78
| Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 514 | 11.07 | 32.7
59964 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 514 | 44.29 | 56.94
| Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59965 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59965 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59965 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 826.02 | 0.23 | 6.94
59966 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
59966 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
59966 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
59966 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
59966 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1975 | 1.55 | 14.9
59967 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
59967 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
| Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
59967 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
| Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1975 | 5.74 | 25.14
59968 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
59968 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
59969 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59969 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59969 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59969 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1975 | 91.78 | 76.21
59970 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
59970 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
59971 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
59971 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
59972 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
59972 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
59972 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
59972 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
59972 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3626 | 20.92 | 50.62
59973 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59973 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59973 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59973 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3626 | 83.69 | 88.14
59974 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
59974 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
| Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
| Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
59974 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
59974 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3626 | 334.76 | 153.46
| Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
| Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
59978 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
| Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1975 | 22.94 | 43.77
59980 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
| Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
| Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
59980 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3012.87 | 0.84 | 13.97
59981 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
59981 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
59981 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
59981 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3626 | 5.66 | 30
| Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 13.95
59995 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3003.59 | 0.83 | 13.95
59996 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 29.96
59996 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3167 | 5.64 | 29.96
59997 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 50.56
59997 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3167 | 20.86 | 50.56
59998 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 88.03
59998 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3167 | 83.43 | 88.03
59999 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 153.27
59999 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 333.73 | 153.27
60000 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 6.05
60000 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 587.01 | 0.16 | 6.05
60001 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 13
| Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3435 | 1.1 | 13
60002 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 21.93
| Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3435 | 4.08 | 21.93
60003 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 38.18
60003 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3435 | 16.31 | 38.18
60004 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 66.48
60004 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3435 | 65.22 | 66.48
| Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.54
60005 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 66.84 | 0.02 | 2.54
| Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 5.45
| Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 451.81 | 0.13 | 5.45
60007 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 9.2
60007 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 1066 | 0.46 | 9.2
60008 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 16.01
60008 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 1066 | 1.86 | 16.01
60009 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 27.88
60009 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 1066 | 7.43 | 27.88
60010 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 7.76
| Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 693.8 | 0.19 | 7.76
60011 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 16.67
| Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | 0.0001327 | 3431 | 1.3 | 16.67
| Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 28.13
| Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 3431 | 4.82 | 28.13
60013 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 48.99
60013 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3431 | 19.27 | 48.99
60014 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 85.29
| Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 3431 | 77.09 | 85.29
60015 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 5.84
60015 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 537.34 | 0.15 | 5.84
60016 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 12.54
60016 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 1643 | 1.01 | 12.54
60017 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 21.17
60017 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1643 | 3.73 | 21.17
| Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 36.85
60018 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1643 | 14.93 | 36.85
60019 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 64.17
60019 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1643 | 59.7 | 64.17
60020 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 13.04
60020 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 2534.64 | 0.7 | 13.04
60021 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 28
| Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 4295 | 4.76 | 28
60022 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 47.24
60022 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4295 | 17.6 | 47.24
60023 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 82.25
60023 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4295 | 70.41 | 82.25
60024 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 143.21
60024 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 281.63 | 143.21
60025 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 5.79
| Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 337 | 0.15 | 5.79
60026 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 12.44
60026 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 337 | 0.99 | 12.44
60027 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 21
60027 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 337 | 3.66 | 21
60028 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 36.56
60028 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 337 | 14.63 | 36.56
60029 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 63.65
60029 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 337 | 58.5 | 63.65
| Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 10.89
60030 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1615.65 | 0.45 | 10.89
60031 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 23.38
60031 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2538 | 3.03 | 23.38
60032 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 39.45
60032 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | 0.0004909 | 2538 | 11.22 | 39.45
| Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 68.69
60033 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | 0.0019635 | 2538 | 44.88 | 68.69
60034 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 119.6
60034 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 179.52 | 119.6
| Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 2.02
60035 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 37.72 | 0.01 | 2.02
60036 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 4.34
60036 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 254.98 | 0.07 | 4.34
| Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 7.31
60037 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 942.99 | 0.26 | 7.31
60038 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 12.74
| Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 3771.97 | 1.05 | 12.74
| Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 22.17
60039 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 7637 | 4.19 | 22.17
60040 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 4.03
60040 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 4.03
60040 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 4.03
60040 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 212.17 | 0.06 | 4.03
| Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 8.65
60041 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 8.65
| Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 8.65
60041 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 1434.29 | 0.4 | 8.65
60042 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 14.6
60042 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 14.6
60042 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 14.6
60042 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 5304.33 | 1.47 | 14.6
60043 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 25.41
60043 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 25.41
60043 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 25.41
60043 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 15370 | 5.89 | 25.41
60044 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.25
60044 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.25
60044 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 15370 | 23.57 | 44.25
60045 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 6.97
| Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 529.54 | 0.15 | 6.97
60046 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 14.97
60046 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 2594 | 0.99 | 14.97
60047 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 25.25
60047 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 2594 | 3.68 | 25.25
60048 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 43.97
60048 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 2594 | 14.71 | 43.97
| Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 76.55
60049 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 2594 | 58.84 | 76.55
60054 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 8483.93 | 2.36 | 17.61
60055 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 6.09
60055 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 595.26 | 0.17 | 6.09
60056 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 13.07
60056 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 4023.98 | 1.12 | 13.07
60057 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 22.05
60058 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 38.39
60058 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 16.54 | 38.39
60059 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 66.85
60059 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 66.14 | 66.85
60060 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 14.01
| Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 3034.43 | 0.84 | 14.01
60061 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 30.09
60061 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 9021 | 5.7 | 30.09
60062 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 50.77
60062 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 9021 | 21.07 | 50.77
60063 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 88.39
60063 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 9021 | 84.29 | 88.39
60064 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 153.9
60064 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | 0.007854 | 9021 | 337.16 | 153.9
60065 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 5.84
60066 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 12.55
60067 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 21.17
60068 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 36.87
60068 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | 0.0019635 | 21719 | 14.94 | 36.87
60069 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 64.19
60069 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | 0.007854 | 21719 | 59.75 | 64.19
60162 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 14881.58 | 4.13 | 22.05
| Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | 1.96e-05 | 537.76 | 0.15 | 5.84
60171 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | 0.0001327 | 3635.29 | 1.01 | 12.55
60172 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | 0.0004909 | 13444.11 | 3.73 | 21.17
60175 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | 0.0004909 | 12803.74 | 3.56 | 24.92
60176 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | 0.007854 | 15765 | 56.91 | 75.54
60177 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | 0.0004909 | 24995 | 7.55 | 33.67
60178 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | 0.007854 | 24995 | 120.8 | 102.08
60179 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 22468 | 28.63 | 57.39
60180 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 61053 | 40.65 | 66.02
60181 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 11.65
| Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 1912.93 | 0.53 | 11.65
60182 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 25.02
60182 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 4452 | 3.59 | 25.02
| Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 42.21
| Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 4452 | 13.28 | 42.21
60184 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 73.49
| Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 4452 | 53.14 | 73.49
| Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 14.97
60189 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | 1.96e-05 | 3583.45 | 1 | 14.97
60190 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 32.16
60190 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | 0.0001327 | 24224.14 | 6.73 | 32.16
60191 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 54.26
60191 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | 0.0004909 | 43320 | 24.89 | 54.26
60192 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 94.47
60192 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | 0.0019635 | 43320 | 99.54 | 94.47
60193 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 164.48
60193 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | 0.007854 | 43320 | 398.16 | 164.48
60199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 376.07 | 0.1 | 6.08
60200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 2542.2 | 0.71 | 13.05
60201 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 9401.63 | 2.61 | 22.02
60202 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 37606.52 | 10.45 | 38.34
60203 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 150426.06 | 41.79 | 66.76
60204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 8.13
60204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 779.07 | 0.22 | 8.13
60205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 17.47
60205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 5266.51 | 1.46 | 17.47
60206 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 29.47
60206 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 19476.73 | 5.41 | 29.47
60207 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 51.31
60207 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 35808 | 21.64 | 51.31
60208 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 89.34
60208 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 35808 | 86.56 | 89.34
60214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 686.57 | 0.19 | 7.73
60215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001327 | 4641.18 | 1.29 | 16.6
60216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17164.13 | 4.77 | 28.02
60217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17908 | 19.07 | 48.78
60218 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17908 | 76.29 | 84.93
60219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 730.44 | 0.2 | 7.93
60220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1521 | 1.37 | 17.02
60221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1521 | 5.07 | 28.72
60222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1521 | 20.29 | 50
60223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1521 | 81.16 | 87.06
60224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 1213.3 | 0.34 | 9.71
60225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 8201.94 | 2.28 | 20.85
60226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 17148 | 8.43 | 35.18
60227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 17148 | 33.7 | 61.26
60228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 17148 | 134.81 | 106.66
60229 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 5.95
60229 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 562.52 | 0.16 | 5.95
| Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 12.78
| Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001327 | 1675 | 1.06 | 12.78
60231 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 21.56
60231 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 1675 | 3.91 | 21.56
60232 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 37.54
60232 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 1675 | 15.63 | 37.54
60233 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 65.35
| Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 1675 | 62.5 | 65.35
60239 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 1.96e-05 | 701 | 0.91 | 14.45
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0001327 | 701 | 6.16 | 31.05
| Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0004909 | 701 | 22.79 | 52.38
60242 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.0019635 | 701 | 91.16 | 91.2
60243 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | 0.007854 | 701 | 364.65 | 158.8
60244 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 3515.78 | 0.98 | 12.38
60245 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3767 | 3.91 | 21.56
60246 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3767 | 15.63 | 37.54
60247 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3767 | 62.5 | 65.35
60248 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3767 | 1363.12 | 224.25
60249 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 4148 | 4.41 | 27.16
60250 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 4148 | 19.14 | 48.85
60251 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 4148 | 76.58 | 85.06
60252 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 4148 | 306.31 | 148.1
60253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001131 | 3354 | 4.41 | 27.16
60254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3354 | 19.14 | 48.85
60255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3354 | 76.58 | 85.06
60256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3354 | 306.31 | 148.1
60257 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2756.87 | 0.77 | 13.48
60258 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11027.47 | 3.06 | 23.47
60259 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 42873 | 12.25 | 40.87
60260 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 42873 | 49.01 | 71.16
| Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2755.68 | 0.77 | 13.48
60262 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 11022.74 | 3.06 | 23.47
60263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 32904 | 12.25 | 40.86
60264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | 0.007854 | 32904 | 48.99 | 71.14
60265 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | 0.0001227 | 2812.62 | 0.78 | 11.32
60266 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 3845 | 3.13 | 19.72
60267 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 3845 | 12.5 | 34.33
60268 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 3845 | 50 | 59.77
60269 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | 0.17129 | 3845 | 1090.49 | 205.1
| Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | 1.96e-05 | 212 | 0.12 | 5.39
60271 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | 0.0001227 | 212 | 0.76 | 11.21
60272 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | 0.0004909 | 212 | 3.05 | 19.52
60273 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | 0.0019635 | 212 | 12.19 | 33.98
60274 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | 0.007854 | 212 | 48.75 | 59.17
60275 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | 0.0001227 | 925 | 0.55 | 9.86
60276 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | 0.0004909 |  | 2.21 | 17.17
60277 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | 0.0019635 | 925 | 8.84 | 29.89
60278 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | 0.007854 | 925 | 35.37 | 52.04
60279 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | 0.072583 | 925 | 326.86 | 126.66

## 3_Огненный шар Вероятностно
Огненный шар Вероятностное смертельное поражение
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Дрейф, м | Радиус (м) зоны смертельное поражение тепловым излучением с вероятностью (%)
[8 empty] | 1 | 10 | 25 | 50 | 90 | 99 | 100
50849 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50849 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50850 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50850 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50850 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50850 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 5601 | 0 | 185.96 | 151.97 | 133.02 | 113.08 | 74.19 | 33.99
50852 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 0 | 145.55 | 117.58 | 102.1 | 85.54 | 51.86
50852 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 3167 | 0 | 145.55 | 117.58 | 102.1 | 85.54 | 51.86
50853 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ОШ | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 0 | 166.09 | 134.91 | 117.82 | 99.24 | 63.26 | 22.19
50853 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ОШ | Природный газ | 0.007854 | 4295 | 0 | 166.09 | 134.91 | 117.82 | 99.24 | 63.26 | 22.19
50854 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ОШ | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 0 | 132.41 | 106.38 | 91.98 | 76.31 | 44.47
50854 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ОШ | Природный газ | 0.007854 | 2538 | 0 | 132.41 | 106.38 | 91.98 | 76.31 | 44.47
50855 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 17964 | 0 | 300.71 | 250.11 | 222.67 | 193.31 | 138.9 | 91.17 | 46.2
50855 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 17964 | 0 | 300.71 | 250.11 | 222.67 | 193.31 | 138.9 | 91.17 | 46.2
50856 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 30740 | 0 | 372.28 | 312.03 | 279.07 | 244.4 | 180.17 | 126.18 | 80.46
50856 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ОШ | Хладогент | 0.007854 | 30740 | 0 | 372.28 | 312.03 | 279.07 | 244.4 | 180.17 | 126.18 | 80.46

## 2_Взрыв ТВС Вероятностное с
Взрыв ТВС Вероятностное смертельное поражение
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Метео | Площадь пролива, м2 | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Дрейф, м | Радиус (м) зоны смертельного поражение избыточным давлением с вероятностью (%)
[10 empty] | 1 | 10 | 25 | 50 | 90 | 99
39929 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 39.61 | 21.46 | 11.44
39930 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 154.7 | 91.17 | 65.59 | 43.84
39931 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39932 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39933 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39934 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39935 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 30.06 | 15.49
39936 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 119.39 | 69.77 | 49.61 | 32.05
39937 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39938 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39939 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39940 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39941 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.88 | 20.39
39941 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.88 | 20.39
39942 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 148.32 | 87.3 | 62.7 | 41.72
39942 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 148.32 | 87.3 | 62.7 | 41.72
39943 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39943 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39944 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39944 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39945 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39945 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39946 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39946 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39953 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 47.63 | 26.36 | 16.56
39954 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 184.22 | 109.08 | 78.96 | 53.6
39955 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39956 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39957 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39958 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 250.46 | 149.37 | 109.05 | 75.45
39959 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 46.48 | 25.66 | 15.96
39960 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 129.91 | 76.14 | 54.37 | 35.59
39961 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 129.91 | 76.14 | 54.37 | 35.59
39962 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 129.91 | 76.14 | 54.37 | 35.59
39963 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 129.91 | 76.14 | 54.37 | 35.59
39964 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 129.91 | 76.14 | 54.37 | 35.59
39965 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 104.89 | 61 | 43.05 | 27.08
39966 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 104.89 | 61 | 43.05 | 27.08
39967 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 104.89 | 61 | 43.05 | 27.08
39968 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 104.89 | 61 | 43.05 | 27.08
39969 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 104.89 | 61 | 43.05 | 27.08
39970 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 146.98 | 86.49 | 62.1 | 41.28
39970 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 146.98 | 86.49 | 62.1 | 41.28
39971 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39971 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39972 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39972 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39973 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39973 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39974 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39974 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 257.43 | 153.6 | 112.22 | 77.75
39980 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 48.01 | 26.59 | 16.76
39981 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39982 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39983 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39984 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39985 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39986 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 38.83 | 20.98
39987 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39988 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39989 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39990 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39991 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.95 | 30.81 | 20.17
39992 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 43.59 | 23.9 | 14.38
39993 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 52.46 | 29.3 | 18.97
39994 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 52.46 | 29.3 | 18.97
39995 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 52.46 | 29.3 | 18.97
39996 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 52.46 | 29.3 | 18.97
39997 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 52.46 | 29.3 | 18.97
39998 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39998 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39998 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39998 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39998 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39998 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.42 | 40.93 | 28.08
39999 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
39999 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
39999 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
39999 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
39999 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
39999 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40000 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40001 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40001 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40002 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40003 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40004 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40004 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40005 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40005 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40006 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40007 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40008 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40009 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40009 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40013 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40013 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40013 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40013 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.23 | 77.71 | 55.63 | 36.66
40016 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40016 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40016 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40016 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.44 | 105.12 | 76.09 | 51.62
40017 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40017 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40017 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40017 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40021 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40021 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40021 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40021 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 201.71 | 119.86 | 87.1 | 59.63
40034 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 177.06 | 104.89 | 75.92 | 51.5
40034 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 177.06 | 104.89 | 75.92 | 51.5
40035 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40035 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40036 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40036 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40037 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40037 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40038 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40038 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40039 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40039 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 183.69 | 108.91 | 78.92 | 53.68
40040 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 55.86 | 31.52 | 20.87
40040 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 55.86 | 31.52 | 20.87
40041 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40041 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40042 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40042 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40043 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40043 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40044 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40044 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40045 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40045 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.29 | 115.36 | 83.74 | 57.19
40046 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.45
40046 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.45
40047 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.18 | 25.65 | 16.14
40047 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.18 | 25.65 | 16.14
40048 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40048 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40049 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40049 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40050 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40050 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40051 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40051 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.66 | 49.53 | 34.56 | 20.49
40052 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.02 | 35.85 | 24.21
40052 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.02 | 35.85 | 24.21
40053 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40053 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40054 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40054 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40055 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40055 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40056 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40056 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40057 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40057 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.16 | 115.27 | 83.67 | 57.14
40058 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.18 | 30.34 | 19.8
40058 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.18 | 30.34 | 19.8
40059 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40059 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40060 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40060 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40061 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40061 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40062 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40062 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40063 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40063 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 119.96 | 70.12 | 49.87 | 32.24
40064 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 162.33 | 95.79 | 69.04 | 46.36
40064 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 162.33 | 95.79 | 69.04 | 46.36
40065 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40065 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40066 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40066 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40067 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40067 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40068 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40068 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40069 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40069 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 233.78 | 139.21 | 101.46 | 69.94
40070 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40070 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40071 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40071 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40072 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40072 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40073 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40073 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40074 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40074 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40075 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40075 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.53 | 20.79
40076 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 118.56 | 69.27 | 49.24 | 31.77
40076 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 118.56 | 69.27 | 49.24 | 31.77
40077 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40077 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40078 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40078 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40079 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40079 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40080 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40080 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40081 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40081 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.49 | 95.88 | 69.11 | 46.41
40082 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.71
40082 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.71
40083 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.24 | 15.81
40083 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.24 | 15.81
40084 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 78.5 | 45.21 | 31.31 | 17.47
40084 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 78.5 | 45.21 | 31.31 | 17.47
40085 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 207.31 | 123.25 | 89.63 | 61.47
40085 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 207.31 | 123.25 | 89.63 | 61.47
40086 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 336.65 | 202.04 | 148.53 | 104.21 | 45.87
40086 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 336.65 | 202.04 | 148.53 | 104.21 | 45.87
40087 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 336.65 | 202.04 | 148.53 | 104.21 | 45.87
40088 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.33 | 13.27
40088 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.33 | 13.27
40088 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.33 | 13.27
40088 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.33 | 13.27
40089 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.65 | 61.62 | 43.61 | 27.68
40089 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.65 | 61.62 | 43.61 | 27.68
40089 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.65 | 61.62 | 43.61 | 27.68
40089 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.65 | 61.62 | 43.61 | 27.68
40090 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.2 | 156.65 | 114.59 | 79.58 | 29.83
40090 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.2 | 156.65 | 114.59 | 79.58 | 29.83
40090 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.2 | 156.65 | 114.59 | 79.58 | 29.83
40090 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.2 | 156.65 | 114.59 | 79.58 | 29.83
40091 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40091 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40091 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40091 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40092 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40092 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40092 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40093 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40093 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40094 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 51.84 | 29.09 | 18.95
40094 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 51.84 | 29.09 | 18.95
40095 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40095 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40096 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40096 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40097 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40097 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40098 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40098 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40099 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40104 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 361.75 | 217.36 | 160 | 112.52 | 50.64
40105 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40106 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 56.42 | 31.87 | 21.14
40106 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 56.42 | 31.87 | 21.14
40107 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 216.77 | 129.01 | 93.93 | 64.59
40107 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 216.77 | 129.01 | 93.93 | 64.59
40108 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 530.59 | 320.56 | 237.31 | 168.68 | 81.64
40109 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40109 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40110 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40110 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40111 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40112 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 178.31 | 105.65 | 76.49 | 51.92
40112 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 178.31 | 105.65 | 76.49 | 51.92
40113 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40113 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40114 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40114 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40115 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40115 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40116 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40116 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40117 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40118 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 52.43 | 29.44 | 19.23
40119 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 202.09 | 120.09 | 87.26 | 59.75
40120 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 495.16 | 298.89 | 221.07 | 156.88 | 75.2
40121 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40121 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40122 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40122 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40123 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40213 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 336.65 | 202.04 | 148.53 | 104.21 | 45.87
40219 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 542.34 | 327.76 | 242.72 | 172.61 | 83.79
40225 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 159.92 | 94.49 | 68.16 | 45.84
40234 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 530.59 | 320.56 | 237.31 | 168.68 | 81.64
40237 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40243 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 377.26 | 226.82 | 167.08 | 117.66 | 53.54
40244 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 52.43 | 29.44 | 19.23
40245 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 202.09 | 120.09 | 87.26 | 59.75
40246 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 495.16 | 298.89 | 221.07 | 156.88 | 75.2
40249 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 685.92 | 415.64 | 308.63 | 220.55 | 109.83 | 44.93
40250 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 956.92 | 603.29 | 458.69 | 337.11 | 181.62 | 103.67
40251 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1058.4 | 660.96 | 499.84 | 365.38 | 195.4 | 111.22
40252 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1058.4 | 660.96 | 499.84 | 365.38 | 195.4 | 111.22
40253 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 262.79 | 0 | 354.32 | 232.31 | 182.09 | 139.51 | 83.72 | 53.6
40254 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 262.79 | 0 | 354.32 | 232.31 | 182.09 | 139.51 | 83.72 | 53.6
40255 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 262.79 | 0 | 354.32 | 232.31 | 182.09 | 139.51 | 83.72 | 53.6
40256 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 41.77 | 22.78 | 13.27
40257 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 162.67 | 96 | 69.19 | 46.47
40258 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 399.93 | 240.52 | 177.25 | 124.92 | 57.24
40259 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 1024.88 | 623.26 | 464.47 | 333.92 | 171.02 | 88.03
40260 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2607.99 | 1596.46 | 1196.88 | 868.9 | 462.56 | 265.34
40261 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 16.7
40261 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 16.7
40262 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 87.89 | 45.06
40262 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 87.89 | 45.06
40263 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 225.16 | 128.64 | 88.97 | 49.94
40263 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 225.16 | 128.64 | 88.97 | 49.94
40264 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40264 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40265 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40265 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40266 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40266 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 344.74 | 201.07 | 143.19 | 93.19
40274 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 80.02 | 40.03
40275 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 205.95 | 117.02 | 80.2
40276 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 212.22 | 120.81 | 83.06 | 41.93
40277 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 212.22 | 120.81 | 83.06 | 41.93
40278 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 212.22 | 120.81 | 83.06 | 41.93
40279 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 67.58 | 38.45 | 26.08
40280 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 113.64 | 66.29 | 47.02 | 30.09
40281 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 113.64 | 66.29 | 47.02 | 30.09
40282 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 113.64 | 66.29 | 47.02 | 30.09
40283 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 113.64 | 66.29 | 47.02 | 30.09
40284 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 96.94 | 56.18 | 39.45 | 24.26
40285 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 364.35 | 218.79 | 160.97 | 113.11 | 50.57
40286 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 602.08 | 364.13 | 269.89 | 192.24 | 94.16
40287 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 602.08 | 364.13 | 269.89 | 192.24 | 94.16
40288 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 602.08 | 364.13 | 269.89 | 192.24 | 94.16
40289 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 602.08 | 364.13 | 269.89 | 192.24 | 94.16
40290 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 103.21 | 68.09 | 53.44 | 40.73 | 22.06
40290 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 103.21 | 68.09 | 53.44 | 40.73 | 22.06
40291 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40291 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40292 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40292 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40293 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40293 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40294 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40294 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40295 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40295 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.24 | 128.54 | 97.51 | 70.54 | 33.44
40308 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 203.61 | 120.87 | 87.76 | 59.99
40309 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 213.56 | 126.91 | 92.27 | 63.27
40310 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 213.56 | 126.91 | 92.27 | 63.27
40311 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 213.56 | 126.91 | 92.27 | 63.27
40312 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 213.56 | 126.91 | 92.27 | 63.27
40313 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 228.22 | 135.83 | 98.94 | 68.11
40314 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 228.22 | 135.83 | 98.94 | 68.11
40315 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 228.22 | 135.83 | 98.94 | 68.11
40316 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 228.22 | 135.83 | 98.94 | 68.11
40317 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 228.22 | 135.83 | 98.94 | 68.11
40318 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 197.1 | 116.9 | 84.8 | 57.84
40319 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 197.1 | 116.9 | 84.8 | 57.84
40320 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 197.1 | 116.9 | 84.8 | 57.84
40321 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 197.1 | 116.9 | 84.8 | 57.84
40322 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 197.1 | 116.9 | 84.8 | 57.84
40323 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 172.09 | 101.71 | 73.46 | 49.58
40324 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 445.89 | 268.6 | 198.28 | 140.19 | 65.71
40325 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1119.75 | 681.5 | 508.23 | 365.82 | 188.34 | 98.84
40326 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1119.75 | 681.5 | 508.23 | 365.82 | 188.34 | 98.84
40327 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1119.75 | 681.5 | 508.23 | 365.82 | 188.34 | 98.84
40328 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 172.04 | 101.68 | 73.43 | 49.57
40329 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 445.74 | 268.52 | 198.22 | 140.15 | 65.69
40330 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 936.38 | 568.98 | 423.67 | 304.19 | 154.89 | 77.79
40331 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 936.38 | 568.98 | 423.67 | 304.19 | 154.89 | 77.79
40332 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 936.38 | 568.98 | 423.67 | 304.19 | 154.89 | 77.79
40333 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 174.47 | 103.17 | 74.55 | 50.38
40334 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 216.59 | 128.76 | 93.65 | 64.27
40335 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 216.59 | 128.76 | 93.65 | 64.27
40336 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 216.59 | 128.76 | 93.65 | 64.27
40337 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 216.59 | 128.76 | 93.65 | 64.27
40338 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40339 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40340 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40341 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40342 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40343 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.25 | 13.67
40344 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 81.12 | 46.56 | 32.18 | 17.69
40345 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 81.12 | 46.56 | 32.18 | 17.69
40346 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 81.12 | 46.56 | 32.18 | 17.69
40347 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 81.12 | 46.56 | 32.18 | 17.69
40348 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 81.12 | 46.56 | 32.18 | 17.69
40349 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 40.27 | 21.93 | 12.5
40350 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 157.14 | 92.69 | 66.77 | 44.77
40351 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40352 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40353 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40354 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40355 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 30.58 | 15.9
40356 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 121.28 | 70.97 | 50.55 | 32.83
40357 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40358 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40359 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40360 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40361 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 38.52 | 20.85
40361 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 38.52 | 20.85
40362 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 150.65 | 88.77 | 63.84 | 42.62
40362 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 150.65 | 88.77 | 63.84 | 42.62
40363 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40363 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40364 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40364 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40365 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40365 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40366 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40366 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40373 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 48.42 | 26.9 | 17.1
40374 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 187.11 | 110.89 | 80.35 | 54.67
40375 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40376 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40377 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40378 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 254.35 | 151.79 | 110.9 | 76.85
40379 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 47.25 | 26.19 | 16.51
40380 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 131.96 | 77.44 | 55.38 | 36.41
40381 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 131.96 | 77.44 | 55.38 | 36.41
40382 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 131.96 | 77.44 | 55.38 | 36.41
40383 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 131.96 | 77.44 | 55.38 | 36.41
40384 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 131.96 | 77.44 | 55.38 | 36.41
40385 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 106.55 | 62.06 | 43.89 | 27.81
40386 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 106.55 | 62.06 | 43.89 | 27.81
40387 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 106.55 | 62.06 | 43.89 | 27.81
40388 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 106.55 | 62.06 | 43.89 | 27.81
40389 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 106.55 | 62.06 | 43.89 | 27.81
40390 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 149.3 | 87.94 | 63.23 | 42.17
40390 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 149.3 | 87.94 | 63.23 | 42.17
40391 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40391 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40392 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40392 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40393 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40393 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40394 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40394 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 261.39 | 156.09 | 114.12 | 79.18 | 28.68
40400 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 48.8 | 27.14 | 17.3
40401 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40402 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40403 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40404 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40405 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40406 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 39.48 | 21.45 | 11.85
40407 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40408 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40409 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40410 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40411 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.85 | 31.41 | 20.72
40412 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 44.32 | 24.41 | 14.97
40413 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 53.33 | 29.88 | 19.51
40414 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 53.33 | 29.88 | 19.51
40415 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 53.33 | 29.88 | 19.51
40416 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 53.33 | 29.88 | 19.51
40417 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 53.33 | 29.88 | 19.51
40418 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40418 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40418 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40418 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40418 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40418 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.57 | 41.68 | 28.69
40419 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40419 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40419 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40419 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40419 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40419 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40420 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40421 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40421 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40422 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40423 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40424 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40424 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40425 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40425 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40426 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40427 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40428 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40429 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40429 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40433 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40433 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40433 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40433 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 134.32 | 79.03 | 56.65 | 37.48
40436 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40436 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40436 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40436 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 180.2 | 106.85 | 77.43 | 52.66
40437 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40437 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40437 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40437 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40441 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40441 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40441 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40441 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.84 | 121.83 | 88.61 | 60.79
40454 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 179.82 | 106.62 | 77.25 | 52.53
40454 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 179.82 | 106.62 | 77.25 | 52.53
40455 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40455 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40456 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40456 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40457 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40457 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40458 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40458 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40459 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40459 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.53 | 110.7 | 80.3 | 54.75
40460 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.77 | 32.13 | 21.4
40460 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.77 | 32.13 | 21.4
40461 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40461 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40462 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40462 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40463 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40463 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40464 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40464 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40465 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40465 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 197.32 | 117.26 | 85.2 | 58.3
40466 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.68
40466 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.68
40467 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.93 | 26.17 | 16.67
40467 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.93 | 26.17 | 16.67
40468 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40468 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40469 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40469 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40470 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40470 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40471 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40471 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 87.02 | 50.41 | 35.26 | 21.22
40472 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 64.04 | 36.53 | 24.78
40472 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 64.04 | 36.53 | 24.78
40473 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40473 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40474 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40474 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40490 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40490 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40491 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40491 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40492 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40475 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40475 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40476 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40476 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40477 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40477 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 197.16 | 117.16 | 85.12 | 58.25
40478 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 55.06 | 30.94 | 20.34
40478 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 55.06 | 30.94 | 20.34
40479 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40479 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40480 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40480 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40481 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40481 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40482 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40482 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40483 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40483 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.86 | 71.32 | 50.82 | 33.02
40484 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 164.87 | 97.39 | 70.28 | 47.33
40484 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 164.87 | 97.39 | 70.28 | 47.33
40485 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40485 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40486 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40486 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40487 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40487 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40488 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40488 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40489 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40489 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 237.39 | 141.47 | 103.19 | 71.25
40492 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40493 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40493 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40494 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40494 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40495 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40495 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.17 | 21.26 | 11.54
40496 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 120.44 | 70.46 | 50.17 | 32.54
40496 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 120.44 | 70.46 | 50.17 | 32.54
40497 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40497 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40498 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40498 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40499 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40499 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40500 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40500 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40501 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40501 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 165.02 | 97.48 | 70.35 | 47.38
40502 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 6.01
40502 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 6.01
40503 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.75 | 16.21
40503 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.75 | 16.21
40504 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 79.76 | 46.02 | 31.97 | 18.34
40504 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 79.76 | 46.02 | 31.97 | 18.34
40505 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 210.5 | 125.27 | 91.18 | 62.65
40505 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 210.5 | 125.27 | 91.18 | 62.65
40506 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 341.8 | 205.26 | 150.99 | 106.04 | 47.15
40506 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 341.8 | 205.26 | 150.99 | 106.04 | 47.15
40507 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 341.8 | 205.26 | 150.99 | 106.04 | 47.15
40508 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.78 | 13.65
40508 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.78 | 13.65
40508 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.78 | 13.65
40508 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.78 | 13.65
40509 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.32 | 62.69 | 44.45 | 28.41
40509 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.32 | 62.69 | 44.45 | 28.41
40509 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.32 | 62.69 | 44.45 | 28.41
40509 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.32 | 62.69 | 44.45 | 28.41
40510 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 266.22 | 159.18 | 116.52 | 81.04 | 31.57
40510 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 266.22 | 159.18 | 116.52 | 81.04 | 31.57
40510 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 266.22 | 159.18 | 116.52 | 81.04 | 31.57
40510 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 266.22 | 159.18 | 116.52 | 81.04 | 31.57
40511 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40511 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40511 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40511 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40512 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40512 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40512 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40513 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40513 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40514 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 52.69 | 29.66 | 19.47
40514 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 52.69 | 29.66 | 19.47
40515 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40515 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40516 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40516 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40517 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40517 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40518 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40518 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40519 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40524 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 367.29 | 220.81 | 162.63 | 114.49 | 51.95
40525 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40526 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 57.34 | 32.48 | 21.67
40526 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 57.34 | 32.48 | 21.67
40527 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 220.12 | 131.12 | 95.55 | 65.82
40527 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 220.12 | 131.12 | 95.55 | 65.82
40528 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 538.65 | 325.57 | 241.12 | 171.5 | 83.34
40529 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40529 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40530 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40530 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40531 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40532 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 181.08 | 107.4 | 77.84 | 52.95
40532 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 181.08 | 107.4 | 77.84 | 52.95
40533 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40533 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40534 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40534 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40535 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40535 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40536 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40536 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40537 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40538 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 53.28 | 30.02 | 19.75
40539 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 205.22 | 122.05 | 88.77 | 60.9
40540 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 502.69 | 303.58 | 224.63 | 159.52 | 76.8
40541 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40541 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40542 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40542 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40543 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40633 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 341.8 | 205.26 | 150.99 | 106.04 | 47.15
40639 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 550.62 | 332.87 | 246.61 | 175.49 | 85.51
40645 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 162.42 | 96.06 | 69.37 | 46.79
40654 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 538.65 | 325.57 | 241.12 | 171.5 | 83.34
40657 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40663 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 383 | 230.41 | 169.82 | 119.71 | 54.88
40664 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 53.28 | 30.02 | 19.75
40665 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 205.22 | 122.05 | 88.77 | 60.9
40666 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 502.69 | 303.58 | 224.63 | 159.52 | 76.8
40669 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 696.26 | 422.07 | 313.52 | 224.17 | 111.94 | 48.57
40670 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 969.11 | 611.4 | 465.06 | 342 | 184.54 | 105.56
40671 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1072.59 | 670.22 | 507.04 | 370.83 | 198.57 | 113.29
40672 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1072.59 | 670.22 | 507.04 | 370.83 | 198.57 | 113.29
40673 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 225.61 | 0 | 324.1 | 212.66 | 166.8 | 127.93 | 77.1 | 49.9
40674 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 225.61 | 0 | 324.1 | 212.66 | 166.8 | 127.93 | 77.1 | 49.9
40675 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 225.61 | 0 | 324.1 | 212.66 | 166.8 | 127.93 | 77.1 | 49.9
40676 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 42.46 | 23.27 | 13.92
40677 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 165.22 | 97.6 | 70.43 | 47.44
40678 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 406.05 | 244.33 | 180.14 | 127.09 | 58.63
40679 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 1040.2 | 632.84 | 471.71 | 339.28 | 174.08 | 90.24
40680 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2646.82 | 1620.54 | 1215.08 | 882.32 | 470.08 | 270.17
40681 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 17.57
40681 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 17.57
40682 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 89.46 | 46.21
40682 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 89.46 | 46.21
40683 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 228.83 | 130.99 | 90.85 | 52.32
40683 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 228.83 | 130.99 | 90.85 | 52.32
40684 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40684 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40685 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40685 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40686 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40686 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 350.22 | 204.53 | 145.88 | 95.39
40694 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 81.47 | 41.14
40695 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 209.34 | 119.19 | 81.96 | 41.75
40696 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 215.7 | 123.04 | 84.86 | 46.18
40697 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 215.7 | 123.04 | 84.86 | 46.18
40698 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 215.7 | 123.04 | 84.86 | 46.18
40699 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 68.67 | 39.17 | 26.68
40700 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 115.44 | 67.44 | 47.92 | 30.85
40701 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 115.44 | 67.44 | 47.92 | 30.85
40702 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 115.44 | 67.44 | 47.92 | 30.85
40703 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 115.44 | 67.44 | 47.92 | 30.85
40704 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 98.47 | 57.18 | 40.24 | 24.99
40705 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 369.93 | 222.26 | 163.62 | 115.09 | 51.91
40706 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 611.21 | 369.81 | 274.2 | 195.43 | 96.05
40707 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 611.21 | 369.81 | 274.2 | 195.43 | 96.05
40708 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 611.21 | 369.81 | 274.2 | 195.43 | 96.05
40709 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 611.21 | 369.81 | 274.2 | 195.43 | 96.05
40710 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 104.46 | 68.92 | 54.09 | 41.25 | 22.49
40710 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 104.46 | 68.92 | 54.09 | 41.25 | 22.49
40711 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40711 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40712 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40712 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40713 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40713 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40714 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40714 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40715 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40715 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.9 | 130.33 | 98.94 | 71.67 | 34.22
40728 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 206.79 | 122.85 | 89.29 | 61.16
40729 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 216.87 | 128.98 | 93.87 | 64.49
40730 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 216.87 | 128.98 | 93.87 | 64.49
40731 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 216.87 | 128.98 | 93.87 | 64.49
40732 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 216.87 | 128.98 | 93.87 | 64.49
40733 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 231.76 | 138.05 | 100.63 | 69.4
40734 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 231.76 | 138.05 | 100.63 | 69.4
40735 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 231.76 | 138.05 | 100.63 | 69.4
40736 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 231.76 | 138.05 | 100.63 | 69.4
40737 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 231.76 | 138.05 | 100.63 | 69.4
40738 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 200.16 | 118.82 | 86.28 | 58.98
40739 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 200.16 | 118.82 | 86.28 | 58.98
40740 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 200.16 | 118.82 | 86.28 | 58.98
40741 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 200.16 | 118.82 | 86.28 | 58.98
40742 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 200.16 | 118.82 | 86.28 | 58.98
40743 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 174.77 | 103.4 | 74.76 | 50.6
40744 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 452.71 | 272.83 | 201.49 | 142.59 | 67.21
40745 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1136.53 | 691.93 | 516.12 | 371.67 | 191.66 | 101.18
40746 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1136.53 | 691.93 | 516.12 | 371.67 | 191.66 | 101.18
40747 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1136.53 | 691.93 | 516.12 | 371.67 | 191.66 | 101.18
40748 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 174.71 | 103.37 | 74.74 | 50.58
40749 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 452.56 | 272.74 | 201.43 | 142.55 | 67.18
40750 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 950.45 | 577.73 | 430.29 | 309.1 | 157.71 | 79.95
40751 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 950.45 | 577.73 | 430.29 | 309.1 | 157.71 | 79.95
40752 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 950.45 | 577.73 | 430.29 | 309.1 | 157.71 | 79.95
40753 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 177.21 | 104.88 | 75.87 | 51.4
40754 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 219.96 | 130.87 | 95.27 | 65.51
40755 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 219.96 | 130.87 | 95.27 | 65.51
40756 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 219.96 | 130.87 | 95.27 | 65.51
40757 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 219.96 | 130.87 | 95.27 | 65.51
40758 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40759 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40760 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40761 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40762 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40763 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.73 | 14.07
40764 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 82.42 | 47.4 | 32.86 | 18.65
40765 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 82.42 | 47.4 | 32.86 | 18.65
40766 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 82.42 | 47.4 | 32.86 | 18.65
40767 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 82.42 | 47.4 | 32.86 | 18.65
40768 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 82.42 | 47.4 | 32.86 | 18.65
40769 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 40.15 | 21.85 | 12.35
40770 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 156.69 | 92.42 | 66.56 | 44.6
40771 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40772 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40773 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40774 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40775 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 30.48 | 15.83
40776 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 120.94 | 70.75 | 50.38 | 32.69
40777 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40778 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40779 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40780 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40781 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 38.4 | 20.77
40781 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 38.4 | 20.77
40782 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 150.24 | 88.5 | 63.64 | 42.46
40782 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 150.24 | 88.5 | 63.64 | 42.46
40783 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40783 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40784 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40784 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40785 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40785 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40786 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40786 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40793 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 48.28 | 26.81 | 17.01
40794 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 186.59 | 110.57 | 80.1 | 54.48
40795 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40796 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40797 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40798 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 253.65 | 151.35 | 110.57 | 76.6
40799 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 47.11 | 26.1 | 16.42
40800 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 131.59 | 77.2 | 55.2 | 36.26
40801 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 131.59 | 77.2 | 55.2 | 36.26
40802 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 131.59 | 77.2 | 55.2 | 36.26
40803 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 131.59 | 77.2 | 55.2 | 36.26
40804 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 131.59 | 77.2 | 55.2 | 36.26
40805 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 106.26 | 61.87 | 43.74 | 27.68
40806 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 106.26 | 61.87 | 43.74 | 27.68
40807 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 106.26 | 61.87 | 43.74 | 27.68
40808 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 106.26 | 61.87 | 43.74 | 27.68
40809 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 106.26 | 61.87 | 43.74 | 27.68
40810 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 148.88 | 87.68 | 63.02 | 42.01
40810 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 148.88 | 87.68 | 63.02 | 42.01
40811 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40811 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40812 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40812 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40813 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40813 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40814 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40814 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 260.7 | 155.64 | 113.78 | 78.93 | 28.16
40820 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 48.66 | 27.04 | 17.2
40821 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40822 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40823 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40824 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40825 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40826 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 39.36 | 21.36 | 11.65
40827 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40828 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40829 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40830 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40831 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.69 | 31.3 | 20.62
40832 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 44.18 | 24.31 | 14.87
40833 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 53.17 | 29.77 | 19.41
40834 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 53.17 | 29.77 | 19.41
40835 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 53.17 | 29.77 | 19.41
40836 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 53.17 | 29.77 | 19.41
40837 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 53.17 | 29.77 | 19.41
40838 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40838 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40838 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40838 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40838 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40838 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 72.36 | 41.55 | 28.58
40839 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40839 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40839 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40839 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40839 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40839 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40840 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40841 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40841 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40842 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40843 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40844 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40844 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40845 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40845 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40846 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40847 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40848 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40849 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40849 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40853 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40853 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40853 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40853 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 133.94 | 78.79 | 56.47 | 37.33
40856 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40856 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40856 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40856 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 179.72 | 106.55 | 77.19 | 52.47
40857 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40857 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40857 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40857 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40861 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40861 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40861 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40861 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 204.29 | 121.48 | 88.34 | 60.58
40874 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 179.33 | 106.31 | 77.02 | 52.35
40874 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 179.33 | 106.31 | 77.02 | 52.35
40875 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40875 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40876 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40876 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40877 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40877 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40878 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40878 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40879 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40879 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 186.02 | 110.38 | 80.06 | 54.56
40880 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.6 | 32.02 | 21.31
40880 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.6 | 32.02 | 21.31
40881 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40881 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40882 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40882 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40883 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40883 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40884 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40884 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40885 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40885 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 196.78 | 116.92 | 84.94 | 58.11
40886 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.64
40886 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.64
40887 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.8 | 26.08 | 16.57
40887 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.8 | 26.08 | 16.57
40888 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40888 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40889 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40889 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40890 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40890 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40891 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40891 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 86.77 | 50.25 | 35.14 | 21.09
40892 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.86 | 36.41 | 24.68
40892 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.86 | 36.41 | 24.68
40893 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40893 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40894 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40894 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40895 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40895 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40896 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40896 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40897 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40897 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 196.62 | 116.82 | 84.86 | 58.05
40898 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.9 | 30.83 | 20.25
40898 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.9 | 30.83 | 20.25
40899 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40899 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40900 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40900 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40901 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40901 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40902 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40902 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40903 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40903 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 121.53 | 71.11 | 50.65 | 32.88
40904 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 164.42 | 97.11 | 70.06 | 47.15
40904 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 164.42 | 97.11 | 70.06 | 47.15
40905 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40905 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40906 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40906 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40907 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40907 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40908 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40908 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40909 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40909 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 236.73 | 141.06 | 102.88 | 71.02
40910 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40910 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40911 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40911 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40912 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40912 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40913 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40913 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40914 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40914 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40915 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40915 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 39.06 | 21.18 | 11.28
40916 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 120.1 | 70.25 | 50.01 | 32.4
40916 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 120.1 | 70.25 | 50.01 | 32.4
40917 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40917 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40918 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40918 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40919 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40919 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40920 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40920 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40921 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40921 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 164.56 | 97.2 | 70.12 | 47.2
40922 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.96
40922 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.96
40923 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.66 | 16.14
40923 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.66 | 16.14
40924 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 79.53 | 45.88 | 31.85 | 18.19
40924 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 79.53 | 45.88 | 31.85 | 18.19
40925 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 209.94 | 124.91 | 90.9 | 62.44
40925 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 209.94 | 124.91 | 90.9 | 62.44
40926 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 340.87 | 204.69 | 150.55 | 105.71 | 46.93
40926 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 340.87 | 204.69 | 150.55 | 105.71 | 46.93
40927 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 340.87 | 204.69 | 150.55 | 105.71 | 46.93
40928 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.7 | 13.59
40928 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.7 | 13.59
40928 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.7 | 13.59
40928 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.7 | 13.59
40929 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.03 | 62.49 | 44.3 | 28.28
40929 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.03 | 62.49 | 44.3 | 28.28
40929 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.03 | 62.49 | 44.3 | 28.28
40929 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 107.03 | 62.49 | 44.3 | 28.28
40930 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 265.49 | 158.73 | 116.18 | 80.78 | 31.29
40930 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 265.49 | 158.73 | 116.18 | 80.78 | 31.29
40930 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 265.49 | 158.73 | 116.18 | 80.78 | 31.29
40930 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 265.49 | 158.73 | 116.18 | 80.78 | 31.29
40931 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40931 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40931 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40931 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40932 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40932 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40932 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40933 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40933 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40934 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 52.53 | 29.56 | 19.38
40934 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 52.53 | 29.56 | 19.38
40935 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40935 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40936 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40936 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40937 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40937 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40938 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40938 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40939 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
40944 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 366.31 | 220.19 | 162.16 | 114.14 | 51.72
40945 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
40946 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 57.18 | 32.37 | 21.58
40946 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 57.18 | 32.37 | 21.58
40947 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 219.53 | 130.73 | 95.26 | 65.6
40947 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 219.53 | 130.73 | 95.26 | 65.6
40948 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 537.22 | 324.66 | 240.44 | 171 | 83.04
40949 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40949 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40950 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40950 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40951 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40952 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 180.58 | 107.09 | 77.6 | 52.77
40952 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 180.58 | 107.09 | 77.6 | 52.77
40953 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40953 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40954 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40954 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40955 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40955 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40956 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40956 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40957 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
40958 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 53.12 | 29.92 | 19.66
40959 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 204.65 | 121.7 | 88.51 | 60.7
40960 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 501.36 | 302.74 | 223.99 | 159.04 | 76.52
40961 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40961 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40962 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40962 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
40963 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
41053 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 340.87 | 204.69 | 150.55 | 105.71 | 46.93
41059 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 549.14 | 331.97 | 245.91 | 174.98 | 85.2
41065 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 161.97 | 95.78 | 69.15 | 46.62
41074 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 537.22 | 324.66 | 240.44 | 171 | 83.04
41077 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
41083 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 381.98 | 229.77 | 169.33 | 119.34 | 54.64
41084 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 53.12 | 29.92 | 19.66
41085 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 204.65 | 121.7 | 88.51 | 60.7
41086 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 501.36 | 302.74 | 223.99 | 159.04 | 76.52
41089 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 694.39 | 420.92 | 312.65 | 223.52 | 111.57 | 48
41090 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 966.95 | 609.93 | 463.93 | 341.12 | 184.02 | 105.22
41091 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1070.08 | 668.55 | 505.75 | 369.86 | 198 | 112.91
41092 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1070.08 | 668.55 | 505.75 | 369.86 | 198 | 112.91
41093 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 231.79 | 0 | 329.28 | 216.02 | 169.41 | 129.91 | 78.25 | 50.56
41094 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 231.79 | 0 | 329.28 | 216.02 | 169.41 | 129.91 | 78.25 | 50.56
41095 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 231.79 | 0 | 329.28 | 216.02 | 169.41 | 129.91 | 78.25 | 50.56
41096 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 42.34 | 23.19 | 13.81
41097 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 164.76 | 97.31 | 70.21 | 47.27
41098 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 404.94 | 243.64 | 179.62 | 126.7 | 58.38
41099 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 1037.51 | 631.12 | 470.41 | 338.31 | 173.53 | 89.86
41100 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2640.07 | 1616.22 | 1211.8 | 879.91 | 468.73 | 269.27
41101 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 17.43
41101 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 17.43
41102 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 89.18 | 46
41102 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 89.18 | 46
41103 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 228.17 | 130.57 | 90.52 | 51.92
41103 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 228.17 | 130.57 | 90.52 | 51.92
41104 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41104 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41105 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41105 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41106 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41106 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 349.23 | 203.91 | 145.41 | 95
41114 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 81.21 | 40.95
41115 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 208.73 | 118.8 | 81.65
41116 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 215.06 | 122.64 | 84.55 | 45.63
41117 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 215.06 | 122.64 | 84.55 | 45.63
41118 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 215.06 | 122.64 | 84.55 | 45.63
41119 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 68.48 | 39.04 | 26.58
41120 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 115.12 | 67.24 | 47.75 | 30.72
41121 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 115.12 | 67.24 | 47.75 | 30.72
41122 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 115.12 | 67.24 | 47.75 | 30.72
41123 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 115.12 | 67.24 | 47.75 | 30.72
41124 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 98.19 | 57 | 40.1 | 24.86
41125 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 368.92 | 221.64 | 163.15 | 114.74 | 51.67
41126 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 609.57 | 368.79 | 273.43 | 194.86 | 95.71
41127 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 609.57 | 368.79 | 273.43 | 194.86 | 95.71
41128 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 609.57 | 368.79 | 273.43 | 194.86 | 95.71
41129 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 609.57 | 368.79 | 273.43 | 194.86 | 95.71
41130 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 104.23 | 68.77 | 53.98 | 41.15 | 22.41
41130 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 104.23 | 68.77 | 53.98 | 41.15 | 22.41
41131 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41131 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41165 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1133.52 | 690.07 | 514.72 | 370.62 | 191.07 | 100.79
41132 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41132 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41133 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41133 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41134 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41134 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41135 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41135 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 204.41 | 130.01 | 98.68 | 71.47 | 34.08
41148 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 206.22 | 122.5 | 89.01 | 60.95
41149 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 216.29 | 128.61 | 93.58 | 64.27
41150 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 216.29 | 128.61 | 93.58 | 64.27
41151 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 216.29 | 128.61 | 93.58 | 64.27
41152 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 216.29 | 128.61 | 93.58 | 64.27
41153 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 231.14 | 137.65 | 100.33 | 69.17
41154 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 231.14 | 137.65 | 100.33 | 69.17
41155 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 231.14 | 137.65 | 100.33 | 69.17
41156 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 231.14 | 137.65 | 100.33 | 69.17
41157 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 231.14 | 137.65 | 100.33 | 69.17
41158 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 199.63 | 118.48 | 86.01 | 58.77
41159 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 199.63 | 118.48 | 86.01 | 58.77
41160 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 199.63 | 118.48 | 86.01 | 58.77
41161 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 199.63 | 118.48 | 86.01 | 58.77
41162 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 199.63 | 118.48 | 86.01 | 58.77
41163 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 174.28 | 103.1 | 74.53 | 50.42
41164 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 451.46 | 272.07 | 200.91 | 142.16 | 66.94
41166 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1133.52 | 690.07 | 514.72 | 370.62 | 191.07 | 100.79
41167 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1133.52 | 690.07 | 514.72 | 370.62 | 191.07 | 100.79
41168 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 174.23 | 103.06 | 74.5 | 50.4
41169 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 |  |  |  |  | 1102.27 | 0 | 451.35 | 271.98 | 200.85 | 142.12 | 66.92
41170 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 947.93 | 576.17 | 429.11 | 308.21 | 157.2 | 79.54
41171 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 947.93 | 576.17 | 429.11 | 308.21 | 157.2 | 79.54
41172 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 947.93 | 576.17 | 429.11 | 308.21 | 157.2 | 79.54
41173 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 176.71 | 104.57 | 75.63 | 51.22
41174 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 219.34 | 130.48 | 94.98 | 65.29
41175 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 219.34 | 130.48 | 94.98 | 65.29
41176 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 219.34 | 130.48 | 94.98 | 65.29
41177 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 219.34 | 130.48 | 94.98 | 65.29
41178 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41179 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41180 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41181 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41182 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41183 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.65 | 14
41184 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 82.18 | 47.25 | 32.74 | 18.49
41185 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 82.18 | 47.25 | 32.74 | 18.49
41186 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 82.18 | 47.25 | 32.74 | 18.49
41187 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 82.18 | 47.25 | 32.74 | 18.49
41188 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 82.18 | 47.25 | 32.74 | 18.49
41189 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 38.49 | 20.66
41190 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 150.61 | 88.59 | 63.6 | 42.28
41191 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41192 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41193 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41194 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41195 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 29.18 | 14.8
41196 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 116.2 | 67.75 | 48.04 | 30.73
41197 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41198 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41199 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41200 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41201 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 36.8 | 19.62
41201 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 36.8 | 19.62
41202 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 144.4 | 84.82 | 60.79 | 40.21
41202 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 144.4 | 84.82 | 60.79 | 40.21
41203 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41203 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41204 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41204 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41205 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41205 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41206 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41206 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41213 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 46.3 | 25.45 | 15.62
41214 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 179.37 | 106.05 | 76.63 | 51.8
41215 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41216 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41217 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41218 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 243.94 | 145.29 | 105.94 | 73.1
41219 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 45.18 | 24.77 | 14.99
41220 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 126.45 | 73.95 | 52.67 | 34.2
41221 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 126.45 | 73.95 | 52.67 | 34.2
41222 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 126.45 | 73.95 | 52.67 | 34.2
41223 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 126.45 | 73.95 | 52.67 | 34.2
41224 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 126.45 | 73.95 | 52.67 | 34.2
41225 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 102.07 | 59.2 | 41.64 | 25.82
41226 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 102.07 | 59.2 | 41.64 | 25.82
41227 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 102.07 | 59.2 | 41.64 | 25.82
41228 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 102.07 | 59.2 | 41.64 | 25.82
41229 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 102.07 | 59.2 | 41.64 | 25.82
41230 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 143.09 | 84.04 | 60.2 | 39.77
41230 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 143.09 | 84.04 | 60.2 | 39.77
41231 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41231 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41232 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41232 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41233 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41233 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41234 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41234 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 250.71 | 149.42 | 109.02 | 75.34
41240 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 46.67 | 25.68 | 15.82
41241 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41242 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41243 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41244 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41245 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41246 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 37.72 | 20.19
41247 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41248 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41249 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41250 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41251 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 53.43 | 29.79 | 19.25
41252 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 42.36 | 23.05 | 13.26
41253 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 51 | 28.32 | 18.05
41254 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 51 | 28.32 | 18.05
41255 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 51 | 28.32 | 18.05
41256 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 51 | 28.32 | 18.05
41257 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 51 | 28.32 | 18.05
41258 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41258 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41258 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41258 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41258 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41258 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 69.48 | 39.66 | 27.04
41259 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41259 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41259 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41259 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41259 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41259 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41260 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41261 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41261 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41262 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41263 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41264 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41264 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41265 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41265 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41266 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41267 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41268 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41269 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41269 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41273 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41273 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41273 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41273 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 128.73 | 75.49 | 53.91 | 35.27
41276 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41276 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41276 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41276 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 172.77 | 102.19 | 73.84 | 49.89
41277 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41277 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41277 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41277 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41281 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41281 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41281 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41281 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 196.44 | 116.56 | 84.57 | 57.7
41294 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 172.4 | 101.97 | 73.67 | 49.77
41294 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 172.4 | 101.97 | 73.67 | 49.77
41295 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41295 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41296 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41296 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41297 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41297 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41298 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41298 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41299 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41299 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 178.86 | 105.88 | 76.6 | 51.9
41300 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 54.33 | 30.5 | 19.96
41300 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 54.33 | 30.5 | 19.96
41301 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41301 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41302 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41302 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41303 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41303 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41304 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41304 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41305 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41305 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 189.22 | 112.17 | 81.29 | 55.31
41306 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.05
41306 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.05
41307 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 44.9 | 24.77 | 15.23
41307 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 44.9 | 24.77 | 15.23
41308 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41308 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41309 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41309 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41310 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41310 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41311 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41311 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 83.35 | 48.04 | 33.37 | 19.17
41312 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 61.3 | 34.72 | 23.25
41312 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 61.3 | 34.72 | 23.25
41313 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41313 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41314 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41314 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41315 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41315 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41316 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41316 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41317 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41317 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 189.07 | 112.08 | 81.22 | 55.26
41318 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 52.68 | 29.33 | 18.88
41318 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 52.68 | 29.33 | 18.88
41319 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41319 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41320 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41320 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41321 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41321 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41322 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41322 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41323 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41323 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 116.77 | 68.09 | 48.29 | 30.92
41324 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 158.03 | 93.1 | 66.96 | 44.74
41324 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 158.03 | 93.1 | 66.96 | 44.74
41325 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41325 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41326 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41326 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41327 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41327 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41328 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41328 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41329 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41329 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 227.67 | 135.39 | 98.54 | 67.73
41330 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41330 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41331 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41331 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41332 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41332 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41333 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41333 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41334 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41334 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41335 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41335 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.43 | 20.01
41336 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 115.4 | 67.26 | 47.67 | 30.45
41336 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 115.4 | 67.26 | 47.67 | 30.45
41337 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41337 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41338 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41338 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41339 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41339 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41340 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41340 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41341 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41341 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 158.18 | 93.18 | 67.03 | 44.79
41343 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.37 | 15.13
41343 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.37 | 15.13
41344 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 76.38 | 43.83 | 30.19 | 15.29
41344 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 76.38 | 43.83 | 30.19 | 15.29
41345 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 201.88 | 119.86 | 87.03 | 59.49
41345 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 201.88 | 119.86 | 87.03 | 59.49
41346 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 327.92 | 196.62 | 144.41 | 101.12 | 43.69
41346 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 327.92 | 196.62 | 144.41 | 101.12 | 43.69
41347 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 327.92 | 196.62 | 144.41 | 101.12 | 43.69
41348 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.56 | 12.6
41348 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.56 | 12.6
41348 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 |  |  |  |  | 21.22 | 0 | 25.56 | 12.6
41348 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 |  |  |  |  | 21.22 | 0 | 25.56 | 12.6
41349 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 102.83 | 59.81 | 42.2 | 26.45
41349 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 102.83 | 59.81 | 42.2 | 26.45
41349 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 102.83 | 59.81 | 42.2 | 26.45
41349 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 102.83 | 59.81 | 42.2 | 26.45
41350 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 255.38 | 152.4 | 111.34 | 77.13
41350 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 255.38 | 152.4 | 111.34 | 77.13
41350 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 255.38 | 152.4 | 111.34 | 77.13
41350 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 255.38 | 152.4 | 111.34 | 77.13
41351 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41351 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41351 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41351 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41352 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41352 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41352 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41353 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41353 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41354 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 50.41 | 28.12 | 18.06
41354 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 50.41 | 28.12 | 18.06
41355 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41355 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41356 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41356 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41357 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41357 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41358 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41358 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41359 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41364 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 352.41 | 211.55 | 155.58 | 109.23 | 48.42
41365 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41366 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 54.88 | 30.83 | 20.22
41366 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 54.88 | 30.83 | 20.22
41367 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 211.1 | 125.47 | 91.22 | 62.53
41367 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 211.1 | 125.47 | 91.22 | 62.53
41368 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 517.01 | 312.11 | 230.91 | 163.93 | 78.8
41369 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41369 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41370 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41370 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41371 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41372 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 173.63 | 102.71 | 74.23 | 50.17
41372 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 173.63 | 102.71 | 74.23 | 50.17
41373 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41373 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41374 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41374 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41375 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41375 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41376 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41376 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41377 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41378 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 50.98 | 28.47 | 18.34
41379 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 196.78 | 116.77 | 84.72 | 57.81
41380 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 482.47 | 291 | 215.08 | 152.42 | 72.5
41381 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41381 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41382 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41382 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41383 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41473 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 327.92 | 196.62 | 144.41 | 101.12 | 43.69
41479 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 528.48 | 319.14 | 236.17 | 167.75 | 80.88
41485 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 155.72 | 91.84 | 66.11 | 44.25
41494 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 517.01 | 312.11 | 230.91 | 163.93 | 78.8
41497 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41503 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 367.51 | 220.77 | 162.48 | 114.23 | 51.29
41504 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 50.98 | 28.47 | 18.34
41505 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 196.78 | 116.77 | 84.72 | 57.81
41506 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 482.47 | 291 | 215.08 | 152.42 | 72.5
41509 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 668.37 | 404.78 | 300.4 | 214.46 | 106.28
41510 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 935.82 | 589.42 | 447.82 | 328.81 | 176.7 | 100.44
41511 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1034.16 | 645.18 | 487.6 | 356.15 | 190.05 | 107.73
41512 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1034.16 | 645.18 | 487.6 | 356.15 | 190.05 | 107.73
41513 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 59.95 | 0 | 131.97 | 87.14 | 68.64 | 52.92 | 32.29 | 21.31
41514 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 458.6 | 0 | 499.46 | 325.8 | 254.2 | 193.31 | 112.69 | 68.28
41515 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 458.6 | 0 | 499.46 | 325.8 | 254.2 | 193.31 | 112.69 | 68.28
41516 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 40.59 | 21.96 | 11.64
41517 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 158.37 | 93.29 | 67.11 | 44.85
41518 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 389.6 | 234.1 | 172.37 | 121.29 | 54.88
41519 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 998.82 | 607.16 | 452.24 | 324.9 | 165.87 | 84.29
41520 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2542.58 | 1555.91 | 1166.11 | 846.27 | 449.86 | 257.28
41522 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 85.24 | 43.11
41522 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 85.24 | 43.11
41523 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 218.96 | 124.7 | 85.8 | 44.52
41523 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 218.96 | 124.7 | 85.8 | 44.52
41524 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41524 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41525 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41525 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41526 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41526 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 335.47 | 195.26 | 138.68 | 89.49
41534 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 77.56 | 38.12
41535 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 200.24 | 113.38 | 77.24
41536 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 206.35 | 117.07 | 80.04
41537 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 206.35 | 117.07 | 80.04
41538 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 206.35 | 117.07 | 80.04
41539 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 65.73 | 37.23 | 25.07
41540 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 110.61 | 64.36 | 45.5 | 28.81
41541 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 110.61 | 64.36 | 45.5 | 28.81
41542 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 110.61 | 64.36 | 45.5 | 28.81
41543 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 110.61 | 64.36 | 45.5 | 28.81
41544 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 94.32 | 54.52 | 38.13 | 23.01
41545 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 354.91 | 212.93 | 156.51 | 109.79 | 48.3
41546 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 586.66 | 354.57 | 262.63 | 186.86 | 90.97
41547 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 586.66 | 354.57 | 262.63 | 186.86 | 90.97
41548 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 586.66 | 354.57 | 262.63 | 186.86 | 90.97
41549 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 586.66 | 354.57 | 262.63 | 186.86 | 90.97
41550 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 101.06 | 66.67 | 52.32 | 39.83 | 21.3
41550 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 101.06 | 66.67 | 52.32 | 39.83 | 21.3
41551 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41551 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41552 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41552 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41553 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41553 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41554 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41554 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41555 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41555 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 197.7 | 125.51 | 95.07 | 68.62 | 32.12
41568 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 198.29 | 117.53 | 85.2 | 58.03
41569 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 207.98 | 123.41 | 89.59 | 61.23
41570 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 207.98 | 123.41 | 89.59 | 61.23
41571 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 207.98 | 123.41 | 89.59 | 61.23
41572 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 207.98 | 123.41 | 89.59 | 61.23
41573 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 222.27 | 132.1 | 96.09 | 65.95
41574 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 222.27 | 132.1 | 96.09 | 65.95
41575 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 222.27 | 132.1 | 96.09 | 65.95
41576 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 222.27 | 132.1 | 96.09 | 65.95
41577 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 222.27 | 132.1 | 96.09 | 65.95
41578 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 191.93 | 113.66 | 82.32 | 55.94
41579 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 191.93 | 113.66 | 82.32 | 55.94
41580 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 191.93 | 113.66 | 82.32 | 55.94
41581 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 191.93 | 113.66 | 82.32 | 55.94
41582 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 191.93 | 113.66 | 82.32 | 55.94
41583 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 167.53 | 98.86 | 71.26 | 47.88
41584 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 434.44 | 261.47 | 192.86 | 136.16 | 63.19
41585 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1091.3 | 663.9 | 494.89 | 355.99 | 182.75 | 94.93
41586 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1091.3 | 663.9 | 494.89 | 355.99 | 182.75 | 94.93
41587 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1091.3 | 663.9 | 494.89 | 355.99 | 182.75 | 94.93
41588 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 167.48 | 98.83 | 71.24 | 47.87
41589 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 434.29 | 261.4 | 192.8 | 136.12 | 63.17
41590 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 912.55 | 554.23 | 412.49 | 295.93 | 150.16 | 74.13
41591 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 912.55 | 554.23 | 412.49 | 295.93 | 150.16 | 74.13
41592 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 912.55 | 554.23 | 412.49 | 295.93 | 150.16 | 74.13
41593 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 169.89 | 100.28 | 72.33 | 48.66
41594 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 210.93 | 125.21 | 90.94 | 62.21
41595 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 210.93 | 125.21 | 90.94 | 62.21
41596 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 210.93 | 125.21 | 90.94 | 62.21
41597 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 210.93 | 125.21 | 90.94 | 62.21
41598 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41599 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41600 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41601 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41602 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41603 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.46 | 12.97
41604 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 78.91 | 45.13 | 31.03
41605 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 78.91 | 45.13 | 31.03
41606 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 78.91 | 45.13 | 31.03
41607 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 78.91 | 45.13 | 31.03
41608 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 78.91 | 45.13 | 31.03
41609 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 37.38 | 19.87
41610 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 146.61 | 86.07 | 61.65 | 40.72
41611 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41612 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41613 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41614 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41615 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 28.32 | 14.08
41616 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 113.08 | 65.77 | 46.48 | 29.4
41617 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41618 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41619 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41620 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41621 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 35.74 | 18.85
41621 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 35.74 | 18.85
41622 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 140.55 | 82.4 | 58.91 | 38.7
41622 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 140.55 | 82.4 | 58.91 | 38.7
41623 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41623 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41624 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41624 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41625 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41625 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41626 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41626 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41633 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 44.99 | 24.55 | 14.56
41634 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 174.64 | 103.07 | 74.34 | 50.02
41635 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41636 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41637 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41638 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 237.54 | 141.3 | 102.89 | 70.79
41639 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 43.9 | 23.88 | 13.87
41640 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 123.08 | 71.81 | 51 | 32.82
41641 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 |  |  |  |  | 184.1 | 0 | 123.08 | 71.81 | 51 | 32.82
41642 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 123.08 | 71.81 | 51 | 32.82
41643 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 123.08 | 71.81 | 51 | 32.82
41644 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 123.08 | 71.81 | 51 | 32.82
41645 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 99.32 | 57.45 | 40.25 | 24.53
41646 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 99.32 | 57.45 | 40.25 | 24.53
41647 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 99.32 | 57.45 | 40.25 | 24.53
41648 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 99.32 | 57.45 | 40.25 | 24.53
41649 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 99.32 | 57.45 | 40.25 | 24.53
41650 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 139.28 | 81.63 | 58.33 | 38.28
41650 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 139.28 | 81.63 | 58.33 | 38.28
41651 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41651 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41652 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41652 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41653 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41653 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41654 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41654 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 244.17 | 145.33 | 105.89 | 72.97
41660 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 45.35 | 24.77 | 14.77
41661 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41662 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41663 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41664 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41665 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41666 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 36.64 | 19.41
41667 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41668 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41669 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41670 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41671 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.94 | 28.78 | 18.3
41672 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 41.16 | 22.2
41673 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 49.58 | 27.35 | 17.1
41674 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 49.58 | 27.35 | 17.1
41675 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 49.58 | 27.35 | 17.1
41676 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 49.58 | 27.35 | 17.1
41677 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 49.58 | 27.35 | 17.1
41678 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41678 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41678 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41678 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41678 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41678 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.59 | 38.42 | 26
41679 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41679 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41679 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41679 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41679 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41679 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41680 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41681 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41681 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41682 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41683 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41684 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41684 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41685 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41685 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41686 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41687 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41688 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41689 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41689 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41693 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41693 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41722 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41723 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41723 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41724 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41724 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41725 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41693 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41693 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 125.31 | 73.32 | 52.22 | 33.89
41696 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41696 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41696 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41696 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 168.21 | 99.33 | 71.63 | 48.18
41697 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41697 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41697 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41697 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41701 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41701 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41701 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41701 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 191.28 | 113.32 | 82.08 | 55.79
41714 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 167.85 | 99.11 | 71.47 | 48.06
41714 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 167.85 | 99.11 | 71.47 | 48.06
41715 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41715 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41716 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41716 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41717 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41717 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41718 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41718 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41719 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41719 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 174.15 | 102.92 | 74.32 | 50.13
41720 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 52.83 | 29.48 | 19.04
41720 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 52.83 | 29.48 | 19.04
41721 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41721 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41722 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41725 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 184.24 | 109.05 | 78.89 | 53.47
41726 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.65
41726 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.65
41727 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 43.64 | 23.89 | 14.21
41727 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 43.64 | 23.89 | 14.21
41728 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41728 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41729 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41729 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41730 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41730 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41731 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41731 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 81.1 | 46.58 | 32.19 | 17.57
41732 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 59.62 | 33.6 | 22.29
41732 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 59.62 | 33.6 | 22.29
41733 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41733 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41734 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41734 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41735 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41735 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41736 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41736 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41737 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41737 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 184.1 | 108.96 | 78.82 | 53.42
41738 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 51.2 | 28.34 | 17.93
41738 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 51.2 | 28.34 | 17.93
41739 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41739 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41740 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41740 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41741 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41741 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41742 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41742 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41743 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41743 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.63 | 66.1 | 46.73 | 29.59
41744 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 153.85 | 90.46 | 64.92 | 43.13
41744 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 153.85 | 90.46 | 64.92 | 43.13
41745 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41745 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41746 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41746 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41747 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41747 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41748 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41748 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41749 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41749 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 221.7 | 131.65 | 95.68 | 65.55
41750 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41750 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41751 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41751 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41752 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41752 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41753 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41753 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41754 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41754 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41755 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41755 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.36 | 19.23
41756 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 112.3 | 65.29 | 46.13 | 29.13
41756 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 112.3 | 65.29 | 46.13 | 29.13
41757 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41757 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41758 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41758 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41759 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41759 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41760 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41760 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41761 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41761 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.98 | 90.54 | 64.99 | 43.18
41763 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 28.52 | 14.43
41763 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 28.52 | 14.43
41764 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 74.31 | 42.48 | 29.09
41764 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 74.31 | 42.48 | 29.09
41765 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 196.57 | 116.54 | 84.48 | 57.54
41765 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 196.57 | 116.54 | 84.48 | 57.54
41766 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 319.42 | 191.33 | 140.37 | 98.1 | 41.43
41766 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 319.42 | 191.33 | 140.37 | 98.1 | 41.43
41767 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 319.42 | 191.33 | 140.37 | 98.1 | 41.43
41768 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.8 | 11.89
41768 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.8 | 11.89
41768 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.8 | 11.89
41768 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.8 | 11.89
41769 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 100.07 | 58.05 | 40.8 | 25.2
41769 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 100.07 | 58.05 | 40.8 | 25.2
41769 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 100.07 | 58.05 | 40.8 | 25.2
41769 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 100.07 | 58.05 | 40.8 | 25.2
41770 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 248.71 | 148.24 | 108.16 | 74.73
41770 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 248.71 | 148.24 | 108.16 | 74.73
41770 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 248.71 | 148.24 | 108.16 | 74.73
41770 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 248.71 | 148.24 | 108.16 | 74.73
41771 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41771 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41771 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41771 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41772 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41772 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41772 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41773 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41773 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41774 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 49.02 | 27.17 | 17.13
41774 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 49.02 | 27.17 | 17.13
41775 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41775 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41776 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41776 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41777 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41777 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41778 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41778 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41779 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41784 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 343.27 | 205.87 | 151.26 | 105.99 | 46.16
41785 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41786 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 53.37 | 29.81 | 19.3
41786 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 53.37 | 29.81 | 19.3
41787 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 205.55 | 122 | 88.56 | 60.5
41787 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 205.55 | 122 | 88.56 | 60.5
41788 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 503.72 | 303.87 | 224.64 | 159.27 | 75.97
41789 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41789 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41790 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41790 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41791 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41792 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 169.07 | 99.83 | 72.01 | 48.45
41792 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 169.07 | 99.83 | 72.01 | 48.45
41793 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41793 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41794 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41794 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41795 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41795 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41796 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41796 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41797 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41798 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 49.57 | 27.5 | 17.41
41799 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 191.61 | 113.53 | 82.23 | 55.9
41800 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 470.02 | 283.29 | 209.22 | 148.07 | 69.83
41801 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41801 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41802 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41802 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41803 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41893 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 319.42 | 191.33 | 140.37 | 98.1 | 41.43
41899 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 514.9 | 310.71 | 229.77 | 163 | 78.01
41905 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 151.59 | 89.24 | 64.1 | 42.67
41914 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 503.72 | 303.87 | 224.64 | 159.27 | 75.97
41917 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41923 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 358.01 | 214.85 | 157.97 | 110.87 | 49
41924 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 49.57 | 27.5 | 17.41
41925 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 191.61 | 113.53 | 82.23 | 55.9
41926 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 470.02 | 283.29 | 209.22 | 148.07 | 69.83
41929 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 651.23 | 394.16 | 292.36 | 208.5 | 102.79
41930 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 915.16 | 575.82 | 437.15 | 320.66 | 171.88 | 97.26
41931 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1010.45 | 629.73 | 475.6 | 347.09 | 184.8 | 104.36
41932 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1010.45 | 629.73 | 475.6 | 347.09 | 184.8 | 104.36
41933 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 212.7 | 0 | 296.94 | 194.98 | 153 | 117.4 | 70.76 | 45.58
41934 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 611.36 | 0 | 588.16 | 381.54 | 296.2 | 223.44 | 126.82 | 74.29
41935 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 611.36 | 0 | 588.16 | 381.54 | 296.2 | 223.44 | 126.82 | 74.29
41936 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 39.43 | 21.14
41937 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 154.17 | 90.65 | 65.07 | 43.24
41938 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 379.54 | 227.84 | 167.6 | 117.73 | 52.5
41939 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 973.39 | 591.4 | 440.31 | 316.08 | 160.83 | 80.51
41940 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2478.25 | 1516.26 | 1136.1 | 824.16 | 437.49 | 249.45
41942 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 82.63 | 41.13
41942 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 82.63 | 41.13
41943 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 212.88 | 120.84 | 82.67
41943 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 212.88 | 120.84 | 82.67
41944 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41944 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41945 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41945 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41946 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41946 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 326.42 | 189.56 | 134.24 | 85.78
41954 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 75.16 | 36.15
41955 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 194.66 | 109.81 | 74.29
41956 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 200.61 | 113.41 | 77.03
41957 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 200.61 | 113.41 | 77.03
41958 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 200.61 | 113.41 | 77.03
41959 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 63.92 | 36.04 | 24.05
41960 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 107.64 | 62.47 | 44.01 | 27.5
41961 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 107.64 | 62.47 | 44.01 | 27.5
41962 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 107.64 | 62.47 | 44.01 | 27.5
41963 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 107.64 | 62.47 | 44.01 | 27.5
41964 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 91.77 | 52.88 | 36.82 | 21.67
41965 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 345.72 | 207.2 | 152.16 | 106.53 | 45.97
41966 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 571.62 | 345.23 | 255.54 | 181.6 | 87.84
41967 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 571.62 | 345.23 | 255.54 | 181.6 | 87.84
41968 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 571.62 | 345.23 | 255.54 | 181.6 | 87.84
41969 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 571.62 | 345.23 | 255.54 | 181.6 | 87.84
41970 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 98.95 | 65.29 | 51.21 | 38.95 | 20.54
41970 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 98.95 | 65.29 | 51.21 | 38.95 | 20.54
41971 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41971 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41972 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41972 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41973 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41973 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41974 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41974 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41975 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41975 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 193.26 | 122.52 | 92.69 | 66.74 | 30.8
41988 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 193.07 | 114.25 | 82.69 | 56.11
41989 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 202.49 | 119.99 | 86.97 | 59.22
41990 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 202.49 | 119.99 | 86.97 | 59.22
41991 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 202.49 | 119.99 | 86.97 | 59.22
41992 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 202.49 | 119.99 | 86.97 | 59.22
41993 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 216.43 | 128.45 | 93.29 | 63.81
41994 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 216.43 | 128.45 | 93.29 | 63.81
41995 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 216.43 | 128.45 | 93.29 | 63.81
41996 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 216.43 | 128.45 | 93.29 | 63.81
41997 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 216.43 | 128.45 | 93.29 | 63.81
41998 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 186.87 | 110.49 | 79.88 | 54.06
41999 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 186.87 | 110.49 | 79.88 | 54.06
42000 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 186.87 | 110.49 | 79.88 | 54.06
42001 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 186.87 | 110.49 | 79.88 | 54.06
42002 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 186.87 | 110.49 | 79.88 | 54.06
42003 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 163.12 | 96.08 | 69.12 | 46.2
42004 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 423.19 | 254.5 | 187.56 | 132.22 | 60.67
42005 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1063.57 | 646.71 | 481.87 | 346.37 | 177.26 | 90.98
42006 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1063.57 | 646.71 | 481.87 | 346.37 | 177.26 | 90.98
42007 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1063.57 | 646.71 | 481.87 | 346.37 | 177.26 | 90.98
42008 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 163.06 | 96.04 | 69.09 | 46.19
42009 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 423.08 | 254.42 | 187.5 | 132.18 | 60.65
42010 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 889.26 | 539.83 | 401.57 | 287.86 | 145.52 | 70.39
42011 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 889.26 | 539.83 | 401.57 | 287.86 | 145.52 | 70.39
42012 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 889.26 | 539.83 | 401.57 | 287.86 | 145.52 | 70.39
42013 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 165.38 | 97.46 | 70.15 | 46.96
42014 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 205.38 | 121.74 | 88.28 | 60.17
42015 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 205.38 | 121.74 | 88.28 | 60.17
42016 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 205.38 | 121.74 | 88.28 | 60.17
42017 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 205.38 | 121.74 | 88.28 | 60.17
42018 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42019 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42020 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42021 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42022 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42023 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.66 | 12.24
42024 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 76.75 | 43.74 | 29.88
42025 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 76.75 | 43.74 | 29.88
42026 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 76.75 | 43.74 | 29.88
42027 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 76.75 | 43.74 | 29.88
42028 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 76.75 | 43.74 | 29.88
42029 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 36.56 | 19.26
42030 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 143.63 | 84.19 | 60.19 | 39.55
42031 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42032 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42033 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42034 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42035 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 27.68 | 13.52
42036 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 110.77 | 64.29 | 45.32 | 28.38
42037 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42038 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42039 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42040 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42041 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.95 | 18.25
42041 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.95 | 18.25
42042 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 137.7 | 80.59 | 57.5 | 37.56
42042 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 137.7 | 80.59 | 57.5 | 37.56
42043 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42043 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42044 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42044 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42045 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42045 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42046 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42046 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42053 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 44.02 | 23.87 | 13.57
42054 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 171.12 | 100.86 | 72.63 | 48.68
42055 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42056 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42057 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42058 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 232.81 | 138.34 | 100.61 | 69.05
42059 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 42.95 | 23.21 | 12.65
42060 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 120.56 | 70.22 | 49.75 | 31.76
42061 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 120.56 | 70.22 | 49.75 | 31.76
42062 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 120.56 | 70.22 | 49.75 | 31.76
42063 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 120.56 | 70.22 | 49.75 | 31.76
42064 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 120.56 | 70.22 | 49.75 | 31.76
42065 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 97.27 | 56.13 | 39.2 | 23.5
42066 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 97.27 | 56.13 | 39.2 | 23.5
42067 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 97.27 | 56.13 | 39.2 | 23.5
42068 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 97.27 | 56.13 | 39.2 | 23.5
42069 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 97.27 | 56.13 | 39.2 | 23.5
42070 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 136.45 | 79.84 | 56.94 | 37.14
42070 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 136.45 | 79.84 | 56.94 | 37.14
42071 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42071 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42072 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42072 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42073 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42073 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42074 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42074 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 239.28 | 142.28 | 103.56 | 71.19
42080 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 44.37 | 24.09 | 13.82
42081 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42082 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42083 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42084 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42085 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42086 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 35.84 | 18.81
42087 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42088 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42089 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42090 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42091 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.83 | 28.03 | 17.54
42092 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 40.26 | 21.56
42093 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 48.52 | 26.61 | 16.32
42094 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 48.52 | 26.61 | 16.32
42095 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 48.52 | 26.61 | 16.32
42096 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 48.52 | 26.61 | 16.32
42097 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 48.52 | 26.61 | 16.32
42098 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42098 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42098 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42098 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42098 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42098 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 66.18 | 37.49 | 25.21
42099 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42099 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42099 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42099 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42099 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42099 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42100 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42101 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42101 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42102 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42103 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42104 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42104 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42105 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42105 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42106 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42107 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42108 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42109 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42109 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42113 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42113 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42113 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42113 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.76 | 71.69 | 50.95 | 32.84
42116 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42116 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42116 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42116 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.82 | 97.19 | 69.98 | 46.88
42117 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42117 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42117 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42117 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42121 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42121 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42121 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42121 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 187.43 | 110.91 | 80.22 | 54.35
42134 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 164.48 | 96.98 | 69.82 | 46.77
42134 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 164.48 | 96.98 | 69.82 | 46.77
42135 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42135 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42136 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42136 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42137 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42137 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42138 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42138 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42139 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42139 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.65 | 100.72 | 72.61 | 48.81
42140 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.71 | 28.72 | 18.31
42140 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.71 | 28.72 | 18.31
42141 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42141 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42142 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42142 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42143 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42143 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42144 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42144 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42145 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42145 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 180.54 | 106.72 | 77.1 | 52.08
42146 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.33
42146 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.33
42147 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.71 | 23.23 | 13.26
42147 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.71 | 23.23 | 13.26
42148 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42148 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42149 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42149 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42150 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42150 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42151 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42151 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.42 | 45.49 | 31.3
42152 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 58.36 | 32.76 | 21.54
42152 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 58.36 | 32.76 | 21.54
42153 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42153 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42154 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42154 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42155 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42155 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42156 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42156 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42157 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42157 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 180.39 | 106.63 | 77.03 | 52.03
42158 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 50.1 | 27.59 | 17.17
42158 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 50.1 | 27.59 | 17.17
42159 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42159 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42160 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42160 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42161 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42161 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42162 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42162 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42163 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42163 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 111.3 | 64.61 | 45.56 | 28.56
42164 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 150.74 | 88.49 | 63.4 | 41.92
42164 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 150.74 | 88.49 | 63.4 | 41.92
42165 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42165 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42166 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42166 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42167 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42167 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42168 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42168 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42169 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42169 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 217.26 | 128.88 | 93.55 | 63.92
42170 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42170 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42171 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42171 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42172 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42172 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42173 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42173 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42174 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42174 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42175 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42175 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.56 | 18.63
42176 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 110 | 63.82 | 44.97 | 28.11
42176 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 110 | 63.82 | 44.97 | 28.11
42177 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42177 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42178 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42178 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42179 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42179 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42180 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42180 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42181 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42181 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.87 | 88.58 | 63.46 | 41.96
42183 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.88 | 13.89
42183 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.88 | 13.89
42184 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 72.77 | 41.47 | 28.25
42184 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 72.77 | 41.47 | 28.25
42185 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 192.64 | 114.06 | 82.58 | 56.07
42185 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 192.64 | 114.06 | 82.58 | 56.07
42186 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 313.11 | 187.38 | 137.36 | 95.84 | 39.6
42186 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 313.11 | 187.38 | 137.36 | 95.84 | 39.6
42187 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 313.11 | 187.38 | 137.36 | 95.84 | 39.6
42188 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.24 | 11.29
42188 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.24 | 11.29
42188 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.24 | 11.29
42188 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.24 | 11.29
42189 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 98.02 | 56.73 | 39.75 | 24.21
42189 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 98.02 | 56.73 | 39.75 | 24.21
42189 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 98.02 | 56.73 | 39.75 | 24.21
42189 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 98.02 | 56.73 | 39.75 | 24.21
42190 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 243.74 | 145.14 | 105.79 | 72.93
42190 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 243.74 | 145.14 | 105.79 | 72.93
42190 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 243.74 | 145.14 | 105.79 | 72.93
42190 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 243.74 | 145.14 | 105.79 | 72.93
42191 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42191 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42191 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42191 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42192 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42192 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42192 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42193 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42193 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42194 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.97 | 26.45 | 16.39
42194 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.97 | 26.45 | 16.39
42195 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42195 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42196 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42196 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42197 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42197 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42198 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42198 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42199 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42204 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 336.48 | 201.64 | 148.03 | 103.58 | 44.38
42205 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42206 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 52.24 | 29.04 | 18.57
42206 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 52.24 | 29.04 | 18.57
42207 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 201.45 | 119.42 | 86.58 | 58.98
42207 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 201.45 | 119.42 | 86.58 | 58.98
42208 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 493.86 | 297.73 | 219.98 | 155.81 | 73.84
42209 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42209 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42210 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42210 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42211 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42212 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 165.64 | 97.69 | 70.35 | 47.16
42212 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 165.64 | 97.69 | 70.35 | 47.16
42213 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42213 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42214 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42214 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42215 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42215 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42216 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42216 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42217 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42218 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 48.51 | 26.78 | 16.68
42219 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 187.76 | 111.11 | 80.38 | 54.46
42220 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 460.83 | 277.55 | 204.86 | 144.82 | 67.79
42221 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42221 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42222 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42365 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42365 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42366 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42222 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42223 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42313 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 313.11 | 187.38 | 137.36 | 95.84 | 39.6
42319 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 504.8 | 304.46 | 225.01 | 159.46 | 75.84
42325 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 148.54 | 87.3 | 62.6 | 41.47
42334 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 493.86 | 297.73 | 219.98 | 155.81 | 73.84
42337 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42343 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 350.93 | 210.45 | 154.62 | 108.36 | 47.22
42344 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 48.51 | 26.78 | 16.68
42345 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 187.76 | 111.11 | 80.38 | 54.46
42346 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 460.83 | 277.55 | 204.86 | 144.82 | 67.79
42349 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 638.55 | 386.28 | 286.37 | 204.06 | 100.16
42350 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 899.81 | 565.68 | 429.2 | 314.58 | 168.28 | 94.89
42351 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 992.65 | 618.23 | 466.67 | 340.36 | 180.89 | 101.8
42352 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 992.65 | 618.23 | 466.67 | 340.36 | 180.89 | 101.8
42353 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 71 | 0.0004909 | 334.9 | 0 | 393.83 | 257.8 | 201.76 | 154.16 | 91.33 | 56.54
42354 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 733.55 | 0 | 648.4 | 418.3 | 323.18 | 242.07 | 134.74 | 77.52
42355 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 733.55 | 0 | 648.4 | 418.3 | 323.18 | 242.07 | 134.74 | 77.52
42356 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 38.57 | 20.51
42357 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 151.05 | 88.68 | 63.54 | 42.02
42358 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 372.06 | 223.18 | 164.05 | 115.08 | 50.65
42359 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 954.43 | 579.69 | 431.43 | 309.52 | 157.05 | 77.55
42360 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2430.92 | 1486.8 | 1113.84 | 807.73 | 428.25 | 243.54
42362 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 80.69 | 39.58
42362 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 80.69 | 39.58
42363 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 208.38 | 117.94 | 80.29
42363 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 208.38 | 117.94 | 80.29
42364 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42364 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42366 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 319.66 | 185.31 | 130.91 | 82.92
42374 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 73.36 | 34.55
42375 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 190.51 | 107.13 | 72.04
42376 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 196.33 | 110.65 | 74.74
42377 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 196.33 | 110.65 | 74.74
42378 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 196.33 | 110.65 | 74.74
42379 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 62.57 | 35.15 | 23.28
42380 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 105.42 | 61.06 | 42.9 | 26.49
42381 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 105.42 | 61.06 | 42.9 | 26.49
42382 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 105.42 | 61.06 | 42.9 | 26.49
42383 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 105.42 | 61.06 | 42.9 | 26.49
42384 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 89.87 | 51.65 | 35.84 | 20.54
42385 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 338.87 | 202.95 | 148.91 | 104.09 | 44.14
42386 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 560.4 | 338.29 | 250.27 | 177.68 | 85.46
42387 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 560.4 | 338.29 | 250.27 | 177.68 | 85.46
42388 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 560.4 | 338.29 | 250.27 | 177.68 | 85.46
42389 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 560.4 | 338.29 | 250.27 | 177.68 | 85.46
42390 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 97.39 | 64.26 | 50.4 | 38.3 | 19.93
42390 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 97.39 | 64.26 | 50.4 | 38.3 | 19.93
42391 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42391 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42392 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42392 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42393 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42393 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 |  |  |  |  | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42394 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42394 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42395 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42395 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.94 | 120.3 | 90.9 | 65.32 | 29.78
42408 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 189.19 | 111.82 | 80.81 | 54.65
42409 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 198.44 | 117.44 | 85.01 | 57.71
42410 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 198.44 | 117.44 | 85.01 | 57.71
42411 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 198.44 | 117.44 | 85.01 | 57.71
42412 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 198.44 | 117.44 | 85.01 | 57.71
42413 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 212.1 | 125.74 | 91.21 | 62.22
42414 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 212.1 | 125.74 | 91.21 | 62.22
42415 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 212.1 | 125.74 | 91.21 | 62.22
42416 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 212.1 | 125.74 | 91.21 | 62.22
42417 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 212.1 | 125.74 | 91.21 | 62.22
42418 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 183.11 | 108.13 | 78.06 | 52.65
42419 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 183.11 | 108.13 | 78.06 | 52.65
42420 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 183.11 | 108.13 | 78.06 | 52.65
42421 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 183.11 | 108.13 | 78.06 | 52.65
42422 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 183.11 | 108.13 | 78.06 | 52.65
42423 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 159.81 | 93.99 | 67.51 | 44.93
42424 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 414.85 | 249.32 | 183.62 | 129.27 | 58.75
42425 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1042.99 | 633.96 | 472.19 | 339.22 | 173.16 | 87.94
42426 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1042.99 | 633.96 | 472.19 | 339.22 | 173.16 | 87.94
42427 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1042.99 | 633.96 | 472.19 | 339.22 | 173.16 | 87.94
42428 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 159.76 | 93.97 | 67.48 | 44.92
42429 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 414.75 | 249.24 | 183.56 | 129.23 | 58.73
42430 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 871.96 | 529.13 | 393.45 | 281.85 | 142.05 | 67.35
42431 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 871.96 | 529.13 | 393.45 | 281.85 | 142.05 | 67.35
42432 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 871.96 | 529.13 | 393.45 | 281.85 | 142.05 | 67.35
42433 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 162.05 | 95.35 | 68.52 | 45.68
42434 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 201.26 | 119.16 | 86.29 | 58.64
42435 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 201.26 | 119.16 | 86.29 | 58.64
42436 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 201.26 | 119.16 | 86.29 | 58.64
42437 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 201.26 | 119.16 | 86.29 | 58.64
42438 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42439 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42440 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42441 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42442 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42443 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.07 | 11.63
42444 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 75.14 | 42.69 | 29.02
42445 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 75.14 | 42.69 | 29.02
42446 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 75.14 | 42.69 | 29.02
42447 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 75.14 | 42.69 | 29.02
42448 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 75.14 | 42.69 | 29.02
42449 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 36.14 | 18.96
42450 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 142.11 | 83.23 | 59.45 | 38.96
42451 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42452 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42453 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42454 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42455 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 27.35 | 13.23
42456 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 109.58 | 63.54 | 44.73 | 27.86
42457 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42458 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42459 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42460 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42461 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.55 | 17.95
42461 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.55 | 17.95
42462 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 136.24 | 79.67 | 56.79 | 36.99
42462 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 136.24 | 79.67 | 56.79 | 36.99
42463 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42463 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42464 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42464 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42465 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42465 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42466 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42466 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42473 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 43.52 | 23.53 | 12.94
42474 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 169.32 | 99.73 | 71.76 | 48.01
42475 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42476 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42477 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42478 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 230.38 | 136.82 | 99.46 | 68.18
42479 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 42.46 | 22.87
42480 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 119.27 | 69.4 | 49.11 | 31.23
42481 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 119.27 | 69.4 | 49.11 | 31.23
42482 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 119.27 | 69.4 | 49.11 | 31.23
42483 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 119.27 | 69.4 | 49.11 | 31.23
42484 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 119.27 | 69.4 | 49.11 | 31.23
42485 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 96.22 | 55.46 | 38.68 | 22.97
42486 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 96.22 | 55.46 | 38.68 | 22.97
42487 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 96.22 | 55.46 | 38.68 | 22.97
42488 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 96.22 | 55.46 | 38.68 | 22.97
42489 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 96.22 | 55.46 | 38.68 | 22.97
42490 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 135 | 78.93 | 56.23 | 36.57
42490 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 135 | 78.93 | 56.23 | 36.57
42491 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42491 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42492 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42492 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42493 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42493 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42494 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42494 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 236.78 | 140.72 | 102.37 | 70.29
42500 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 43.87 | 23.74 | 13.25
42501 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42502 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42503 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42504 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42505 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42506 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 35.42 | 18.51
42507 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42508 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42509 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42510 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42511 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.26 | 27.64 | 17.16
42512 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 39.81 | 21.24
42513 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 47.97 | 26.25 | 15.91
42514 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 47.97 | 26.25 | 15.91
42515 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 47.97 | 26.25 | 15.91
42516 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 47.97 | 26.25 | 15.91
42517 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 47.97 | 26.25 | 15.91
42518 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42518 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42518 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42518 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42518 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42518 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.46 | 37.01 | 24.81
42519 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42519 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42519 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42519 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42519 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42519 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42520 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42521 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42521 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42522 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42523 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42524 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42524 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42525 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42525 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42526 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42527 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42528 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42529 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42529 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42533 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42533 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42533 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42533 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 121.46 | 70.87 | 50.31 | 32.31
42536 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42536 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42536 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42536 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 163.1 | 96.1 | 69.15 | 46.23
42537 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42537 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42537 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42537 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42541 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42541 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42541 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42541 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 185.48 | 109.68 | 79.28 | 53.63
42554 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 162.74 | 95.89 | 68.99 | 46.12
42554 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 162.74 | 95.89 | 68.99 | 46.12
42555 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42555 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42556 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42556 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42557 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42557 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42558 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42558 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42559 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42559 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 168.85 | 99.59 | 71.75 | 48.14
42560 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.14 | 28.34 | 17.94
42560 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.14 | 28.34 | 17.94
42561 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42561 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42562 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42562 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42563 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42563 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42564 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42564 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42565 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42565 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 178.65 | 105.54 | 76.19 | 51.38
42566 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.17
42566 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.17
42567 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.23 | 22.9 | 12.67
42567 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.23 | 22.9 | 12.67
42568 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42568 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42569 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42569 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42570 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42570 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42571 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42571 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 78.56 | 44.94 | 30.85
42572 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 57.72 | 32.34 | 21.17
42572 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 57.72 | 32.34 | 21.17
42573 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42573 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42574 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42574 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42575 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42575 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42576 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42576 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42577 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42577 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 178.5 | 105.45 | 76.12 | 51.33
42578 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 49.55 | 27.21 | 16.78
42578 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 49.55 | 27.21 | 16.78
42579 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42579 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42580 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42580 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42581 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42581 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42582 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42582 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42583 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42583 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.11 | 63.86 | 44.97 | 28.05
42584 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 149.13 | 87.49 | 62.62 | 41.31
42584 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 149.13 | 87.49 | 62.62 | 41.31
42585 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42585 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42586 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42586 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42587 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42587 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42588 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42588 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42589 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42589 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 214.97 | 127.46 | 92.46 | 63.09
42590 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42590 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42591 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42591 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42592 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42592 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42593 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42593 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42594 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42594 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42595 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42595 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.15 | 18.33
42596 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 108.83 | 63.08 | 44.38 | 27.59
42596 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 108.83 | 63.08 | 44.38 | 27.59
42597 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42597 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42598 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42598 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42599 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42599 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42600 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42600 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42601 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42601 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 149.26 | 87.57 | 62.69 | 41.35
42603 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.56 | 13.61
42603 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.56 | 13.61
42604 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 71.97 | 40.95 | 27.83
42604 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 71.97 | 40.95 | 27.83
42605 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 190.61 | 112.8 | 81.61 | 55.33
42605 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 190.61 | 112.8 | 81.61 | 55.33
42606 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 309.88 | 185.37 | 135.83 | 94.69 | 38.65
42606 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 309.88 | 185.37 | 135.83 | 94.69 | 38.65
42607 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 309.88 | 185.37 | 135.83 | 94.69 | 38.65
42608 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 23.95 | 10.98
42608 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 23.95 | 10.98
42608 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 23.95 | 10.98
42608 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 23.95 | 10.98
42609 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 96.96 | 56.06 | 39.22 | 23.7
42609 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 96.96 | 56.06 | 39.22 | 23.7
42609 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 96.96 | 56.06 | 39.22 | 23.7
42609 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 96.96 | 56.06 | 39.22 | 23.7
42610 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 241.22 | 143.56 | 104.58 | 72.02
42610 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 241.22 | 143.56 | 104.58 | 72.02
42610 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 241.22 | 143.56 | 104.58 | 72.02
42610 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 241.22 | 143.56 | 104.58 | 72.02
42611 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42611 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42611 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42611 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42612 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42612 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42612 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42613 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42613 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42614 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.43 | 26.09 | 16.01
42614 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.43 | 26.09 | 16.01
42615 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42615 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42616 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42616 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42617 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42617 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42618 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42618 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42619 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42624 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 333 | 199.49 | 146.39 | 102.35 | 43.48
42625 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42626 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 51.65 | 28.65 | 18.2
42626 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 51.65 | 28.65 | 18.2
42627 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 199.33 | 118.1 | 85.57 | 58.21
42627 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 199.33 | 118.1 | 85.57 | 58.21
42628 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 488.75 | 294.59 | 217.6 | 154.04 | 72.76
42629 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42629 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42630 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42630 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42631 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42632 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 163.91 | 96.59 | 69.51 | 46.5
42632 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 163.91 | 96.59 | 69.51 | 46.5
42633 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42633 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42634 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42634 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42635 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42635 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42636 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42636 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42637 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42638 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 47.97 | 26.41 | 16.3
42639 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 185.8 | 109.88 | 79.43 | 53.74
42640 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 456.07 | 274.62 | 202.63 | 143.17 | 66.77
42641 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42641 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42642 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42642 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42643 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42733 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 309.88 | 185.37 | 135.83 | 94.69 | 38.65
42739 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 499.63 | 301.24 | 222.58 | 157.65 | 74.75
42745 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 146.95 | 86.32 | 61.84 | 40.87
42754 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 488.75 | 294.59 | 217.6 | 154.04 | 72.76
42757 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42763 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 347.29 | 208.2 | 152.91 | 107.08 | 46.32
42764 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 47.97 | 26.41 | 16.3
42765 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 185.8 | 109.88 | 79.43 | 53.74
42766 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 456.07 | 274.62 | 202.63 | 143.17 | 66.77
42769 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 632.04 | 382.24 | 283.31 | 201.8 | 98.83
42770 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 891.85 | 560.41 | 425.07 | 311.44 | 166.44 | 93.71
42771 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 983.53 | 612.27 | 462.07 | 336.89 | 178.9 | 100.51
42772 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 983.53 | 612.27 | 462.07 | 336.89 | 178.9 | 100.51
42773 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 394.09 | 0 | 434.31 | 283.83 | 221.79 | 169.02 | 99.1 | 60.17
42774 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 792.75 | 0 | 673.89 | 433.46 | 334.07 | 249.37 | 137.67 | 78.7
42775 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 792.75 | 0 | 673.89 | 433.46 | 334.07 | 249.37 | 137.67 | 78.7
42776 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 38.13 | 20.2
42777 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 149.45 | 87.68 | 62.77 | 41.41
42778 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 368.23 | 220.8 | 162.24 | 113.73 | 49.72
42779 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 944.84 | 573.69 | 426.9 | 306.17 | 155.14 | 76.06
42780 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2406.3 | 1471.65 | 1102.4 | 799.32 | 423.54 | 240.56
42782 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 79.7 | 38.79
42782 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 79.7 | 38.79
42783 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 206.08 | 116.48 | 79.09
42783 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 206.08 | 116.48 | 79.09
42784 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42784 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42785 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42785 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42786 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42786 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 316.21 | 183.15 | 129.23 | 81.48
42794 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 72.45 | 33.73
42795 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 188.38 | 105.77 | 70.91
42796 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 194.15 | 109.27 | 73.59
42797 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 194.15 | 109.27 | 73.59
42798 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 194.15 | 109.27 | 73.59
42799 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 61.88 | 34.7 | 22.89
42800 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 104.3 | 60.34 | 42.33 | 25.97
42801 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 104.3 | 60.34 | 42.33 | 25.97
42802 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 104.3 | 60.34 | 42.33 | 25.97
42803 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 104.3 | 60.34 | 42.33 | 25.97
42804 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 88.9 | 51.03 | 35.35 | 19.93
42805 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 335.37 | 200.76 | 147.25 | 102.85 | 43.2
42806 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 554.66 | 334.74 | 247.58 | 175.69 | 84.27
42807 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 554.66 | 334.74 | 247.58 | 175.69 | 84.27
42808 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 554.66 | 334.74 | 247.58 | 175.69 | 84.27
42809 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 554.66 | 334.74 | 247.58 | 175.69 | 84.27
42810 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 96.57 | 63.72 | 49.97 | 37.95 | 19.63
42810 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 96.57 | 63.72 | 49.97 | 37.95 | 19.63
42811 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42811 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42812 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42812 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42813 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42813 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42814 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42814 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42815 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42815 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 188.22 | 119.15 | 89.98 | 64.6 | 29.26
42828 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 187.2 | 110.57 | 79.86 | 53.92
42829 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 196.34 | 116.14 | 84.01 | 56.95
42830 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 196.34 | 116.14 | 84.01 | 56.95
42831 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 196.34 | 116.14 | 84.01 | 56.95
42832 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 196.34 | 116.14 | 84.01 | 56.95
42833 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 209.88 | 124.35 | 90.15 | 61.41
42834 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 209.88 | 124.35 | 90.15 | 61.41
42835 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 209.88 | 124.35 | 90.15 | 61.41
42836 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 209.88 | 124.35 | 90.15 | 61.41
42837 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 209.88 | 124.35 | 90.15 | 61.41
42838 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 181.19 | 106.92 | 77.13 | 51.93
42839 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 181.19 | 106.92 | 77.13 | 51.93
42840 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 181.19 | 106.92 | 77.13 | 51.93
42841 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 181.19 | 106.92 | 77.13 | 51.93
42842 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 181.19 | 106.92 | 77.13 | 51.93
42843 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 158.13 | 92.94 | 66.69 | 44.3
42844 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 410.58 | 246.68 | 181.61 | 127.78 | 57.78
42845 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1032.38 | 627.42 | 467.24 | 335.56 | 171.09 | 86.42
42846 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1032.38 | 627.42 | 467.24 | 335.56 | 171.09 | 86.42
42847 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1032.38 | 627.42 | 467.24 | 335.56 | 171.09 | 86.42
42848 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 158.08 | 92.91 | 66.67 | 44.28
42849 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 410.48 | 246.6 | 181.55 | 127.74 | 57.76
42850 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 863.15 | 523.63 | 389.3 | 278.79 | 140.29 | 65.82
42851 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 863.15 | 523.63 | 389.3 | 278.79 | 140.29 | 65.82
42852 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 863.15 | 523.63 | 389.3 | 278.79 | 140.29 | 65.82
42853 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 160.35 | 94.28 | 67.69 | 45.03
42854 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 199.16 | 117.84 | 85.28 | 57.87
42855 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 199.16 | 117.84 | 85.28 | 57.87
42856 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 199.16 | 117.84 | 85.28 | 57.87
42857 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 199.16 | 117.84 | 85.28 | 57.87
42858 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42859 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42860 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42861 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42862 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42863 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 24.77 | 11.3
42864 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 74.33 | 42.16 | 28.58
42865 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 74.33 | 42.16 | 28.58
42866 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 74.33 | 42.16 | 28.58
42867 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 74.33 | 42.16 | 28.58
42868 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 74.33 | 42.16 | 28.58
42869 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 36.42 | 19.16
42870 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 143.11 | 83.87 | 59.94 | 39.36
42871 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42872 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42873 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42874 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42875 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 27.57 | 13.43
42876 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 110.37 | 64.04 | 45.12 | 28.21
42877 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42878 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42879 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42880 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42881 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.82 | 18.16
42881 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 34.82 | 18.16
42882 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 137.21 | 80.28 | 57.26 | 37.37
42882 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 137.21 | 80.28 | 57.26 | 37.37
42883 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42883 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42884 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42884 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42885 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42885 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42886 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42886 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42893 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 43.85 | 23.76 | 13.39
42894 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 170.51 | 100.48 | 72.34 | 48.46
42895 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42896 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42897 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42898 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 231.97 | 137.83 | 100.22 | 68.76
42899 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 42.79 | 23.1 | 12.36
42900 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 120.12 | 69.94 | 49.54 | 31.59
42901 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 120.12 | 69.94 | 49.54 | 31.59
42902 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 120.12 | 69.94 | 49.54 | 31.59
42903 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 120.12 | 69.94 | 49.54 | 31.59
42904 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 120.12 | 69.94 | 49.54 | 31.59
42905 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 96.91 | 55.91 | 39.03 | 23.33
42906 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 96.91 | 55.91 | 39.03 | 23.33
42907 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 96.91 | 55.91 | 39.03 | 23.33
42908 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 96.91 | 55.91 | 39.03 | 23.33
42909 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 96.91 | 55.91 | 39.03 | 23.33
42910 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 135.97 | 79.53 | 56.7 | 36.96
42910 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 135.97 | 79.53 | 56.7 | 36.96
42911 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42911 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42912 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42912 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42913 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42913 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42914 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42914 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 238.43 | 141.75 | 103.16 | 70.89
42920 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 44.21 | 23.97 | 13.66
42921 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42922 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42923 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42924 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42925 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42926 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 35.7 | 18.71
42927 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42928 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42929 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42930 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42931 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 50.64 | 27.9 | 17.42
42932 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 40.11 | 21.46
42933 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 48.33 | 26.49 | 16.19
42934 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 48.33 | 26.49 | 16.19
42935 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 48.33 | 26.49 | 16.19
42936 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 48.33 | 26.49 | 16.19
42937 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 48.33 | 26.49 | 16.19
42938 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42938 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42938 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42938 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42938 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42938 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 65.93 | 37.33 | 25.08
42939 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42939 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42939 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42939 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42939 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42939 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42940 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42941 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42941 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42942 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42943 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42944 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42944 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42945 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42945 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42946 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42947 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42948 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42949 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42949 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42953 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42953 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42953 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42953 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 122.31 | 71.42 | 50.74 | 32.67
42956 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42956 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42956 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42956 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 164.24 | 96.83 | 69.7 | 46.67
42957 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42957 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42957 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42957 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42961 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42961 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42961 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42961 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 186.78 | 110.5 | 79.91 | 54.12
42974 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 163.89 | 96.61 | 69.54 | 46.55
42974 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 163.89 | 96.61 | 69.54 | 46.55
42975 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42975 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42976 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42976 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42977 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42977 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42978 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42978 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42979 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42979 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 170.03 | 100.34 | 72.33 | 48.59
42980 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.52 | 28.6 | 18.19
42980 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 51.52 | 28.6 | 18.19
42981 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42981 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42982 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42982 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42983 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42983 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42984 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42984 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42985 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42985 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 179.9 | 106.32 | 76.79 | 51.84
42986 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.28
42986 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.28
42987 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.54 | 23.12 | 13.09
42987 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 42.54 | 23.12 | 13.09
42988 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 |  |  |  |  | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42988 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42989 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42989 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42990 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42990 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42991 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42991 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 79.13 | 45.3 | 31.15
42992 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 58.15 | 32.62 | 21.42
42992 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 58.15 | 32.62 | 21.42
42993 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42993 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42994 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42994 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42995 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42995 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42996 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42996 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42997 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42997 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 179.75 | 106.23 | 76.73 | 51.8
42998 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 49.92 | 27.46 | 17.05
42998 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 49.92 | 27.46 | 17.05
42999 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
42999 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43000 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43000 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43001 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43001 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43002 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43002 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43003 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43003 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 110.91 | 64.36 | 45.36 | 28.4
43004 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 150.18 | 88.16 | 63.14 | 41.72
43004 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 150.18 | 88.16 | 63.14 | 41.72
43005 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43005 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43006 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43006 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43007 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43007 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43008 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43008 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43009 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43009 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 216.48 | 128.4 | 93.18 | 63.65
43010 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43010 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43011 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43011 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43012 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43012 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43013 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43013 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43014 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43014 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43015 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43015 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 35.42 | 18.54
43016 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 109.6 | 63.57 | 44.77 | 27.94
43016 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 109.6 | 63.57 | 44.77 | 27.94
43017 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43017 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43018 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43018 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43019 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43019 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43020 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43020 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43021 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43021 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 150.33 | 88.24 | 63.2 | 41.76
43023 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.77 | 13.8
43023 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 27.77 | 13.8
43024 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 72.49 | 41.3 | 28.11
43024 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 72.49 | 41.3 | 28.11
43025 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 191.95 | 113.64 | 82.25 | 55.82
43025 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 191.95 | 113.64 | 82.25 | 55.82
43026 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 312.01 | 186.71 | 136.85 | 95.46 | 39.3
43026 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 312.01 | 186.71 | 136.85 | 95.46 | 39.3
43027 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 312.01 | 186.71 | 136.85 | 95.46 | 39.3
43028 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.14 | 11.2
43028 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.14 | 11.2
43028 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.14 | 11.2
43028 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.14 | 11.2
43029 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 97.66 | 56.51 | 39.58 | 24.05
43029 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 97.66 | 56.51 | 39.58 | 24.05
43029 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 97.66 | 56.51 | 39.58 | 24.05
43029 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 97.66 | 56.51 | 39.58 | 24.05
43030 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 242.89 | 144.61 | 105.39 | 72.63
43030 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 242.89 | 144.61 | 105.39 | 72.63
43030 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 242.89 | 144.61 | 105.39 | 72.63
43030 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 242.89 | 144.61 | 105.39 | 72.63
43031 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43031 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43031 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43031 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43032 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43032 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43032 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43033 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43033 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43034 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.79 | 26.33 | 16.27
43034 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 47.79 | 26.33 | 16.27
43035 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43035 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43036 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43036 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43037 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43037 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43038 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43038 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43039 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43044 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 335.3 | 200.92 | 147.48 | 103.17 | 44.09
43045 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43046 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 52.04 | 28.91 | 18.46
43046 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 52.04 | 28.91 | 18.46
43047 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 200.74 | 118.97 | 86.24 | 58.72
43047 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 200.74 | 118.97 | 86.24 | 58.72
43048 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 492.11 | 296.68 | 219.17 | 155.21 | 73.49
43049 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43049 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43050 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43050 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43051 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43052 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 165.06 | 97.32 | 70.07 | 46.94
43052 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 165.06 | 97.32 | 70.07 | 46.94
43053 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43053 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43054 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43054 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43055 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43055 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43056 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43056 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43057 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43058 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 48.33 | 26.66 | 16.56
43059 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 187.11 | 110.7 | 80.06 | 54.22
43060 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 459.23 | 276.56 | 204.11 | 144.27 | 67.46
43061 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43061 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43062 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43062 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43063 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43153 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 312.01 | 186.71 | 136.85 | 95.46 | 39.3
43159 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 503.03 | 303.35 | 224.19 | 158.85 | 75.48
43165 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 147.99 | 86.97 | 62.35 | 41.28
43174 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 492.11 | 296.68 | 219.17 | 155.21 | 73.49
43177 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43183 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 349.71 | 209.69 | 154.05 | 107.93 | 46.93
43184 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 48.33 | 26.66 | 16.56
43185 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 187.11 | 110.7 | 80.06 | 54.22
43186 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 459.23 | 276.56 | 204.11 | 144.27 | 67.46
43189 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 636.31 | 384.91 | 285.34 | 203.3 | 99.72
43190 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 897.06 | 563.85 | 427.78 | 313.52 | 167.66 | 94.5
43191 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 989.58 | 616.17 | 465.1 | 339.18 | 180.22 | 101.36
43192 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 989.58 | 616.17 | 465.1 | 339.18 | 180.22 | 101.36
43193 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 352.32 | 0 | 405.93 | 265.59 | 207.76 | 158.63 | 93.71 | 57.67
43194 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 750.97 | 0 | 655.81 | 422.72 | 326.37 | 244.21 | 135.59 | 77.86
43195 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 750.97 | 0 | 655.81 | 422.72 | 326.37 | 244.21 | 135.59 | 77.86
43196 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 38.42 | 20.41
43197 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 150.5 | 88.34 | 63.28 | 41.82
43198 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 370.75 | 222.37 | 163.44 | 114.62 | 50.35
43199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 951.19 | 577.65 | 429.9 | 308.38 | 156.42 | 77.08
43200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2422.47 | 1481.62 | 1109.95 | 804.89 | 426.65 | 242.53
43202 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 80.37 | 39.33
43202 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 80.37 | 39.33
43203 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 207.58 | 117.45 | 79.9
43203 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 207.58 | 117.45 | 79.9
43204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43206 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43206 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 318.5 | 184.58 | 130.35 | 82.46
43214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 73.06 | 34.29
43215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 189.78 | 106.68 | 71.68
43216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 195.59 | 110.19 | 74.37
43217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 195.59 | 110.19 | 74.37
43218 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 195.59 | 110.19 | 74.37
43219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 62.34 | 35 | 23.15
43220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 105.04 | 60.82 | 42.71 | 26.32
43221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 105.04 | 60.82 | 42.71 | 26.32
43222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 105.04 | 60.82 | 42.71 | 26.32
43223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 105.04 | 60.82 | 42.71 | 26.32
43224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 89.55 | 51.45 | 35.68 | 20.36
43225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 337.67 | 202.21 | 148.35 | 103.68 | 43.84
43226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 558.49 | 337.09 | 249.36 | 177.01 | 85.07
43227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 558.49 | 337.09 | 249.36 | 177.01 | 85.07
43228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 558.49 | 337.09 | 249.36 | 177.01 | 85.07
43229 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 558.49 | 337.09 | 249.36 | 177.01 | 85.07
43230 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 97.11 | 64.07 | 50.25 | 38.18 | 19.84
43230 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 97.11 | 64.07 | 50.25 | 38.18 | 19.84
43231 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43231 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43232 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43232 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43233 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43233 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43234 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43234 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43235 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43235 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 189.35 | 119.9 | 90.59 | 65.08 | 29.61
43248 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 188.5 | 111.4 | 80.49 | 54.41
43249 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 197.73 | 117 | 84.67 | 57.46
43250 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 197.73 | 117 | 84.67 | 57.46
43251 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 197.73 | 117 | 84.67 | 57.46
43252 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 197.73 | 117 | 84.67 | 57.46
43253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 211.34 | 125.27 | 90.85 | 61.95
43254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 211.34 | 125.27 | 90.85 | 61.95
43255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 211.34 | 125.27 | 90.85 | 61.95
43256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 211.34 | 125.27 | 90.85 | 61.95
43257 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 211.34 | 125.27 | 90.85 | 61.95
43258 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 182.46 | 107.72 | 77.75 | 52.41
43259 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 182.46 | 107.72 | 77.75 | 52.41
43260 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 182.46 | 107.72 | 77.75 | 52.41
43261 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 182.46 | 107.72 | 77.75 | 52.41
43262 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 182.46 | 107.72 | 77.75 | 52.41
43263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 159.25 | 93.64 | 67.23 | 44.72
43264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 413.42 | 248.42 | 182.94 | 128.77 | 58.43
43265 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1039.3 | 631.74 | 470.53 | 337.98 | 172.47 | 87.45
43266 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1039.3 | 631.74 | 470.53 | 337.98 | 172.47 | 87.45
43267 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1039.3 | 631.74 | 470.53 | 337.98 | 172.47 | 87.45
43268 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 159.2 | 93.61 | 67.21 | 44.71
43269 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 413.31 | 248.35 | 182.88 | 128.73 | 58.41
43270 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 868.99 | 527.25 | 392.04 | 280.81 | 141.46 | 66.85
43271 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 868.99 | 527.25 | 392.04 | 280.81 | 141.46 | 66.85
43272 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 868.99 | 527.25 | 392.04 | 280.81 | 141.46 | 66.85
43273 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 161.47 | 95 | 68.24 | 45.47
43274 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 200.55 | 118.71 | 85.95 | 58.39
43275 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 200.55 | 118.71 | 85.95 | 58.39
43276 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 200.55 | 118.71 | 85.95 | 58.39
43277 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 200.55 | 118.71 | 85.95 | 58.39
43278 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43279 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43280 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43281 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43282 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43283 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 24.97 | 11.53
43284 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 74.86 | 42.51 | 28.87
43285 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 74.86 | 42.51 | 28.87
43286 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 74.86 | 42.51 | 28.87
43287 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 74.86 | 42.51 | 28.87
43288 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 74.86 | 42.51 | 28.87
43289 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 37.19 | 19.72
43290 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 145.9 | 85.61 | 61.29 | 40.44
43291 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43292 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43293 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43294 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43295 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 28.17 | 13.95
43296 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 112.52 | 65.41 | 46.2 | 29.16
43297 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43298 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43299 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43300 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43301 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 35.55 | 18.7
43301 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 35.55 | 18.7
43302 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 139.86 | 81.96 | 58.57 | 38.43
43302 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 139.86 | 81.96 | 58.57 | 38.43
43303 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43303 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43304 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43304 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43305 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43305 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43306 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43306 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43313 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 44.76 | 24.39 | 14.35
43314 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 173.78 | 102.53 | 73.93 | 49.7
43315 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43316 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43317 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43318 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 236.39 | 140.59 | 102.34 | 70.37
43319 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 43.67 | 23.72 | 13.63
43320 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 122.46 | 71.42 | 50.7 | 32.57
43321 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 122.46 | 71.42 | 50.7 | 32.57
43322 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 122.46 | 71.42 | 50.7 | 32.57
43323 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 122.46 | 71.42 | 50.7 | 32.57
43324 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 122.46 | 71.42 | 50.7 | 32.57
43325 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 98.83 | 57.13 | 40 | 24.29
43326 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 98.83 | 57.13 | 40 | 24.29
43327 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 98.83 | 57.13 | 40 | 24.29
43328 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 98.83 | 57.13 | 40 | 24.29
43329 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 98.83 | 57.13 | 40 | 24.29
43330 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 138.6 | 81.2 | 58 | 38.01
43330 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 138.6 | 81.2 | 58 | 38.01
43331 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43331 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43332 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 |  |  |  |  | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43332 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43333 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43333 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43334 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43334 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 242.97 | 144.59 | 105.33 | 72.54
43340 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 45.12 | 24.61 | 14.57
43341 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43342 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43343 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43344 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43345 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43346 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 36.45 | 19.26
43347 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43348 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43349 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43350 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43351 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 51.67 | 28.6 | 18.12
43352 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 40.95 | 22.05
43353 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 49.32 | 27.17 | 16.92
43354 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 49.32 | 27.17 | 16.92
43355 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 49.32 | 27.17 | 16.92
43356 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 49.32 | 27.17 | 16.92
43357 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 49.32 | 27.17 | 16.92
43358 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43358 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43358 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43358 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43358 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43358 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 67.25 | 38.19 | 25.81
43359 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43359 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43359 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43359 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43359 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43359 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43360 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43361 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43361 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43362 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43363 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43364 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43364 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43365 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43365 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43366 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43367 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43368 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43369 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43369 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43373 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43373 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43373 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43373 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 124.7 | 72.92 | 51.91 | 33.64
43376 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43376 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43376 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43376 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 167.4 | 98.81 | 71.23 | 47.86
43377 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43377 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43377 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43377 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43381 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43381 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43381 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43381 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 190.35 | 112.74 | 81.63 | 55.44
43394 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 167.04 | 98.59 | 71.07 | 47.75
43394 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 167.04 | 98.59 | 71.07 | 47.75
43395 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43395 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43396 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43396 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43397 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43397 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43398 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43398 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43399 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43399 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 173.31 | 102.39 | 73.91 | 49.82
43400 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 52.56 | 29.3 | 18.86
43400 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 52.56 | 29.3 | 18.86
43401 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43401 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43402 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43402 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43403 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43403 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43404 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43404 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43405 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43405 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 183.35 | 108.48 | 78.46 | 53.13
43406 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.57
43406 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.57
43407 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 43.42 | 23.73 | 14
43407 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 43.42 | 23.73 | 14
43408 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43408 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43409 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43409 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43410 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43410 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43411 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43411 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 80.69 | 46.32 | 31.97 | 17.21
43412 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 59.31 | 33.4 | 22.11
43412 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 59.31 | 33.4 | 22.11
43413 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43413 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43414 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43414 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43415 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43415 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43416 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43416 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43417 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43417 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 183.21 | 108.4 | 78.39 | 53.08
43418 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 50.94 | 28.16 | 17.75
43418 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 50.94 | 28.16 | 17.75
43419 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43419 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43420 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43420 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43421 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43421 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43422 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43422 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43423 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43423 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 113.07 | 65.74 | 46.45 | 29.35
43424 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 153.08 | 89.98 | 64.55 | 42.84
43424 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 153.08 | 89.98 | 64.55 | 42.84
43425 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43425 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43426 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43426 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43427 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43427 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43428 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43428 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43429 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43429 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 220.62 | 130.98 | 95.16 | 65.16
43430 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43430 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43431 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43431 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43432 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43432 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43433 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43433 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43434 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43434 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43435 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43435 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 36.16 | 19.09
43436 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 111.75 | 64.94 | 45.85 | 28.89
43436 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 111.75 | 64.94 | 45.85 | 28.89
43437 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43437 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43438 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43438 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43439 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43439 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43440 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 |  |  |  |  | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43440 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43441 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43441 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 153.23 | 90.07 | 64.62 | 42.89
43443 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 28.37 | 14.3
43443 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 28.37 | 14.3
43444 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 73.93 | 42.24 | 28.89
43444 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 73.93 | 42.24 | 28.89
43445 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 195.62 | 115.94 | 84.02 | 57.18
43445 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 195.62 | 115.94 | 84.02 | 57.18
43446 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 317.9 | 190.37 | 139.64 | 97.55 | 41
43446 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 317.9 | 190.37 | 139.64 | 97.55 | 41
43447 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 317.9 | 190.37 | 139.64 | 97.55 | 41
43448 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.67 | 11.75
43448 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.67 | 11.75
43448 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.67 | 11.75
43448 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 24.67 | 11.75
43449 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 99.57 | 57.73 | 40.55 | 24.96
43467 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 204.55 | 121.38 | 88.08 | 60.13
43467 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 204.55 | 121.38 | 88.08 | 60.13
43468 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 501.31 | 302.37 | 223.51 | 158.43 | 75.46
43469 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43469 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43449 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 99.57 | 57.73 | 40.55 | 24.96
43449 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 99.57 | 57.73 | 40.55 | 24.96
43449 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 99.57 | 57.73 | 40.55 | 24.96
43450 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 247.5 | 147.49 | 107.59 | 74.3
43450 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 247.5 | 147.49 | 107.59 | 74.3
43450 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 247.5 | 147.49 | 107.59 | 74.3
43450 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 247.5 | 147.49 | 107.59 | 74.3
43451 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43451 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43451 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43451 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43452 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43452 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43452 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43453 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43453 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43454 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 48.76 | 26.99 | 16.96
43454 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 48.76 | 26.99 | 16.96
43455 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43455 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43456 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43456 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43457 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43457 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43458 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43458 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43459 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43464 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 341.62 | 204.85 | 150.48 | 105.41 | 45.74
43465 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43466 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 53.09 | 29.63 | 19.13
43466 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 53.09 | 29.63 | 19.13
43470 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43470 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43471 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43472 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 168.24 | 99.31 | 71.61 | 48.14
43472 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 168.24 | 99.31 | 71.61 | 48.14
43473 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43473 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43474 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43474 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43475 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43475 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43476 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43476 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43477 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43478 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 49.31 | 27.33 | 17.24
43479 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 190.68 | 112.94 | 81.78 | 55.55
43480 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 467.83 | 281.89 | 208.17 | 147.28 | 69.34
43481 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43481 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43482 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43482 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43483 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43573 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 317.9 | 190.37 | 139.64 | 97.55 | 41
43579 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 512.47 | 309.2 | 228.62 | 162.14 | 77.49
43585 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 150.85 | 88.77 | 63.74 | 42.38
43594 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 501.31 | 302.37 | 223.51 | 158.43 | 75.46
43597 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43603 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 356.28 | 213.79 | 157.16 | 110.26 | 48.58
43604 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 49.31 | 27.33 | 17.24
43605 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 190.68 | 112.94 | 81.78 | 55.55
43606 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 467.83 | 281.89 | 208.17 | 147.28 | 69.34
43609 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 648.2 | 392.26 | 290.91 | 207.43 | 102.15
43610 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 911.45 | 573.34 | 435.22 | 319.19 | 171.01 | 96.69
43611 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1006.05 | 626.94 | 473.43 | 345.47 | 183.85 | 103.73
43612 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1006.05 | 626.94 | 473.43 | 345.47 | 183.85 | 103.73
43613 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 241.79 | 0 | 321.82 | 211.16 | 165.61 | 126.96 | 76.26 | 48.69
43614 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 640.45 | 0 | 603.31 | 390.88 | 303.11 | 228.28 | 128.93 | 75.15
43615 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 640.45 | 0 | 603.31 | 390.88 | 303.11 | 228.28 | 128.93 | 75.15
43616 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 39.23 | 20.99
43617 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 153.42 | 90.18 | 64.7 | 42.95
43618 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 377.69 | 226.71 | 166.74 | 117.09 | 52.06
43619 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 968.82 | 588.57 | 438.16 | 314.49 | 159.91 | 79.8
43620 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2466.94 | 1509.06 | 1130.69 | 820.17 | 435.24 | 247.99
43622 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 82.17 | 40.76
43622 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 82.17 | 40.76
43623 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 211.8 | 120.14 | 82.1
43623 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 211.8 | 120.14 | 82.1
43624 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43624 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43625 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43625 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43626 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43626 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 324.79 | 188.53 | 133.44 | 85.1
43634 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 74.73 | 35.78
43635 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 193.65 | 109.16 | 73.75
43636 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 199.57 | 112.74 | 76.48
43637 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 199.57 | 112.74 | 76.48
43638 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 199.57 | 112.74 | 76.48
43639 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 63.59 | 35.83 | 23.87
43640 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 107.1 | 62.13 | 43.75 | 27.26
43641 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 107.1 | 62.13 | 43.75 | 27.26
43642 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 107.1 | 62.13 | 43.75 | 27.26
43643 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 107.1 | 62.13 | 43.75 | 27.26
43644 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 91.31 | 52.58 | 36.59 | 21.41
43645 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 344.03 | 206.17 | 151.37 | 105.94 | 45.54
43646 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 568.87 | 343.56 | 254.27 | 180.66 | 87.27
43647 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 568.87 | 343.56 | 254.27 | 180.66 | 87.27
43648 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 568.87 | 343.56 | 254.27 | 180.66 | 87.27
43649 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 568.87 | 343.56 | 254.27 | 180.66 | 87.27
43650 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 98.57 | 65.04 | 51.02 | 38.79 | 20.39
43650 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 98.57 | 65.04 | 51.02 | 38.79 | 20.39
43651 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43651 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43652 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43652 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43653 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43653 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43654 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43654 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43655 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43655 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 192.44 | 121.98 | 92.25 | 66.39 | 30.55
43668 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 192.11 | 113.67 | 82.23 | 55.75
43669 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 201.52 | 119.37 | 86.49 | 58.86
43670 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 201.52 | 119.37 | 86.49 | 58.86
43671 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 201.52 | 119.37 | 86.49 | 58.86
43672 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 201.52 | 119.37 | 86.49 | 58.86
43673 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 215.37 | 127.8 | 92.79 | 63.43
43674 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 215.37 | 127.8 | 92.79 | 63.43
43675 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 215.37 | 127.8 | 92.79 | 63.43
43676 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 215.37 | 127.8 | 92.79 | 63.43
43677 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 215.37 | 127.8 | 92.79 | 63.43
43678 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 185.96 | 109.92 | 79.44 | 53.72
43679 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 185.96 | 109.92 | 79.44 | 53.72
43680 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 185.96 | 109.92 | 79.44 | 53.72
43681 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 185.96 | 109.92 | 79.44 | 53.72
43682 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 185.96 | 109.92 | 79.44 | 53.72
43683 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 162.31 | 95.57 | 68.73 | 45.9
43684 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 421.16 | 253.24 | 186.6 | 131.51 | 60.22
43685 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1058.58 | 643.61 | 479.52 | 344.63 | 176.27 | 90.28
43686 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1058.58 | 643.61 | 479.52 | 344.63 | 176.27 | 90.28
43687 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1058.58 | 643.61 | 479.52 | 344.63 | 176.27 | 90.28
43688 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 162.26 | 95.54 | 68.7 | 45.88
43689 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 421.05 | 253.17 | 186.55 | 131.47 | 60.19
43690 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 885.07 | 537.21 | 399.6 | 286.4 | 144.68 | 69.66
43691 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 885.07 | 537.21 | 399.6 | 286.4 | 144.68 | 69.66
43692 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 885.07 | 537.21 | 399.6 | 286.4 | 144.68 | 69.66
43693 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 164.58 | 96.95 | 69.76 | 46.65
43694 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 204.39 | 121.12 | 87.8 | 59.8
43695 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 204.39 | 121.12 | 87.8 | 59.8
43696 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 204.39 | 121.12 | 87.8 | 59.8
43697 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 204.39 | 121.12 | 87.8 | 59.8
43698 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43699 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43700 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43701 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43702 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43703 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 25.52 | 12.1
43704 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 76.36 | 43.48 | 29.68
43705 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 76.36 | 43.48 | 29.68
43706 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 76.36 | 43.48 | 29.68
43707 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 76.36 | 43.48 | 29.68
43708 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 76.36 | 43.48 | 29.68
43709 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 38.09 | 20.37
43710 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 149.16 | 87.68 | 62.89 | 41.71
43711 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43712 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43713 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43714 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43715 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 28.87 | 14.54
43716 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 115.07 | 67.03 | 47.47 | 30.25
43717 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43718 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43719 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43720 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43721 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 36.42 | 19.34
43721 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 36.42 | 19.34
43722 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 143.01 | 83.94 | 60.11 | 39.66
43722 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 143.01 | 83.94 | 60.11 | 39.66
43723 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43723 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43724 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43724 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43725 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43725 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43726 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43726 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43733 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 45.82 | 25.13 | 15.25
43734 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 177.66 | 104.97 | 75.8 | 51.15
43735 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43736 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43737 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43738 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 241.61 | 143.85 | 104.83 | 72.26
43739 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 44.72 | 24.45 | 14.61
43740 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 125.22 | 73.18 | 52.07 | 33.71
43741 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 125.22 | 73.18 | 52.07 | 33.71
43742 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 125.22 | 73.18 | 52.07 | 33.71
43743 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 125.22 | 73.18 | 52.07 | 33.71
43744 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 125.22 | 73.18 | 52.07 | 33.71
43745 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 101.08 | 58.57 | 41.14 | 25.36
43746 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 101.08 | 58.57 | 41.14 | 25.36
43747 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 101.08 | 58.57 | 41.14 | 25.36
43748 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 101.08 | 58.57 | 41.14 | 25.36
43749 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 101.08 | 58.57 | 41.14 | 25.36
43750 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 141.71 | 83.16 | 59.52 | 39.24
43750 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 141.71 | 83.16 | 59.52 | 39.24
43751 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43751 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43752 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43752 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43753 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43753 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43754 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43754 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 248.33 | 147.93 | 107.89 | 74.48
43760 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 46.2 | 25.35 | 15.46
43761 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43762 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43763 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43764 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43765 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43766 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 37.33 | 19.91
43767 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43768 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43769 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43770 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43771 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 52.89 | 29.42 | 18.91
43772 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 41.93 | 22.74 | 12.74
43773 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 50.49 | 27.97 | 17.71
43774 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 50.49 | 27.97 | 17.71
43775 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 50.49 | 27.97 | 17.71
43776 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 50.49 | 27.97 | 17.71
43777 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 50.49 | 27.97 | 17.71
43778 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43778 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43778 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43778 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43778 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43778 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 68.8 | 39.21 | 26.66
43779 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43779 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43779 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43779 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43779 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43779 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43780 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43781 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43781 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43782 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43783 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43784 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43784 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43785 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43785 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43786 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43787 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43788 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43789 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43789 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43793 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43793 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43793 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43793 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 127.5 | 74.7 | 53.3 | 34.78
43796 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43796 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43796 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43796 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 171.12 | 101.15 | 73.04 | 49.27
43797 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43797 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43797 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43797 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43801 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43801 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43801 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43801 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 194.57 | 115.38 | 83.67 | 57
43814 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 170.75 | 100.93 | 72.87 | 49.15
43814 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 170.75 | 100.93 | 72.87 | 49.15
43815 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43815 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43816 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43816 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43817 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43817 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43818 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43818 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43819 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43819 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 177.16 | 104.81 | 75.77 | 51.26
43820 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 53.79 | 30.13 | 19.63
43820 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 53.79 | 30.13 | 19.63
43821 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43821 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43822 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43822 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43823 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43823 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43824 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43824 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43825 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43825 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 187.42 | 111.04 | 80.42 | 54.64
43826 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.91
43826 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 9.91
43827 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 44.44 | 24.45 | 14.87
43827 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 44.44 | 24.45 | 14.87
43828 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43828 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43829 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43829 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43830 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43830 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43831 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43831 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 82.54 | 47.51 | 32.94 | 18.65
43832 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 60.7 | 34.31 | 22.9
43832 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 60.7 | 34.31 | 22.9
43833 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43833 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43834 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43834 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43835 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43835 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43836 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43836 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43837 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43837 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 187.26 | 110.94 | 80.35 | 54.6
43838 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 52.14 | 28.97 | 18.54
43838 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 52.14 | 28.97 | 18.54
43839 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43839 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43840 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43840 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43841 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43841 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43842 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43842 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43843 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43843 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 115.63 | 67.37 | 47.72 | 30.44
43844 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 156.52 | 92.14 | 66.22 | 44.16
43844 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 156.52 | 92.14 | 66.22 | 44.16
43845 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43845 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43846 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43846 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43847 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43847 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43848 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43848 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43849 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43849 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 225.48 | 134.03 | 97.5 | 66.94
43850 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43850 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43851 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43851 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43852 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43852 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43853 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43853 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43854 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43854 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43855 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43855 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.04 | 19.73
43856 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 114.27 | 66.55 | 47.11 | 29.98
43856 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 114.27 | 66.55 | 47.11 | 29.98
43857 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43857 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43858 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43858 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43859 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43859 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43860 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43860 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43861 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43861 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 156.66 | 92.22 | 66.29 | 44.21
43863 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.06 | 14.88
43863 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.06 | 14.88
43864 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 75.63 | 43.34 | 29.79
43864 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 75.63 | 43.34 | 29.79
43865 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 199.96 | 118.65 | 86.11 | 58.78
43865 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 199.96 | 118.65 | 86.11 | 58.78
43866 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 324.83 | 194.7 | 142.95 | 100.03 | 42.88
43866 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 324.83 | 194.7 | 142.95 | 100.03 | 42.88
43867 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 324.83 | 194.7 | 142.95 | 100.03 | 42.88
43868 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.29 | 12.35
43868 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.29 | 12.35
43868 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.29 | 12.35
43868 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.29 | 12.35
43869 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 101.83 | 59.18 | 41.69 | 26
43869 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 101.83 | 59.18 | 41.69 | 26
43869 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 101.83 | 59.18 | 41.69 | 26
43869 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 101.83 | 59.18 | 41.69 | 26
43870 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 252.93 | 150.89 | 110.19 | 76.26
43870 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 252.93 | 150.89 | 110.19 | 76.26
43870 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 252.93 | 150.89 | 110.19 | 76.26
43870 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 252.93 | 150.89 | 110.19 | 76.26
43871 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43871 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43871 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43871 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43872 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43872 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43872 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43873 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43873 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43874 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 49.9 | 27.77 | 17.73
43874 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 49.9 | 27.77 | 17.73
43875 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43875 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43876 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43876 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43877 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43877 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43878 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43878 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43879 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
43884 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 349.1 | 209.5 | 154.01 | 108.05 | 47.61
43885 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
43886 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 54.33 | 30.46 | 19.89
43886 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 54.33 | 30.46 | 19.89
43887 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 209.1 | 124.21 | 90.25 | 61.79
43887 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 209.1 | 124.21 | 90.25 | 61.79
43888 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 512.16 | 309.12 | 228.63 | 162.24 | 77.77
43889 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43889 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43890 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43890 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43891 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43892 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 171.98 | 101.67 | 73.42 | 49.55
43892 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 171.98 | 101.67 | 73.42 | 49.55
43893 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43893 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43894 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43894 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43895 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43895 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43896 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43896 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43897 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
43898 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 50.47 | 28.12 | 18.01
43899 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 194.9 | 115.59 | 83.82 | 57.12
43900 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 477.96 | 288.21 | 212.95 | 150.85 | 71.54
43901 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43901 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43902 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43902 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43903 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
43993 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 324.83 | 194.7 | 142.95 | 100.03 | 42.88
43999 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 523.57 | 316.08 | 233.85 | 166.03 | 79.84
44005 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 154.22 | 90.9 | 65.38 | 43.68
44014 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 512.16 | 309.12 | 228.63 | 162.24 | 77.77
44017 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
44023 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 364.03 | 218.62 | 160.84 | 113.01 | 50.46
44024 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 50.47 | 28.12 | 18.01
44025 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 194.9 | 115.59 | 83.82 | 57.12
44026 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 477.96 | 288.21 | 212.95 | 150.85 | 71.54
44029 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 662.19 | 400.92 | 297.48 | 212.29 | 105.02
44030 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 928.4 | 584.49 | 443.96 | 325.85 | 174.96 | 99.32
44031 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1025.6 | 639.6 | 483.25 | 352.87 | 188.15 | 106.52
44032 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1025.6 | 639.6 | 483.25 | 352.87 | 188.15 | 106.52
44033 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 115.18 | 0 | 201.04 | 132.37 | 104.09 | 80.1 | 48.72 | 32.07
44034 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 513.84 | 0 | 533.52 | 347.4 | 270.6 | 205.22 | 118.48 | 70.8
44035 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 513.84 | 0 | 533.52 | 347.4 | 270.6 | 205.22 | 118.48 | 70.8
44036 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 40.17 | 21.66
44037 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 156.84 | 92.33 | 66.37 | 44.27
44038 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 385.95 | 231.84 | 170.64 | 120 | 54.02
44039 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 989.59 | 601.43 | 447.91 | 321.7 | 164.04 | 82.95
44040 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2519.08 | 1541.53 | 1155.25 | 838.24 | 445.37 | 254.45
44042 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 84.29 | 42.4
44042 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 84.29 | 42.4
44043 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 216.76 | 123.3 | 84.67
44043 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 216.76 | 123.3 | 84.67
44044 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44044 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44045 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44045 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44046 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44046 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 332.18 | 193.19 | 137.07 | 88.15
44054 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 76.69 | 37.42
44055 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 198.21 | 112.09 | 76.17
44056 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 204.27 | 115.74 | 78.95
44057 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 204.27 | 115.74 | 78.95
44058 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 204.27 | 115.74 | 78.95
44059 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 65.07 | 36.8 | 24.7
44060 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 109.52 | 63.68 | 44.97 | 28.34
44061 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 109.52 | 63.68 | 44.97 | 28.34
44062 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 109.52 | 63.68 | 44.97 | 28.34
44063 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 109.52 | 63.68 | 44.97 | 28.34
44064 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 93.4 | 53.92 | 37.66 | 22.54
44065 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 351.58 | 210.85 | 154.93 | 108.61 | 47.47
44066 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 581.22 | 351.17 | 260.06 | 184.95 | 89.84
44067 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 581.22 | 351.17 | 260.06 | 184.95 | 89.84
44068 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 581.22 | 351.17 | 260.06 | 184.95 | 89.84
44069 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 581.22 | 351.17 | 260.06 | 184.95 | 89.84
44070 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 100.3 | 66.17 | 51.92 | 39.52 | 21.03
44070 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 100.3 | 66.17 | 51.92 | 39.52 | 21.03
44071 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44071 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44072 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44072 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44073 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44073 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44074 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44074 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44075 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44075 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 196.1 | 124.42 | 94.21 | 67.94 | 31.64
44088 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 196.38 | 116.33 | 84.29 | 57.34
44089 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 205.98 | 122.17 | 88.64 | 60.5
44090 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 205.98 | 122.17 | 88.64 | 60.5
44091 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 205.98 | 122.17 | 88.64 | 60.5
44092 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 205.98 | 122.17 | 88.64 | 60.5
44093 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 220.14 | 130.78 | 95.07 | 65.17
44094 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 220.14 | 130.78 | 95.07 | 65.17
44095 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 220.14 | 130.78 | 95.07 | 65.17
44096 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 220.14 | 130.78 | 95.07 | 65.17
44097 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 220.14 | 130.78 | 95.07 | 65.17
44098 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 190.08 | 112.51 | 81.43 | 55.26
44099 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 190.08 | 112.51 | 81.43 | 55.26
44100 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 190.08 | 112.51 | 81.43 | 55.26
44101 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 190.08 | 112.51 | 81.43 | 55.26
44102 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 190.08 | 112.51 | 81.43 | 55.26
44103 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 165.93 | 97.85 | 70.48 | 47.28
44104 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 430.33 | 258.94 | 190.93 | 134.73 | 62.28
44105 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1081.19 | 657.68 | 490.17 | 352.5 | 180.75 | 93.5
44106 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1081.19 | 657.68 | 490.17 | 352.5 | 180.75 | 93.5
44107 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1081.19 | 657.68 | 490.17 | 352.5 | 180.75 | 93.5
44108 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 165.88 | 97.82 | 70.46 | 47.26
44109 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 430.23 | 258.86 | 190.88 | 134.69 | 62.26
44110 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 904.06 | 548.99 | 408.53 | 293.01 | 148.48 | 72.79
44111 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 904.06 | 548.99 | 408.53 | 293.01 | 148.48 | 72.79
44112 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 904.06 | 548.99 | 408.53 | 293.01 | 148.48 | 72.79
44113 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 168.25 | 99.26 | 71.54 | 48.04
44114 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 208.93 | 123.95 | 89.97 | 61.47
44115 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 208.93 | 123.95 | 89.97 | 61.47
44116 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 208.93 | 123.95 | 89.97 | 61.47
44117 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 208.93 | 123.95 | 89.97 | 61.47
44118 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44119 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44120 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44121 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44122 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44123 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.17 | 12.71
44124 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 78.12 | 44.63 | 30.61
44125 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 78.12 | 44.63 | 30.61
44126 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 78.12 | 44.63 | 30.61
44127 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 78.12 | 44.63 | 30.61
44128 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 78.12 | 44.63 | 30.61
44129 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 38.91 | 20.96
44130 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 152.16 | 89.56 | 64.35 | 42.87
44131 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44132 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44133 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44134 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44135 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 29.51 | 15.06
44136 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 117.4 | 68.51 | 48.63 | 31.23
44137 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44138 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44139 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44140 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44141 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.21 | 19.91
44141 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.21 | 19.91
44142 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 145.86 | 85.75 | 61.51 | 40.78
44142 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 145.86 | 85.75 | 61.51 | 40.78
44143 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44143 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44144 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44144 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44145 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44145 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44146 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44146 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44153 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 46.8 | 25.79 | 15.99
44154 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 181.2 | 107.19 | 77.51 | 52.48
44155 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44156 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44157 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44158 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 246.39 | 146.83 | 107.11 | 73.98
44159 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 45.67 | 25.1 | 15.38
44160 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 127.76 | 74.78 | 53.31 | 34.73
44161 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 127.76 | 74.78 | 53.31 | 34.73
44162 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 127.76 | 74.78 | 53.31 | 34.73
44163 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 127.76 | 74.78 | 53.31 | 34.73
44164 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 127.76 | 74.78 | 53.31 | 34.73
44165 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 103.13 | 59.88 | 42.18 | 26.3
44166 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 103.13 | 59.88 | 42.18 | 26.3
44167 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 103.13 | 59.88 | 42.18 | 26.3
44168 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 103.13 | 59.88 | 42.18 | 26.3
44169 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 103.13 | 59.88 | 42.18 | 26.3
44170 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 144.56 | 84.96 | 60.91 | 40.34
44170 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 144.56 | 84.96 | 60.91 | 40.34
44171 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44171 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44172 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44172 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44173 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44173 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44174 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44174 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 253.24 | 150.99 | 110.23 | 76.24
44180 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 47.17 | 26.02 | 16.18
44181 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44182 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44183 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44184 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44185 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44186 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 38.14 | 20.49
44187 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44188 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44189 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44190 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44191 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 54.01 | 30.17 | 19.6
44192 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 42.83 | 23.37 | 13.72
44193 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 51.55 | 28.69 | 18.41
44194 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 51.55 | 28.69 | 18.41
44195 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 51.55 | 28.69 | 18.41
44196 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 51.55 | 28.69 | 18.41
44197 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 51.55 | 28.69 | 18.41
44198 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44198 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44198 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44198 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44198 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44198 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 70.21 | 40.14 | 27.43
44199 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44199 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44199 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44199 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44199 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44199 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44200 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44201 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44201 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44202 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44203 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44204 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44204 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44205 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44205 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44206 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44207 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44208 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44209 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44209 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44213 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44213 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44213 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44213 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 130.05 | 76.32 | 54.56 | 35.8
44216 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44216 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44216 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44216 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 174.53 | 103.29 | 74.69 | 50.54
44217 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44217 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44217 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44217 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44221 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44221 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44221 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44221 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 198.42 | 117.8 | 85.52 | 58.43
44234 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 174.16 | 103.06 | 74.52 | 50.42
44234 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 174.16 | 103.06 | 74.52 | 50.42
44235 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44235 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44236 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44236 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44237 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44237 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44238 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44238 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44239 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44239 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 180.68 | 107.02 | 77.47 | 52.57
44240 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 54.9 | 30.88 | 20.31
44240 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 54.9 | 30.88 | 20.31
44241 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44241 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44242 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44242 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44243 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44243 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44244 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44244 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44245 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44245 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 191.12 | 113.37 | 82.21 | 56.02
44246 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.2
44246 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.2
44247 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 45.38 | 25.1 | 15.58
44247 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 45.38 | 25.1 | 15.58
44248 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44248 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44249 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44249 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44250 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44250 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44251 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44251 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 84.21 | 48.6 | 33.82 | 19.7
44252 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 61.95 | 35.15 | 23.62
44252 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 61.95 | 35.15 | 23.62
44253 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44253 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44254 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44254 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44255 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44255 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44256 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44256 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44257 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44257 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 190.97 | 113.28 | 82.15 | 55.97
44258 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 53.24 | 29.71 | 19.23
44258 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 53.24 | 29.71 | 19.23
44259 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44259 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44260 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44260 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44261 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44261 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44262 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44262 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44263 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44263 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 117.97 | 68.85 | 48.89 | 31.42
44264 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 159.65 | 94.11 | 67.74 | 45.35
44264 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 159.65 | 94.11 | 67.74 | 45.35
44265 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44265 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44266 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44266 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44267 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44267 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44268 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44268 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44269 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44269 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 229.95 | 136.82 | 99.64 | 68.56
44270 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44270 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44271 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44271 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44272 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44272 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44273 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44273 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44274 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44274 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44275 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44275 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 37.84 | 20.31
44276 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 116.59 | 68.02 | 48.26 | 30.95
44276 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 116.59 | 68.02 | 48.26 | 30.95
44277 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44277 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44278 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44278 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44279 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44279 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44280 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44280 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44281 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44281 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 159.79 | 94.2 | 67.81 | 45.4
44282 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.25
44282 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.25
44283 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.7 | 15.39
44283 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 29.7 | 15.39
44284 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 77.18 | 44.35 | 30.61 | 16.38
44284 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 77.18 | 44.35 | 30.61 | 16.38
44285 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 203.92 | 121.14 | 88.01 | 60.24
44285 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 203.92 | 121.14 | 88.01 | 60.24
44286 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 331.19 | 198.66 | 145.96 | 102.28 | 44.53
44286 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 331.19 | 198.66 | 145.96 | 102.28 | 44.53
44287 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 331.19 | 198.66 | 145.96 | 102.28 | 44.53
44288 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.85 | 12.86
44288 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.85 | 12.86
44288 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.85 | 12.86
44288 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 25.85 | 12.86
44289 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 103.89 | 60.49 | 42.73 | 26.92
44289 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 103.89 | 60.49 | 42.73 | 26.92
44289 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 103.89 | 60.49 | 42.73 | 26.92
44289 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 103.89 | 60.49 | 42.73 | 26.92
44290 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 257.92 | 154 | 112.56 | 78.06 | 26.88
44290 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 257.92 | 154 | 112.56 | 78.06 | 26.88
44290 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 257.92 | 154 | 112.56 | 78.06 | 26.88
44290 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 257.92 | 154 | 112.56 | 78.06 | 26.88
44291 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 |  |  |  |  | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44291 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44291 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44291 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44292 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44292 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44292 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44293 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44293 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44294 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 50.95 | 28.49 | 18.4
44294 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 50.95 | 28.49 | 18.4
44295 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44295 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44296 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44296 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44297 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44297 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44298 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44298 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44299 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44304 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 355.91 | 213.74 | 157.24 | 110.47 | 49.27
44305 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44306 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 55.46 | 31.22 | 20.57
44306 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 55.46 | 31.22 | 20.57
44307 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 213.22 | 126.8 | 92.24 | 63.31
44307 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 213.22 | 126.8 | 92.24 | 63.31
44308 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 522.09 | 315.29 | 233.32 | 165.71 | 79.87
44309 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44309 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44310 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44310 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44311 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44312 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 175.4 | 103.82 | 75.08 | 50.83
44312 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 175.4 | 103.82 | 75.08 | 50.83
44313 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44313 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44314 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44314 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44315 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44315 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44316 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44316 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44317 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44318 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 51.52 | 28.83 | 18.68
44319 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 198.76 | 118.02 | 85.68 | 58.54
44320 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 487.21 | 293.96 | 217.33 | 154.1 | 73.53
44321 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44321 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44322 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44322 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44323 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44413 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 331.19 | 198.66 | 145.96 | 102.28 | 44.53
44419 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 533.66 | 322.38 | 238.64 | 169.58 | 81.98
44425 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 157.29 | 92.83 | 66.88 | 44.85
44434 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 522.09 | 315.29 | 233.32 | 165.71 | 79.87
44437 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44443 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 371.18 | 223.04 | 164.21 | 115.52 | 52.15
44444 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 51.52 | 28.83 | 18.68
44445 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 198.76 | 118.02 | 85.68 | 58.54
44446 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 487.21 | 293.96 | 217.33 | 154.1 | 73.53
44449 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 674.9 | 408.86 | 303.5 | 216.75 | 107.62
44450 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 943.77 | 594.63 | 451.91 | 331.93 | 178.56 | 101.66
44451 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1043.25 | 651.1 | 492.19 | 359.61 | 192.06 | 109.03
44452 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1043.25 | 651.1 | 492.19 | 359.61 | 192.06 | 109.03
44453 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 3.29 | 0 | 20.17 | 13.46 | 10.63 | 8.16
44454 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 50.69 | 0 | 119.11 | 78.7 | 62.02 | 47.83 | 29.19 | 19.24
44455 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 50.69 | 0 | 119.11 | 78.7 | 62.02 | 47.83 | 29.19 | 19.24
44456 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 41.04 | 22.27 | 12.44
44457 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 159.98 | 94.31 | 67.9 | 45.46
44458 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 393.51 | 236.52 | 174.2 | 122.66 | 55.77
44459 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 1008.62 | 613.2 | 456.83 | 328.29 | 167.82 | 85.75
44460 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2567.18 | 1571.12 | 1177.68 | 854.78 | 454.64 | 260.31
44461 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 15.57
44461 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 15.57
44462 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 86.23 | 43.85
44462 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 86.23 | 43.85
44463 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 221.29 | 126.18 | 87 | 47.02
44463 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 221.29 | 126.18 | 87 | 47.02
44464 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44464 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44465 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44465 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44466 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44466 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 338.95 | 197.44 | 140.38 | 90.9
44474 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 78.49 | 38.86
44475 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 202.38 | 114.75 | 78.36
44476 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 208.54 | 118.48 | 81.18
44477 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 208.54 | 118.48 | 81.18
44478 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 208.54 | 118.48 | 81.18
44479 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 66.43 | 37.69 | 25.45
44480 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 111.76 | 65.09 | 46.07 | 29.3
44481 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 111.76 | 65.09 | 46.07 | 29.3
44482 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 111.76 | 65.09 | 46.07 | 29.3
44483 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 111.76 | 65.09 | 46.07 | 29.3
44484 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 95.3 | 55.15 | 38.63 | 23.49
44485 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 358.44 | 215.12 | 158.19 | 111.04 | 49.17
44486 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 592.44 | 358.16 | 265.36 | 188.88 | 92.17
44487 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 592.44 | 358.16 | 265.36 | 188.88 | 92.17
44488 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 592.44 | 358.16 | 265.36 | 188.88 | 92.17
44489 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 592.44 | 358.16 | 265.36 | 188.88 | 92.17
44490 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 101.86 | 67.21 | 52.74 | 40.17 | 21.59
44490 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 101.86 | 67.21 | 52.74 | 40.17 | 21.59
44491 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44491 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44492 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44492 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44493 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44493 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44494 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44494 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44495 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44495 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 199.4 | 126.64 | 95.99 | 69.35 | 32.62
44508 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 200.28 | 118.78 | 86.16 | 58.77
44509 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 210.06 | 124.73 | 90.6 | 62
44510 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 210.06 | 124.73 | 90.6 | 62
44511 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 210.06 | 124.73 | 90.6 | 62
44512 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 210.06 | 124.73 | 90.6 | 62
44513 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 224.49 | 133.51 | 97.16 | 66.76
44514 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 224.49 | 133.51 | 97.16 | 66.76
44515 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 224.49 | 133.51 | 97.16 | 66.76
44516 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 224.49 | 133.51 | 97.16 | 66.76
44517 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 224.49 | 133.51 | 97.16 | 66.76
44518 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 193.86 | 114.88 | 83.25 | 56.66
44519 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 193.86 | 114.88 | 83.25 | 56.66
44520 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 193.86 | 114.88 | 83.25 | 56.66
44521 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 193.86 | 114.88 | 83.25 | 56.66
44522 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 193.86 | 114.88 | 83.25 | 56.66
44523 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 169.24 | 99.93 | 72.09 | 48.53
44524 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 438.75 | 264.14 | 194.89 | 137.68 | 64.15
44525 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1101.94 | 670.51 | 499.9 | 359.68 | 184.85 | 96.4
44526 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1101.94 | 670.51 | 499.9 | 359.68 | 184.85 | 96.4
44527 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1101.94 | 670.51 | 499.9 | 359.68 | 184.85 | 96.4
44528 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 169.19 | 99.9 | 72.07 | 48.51
44529 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 438.62 | 264.06 | 194.84 | 137.64 | 64.12
44530 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 921.41 | 559.77 | 416.69 | 299.03 | 151.94 | 75.56
44531 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 921.41 | 559.77 | 416.69 | 299.03 | 151.94 | 75.56
44532 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 921.41 | 559.77 | 416.69 | 299.03 | 151.94 | 75.56
44533 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 171.6 | 101.37 | 73.16 | 49.31
44534 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 213.05 | 126.55 | 91.96 | 62.99
44535 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 213.05 | 126.55 | 91.96 | 62.99
44536 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 213.05 | 126.55 | 91.96 | 62.99
44537 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 213.05 | 126.55 | 91.96 | 62.99
44538 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44539 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44540 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44541 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44542 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44543 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 26.76 | 13.24
44544 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 79.74 | 45.67 | 31.46 | 16.33
44545 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 79.74 | 45.67 | 31.46 | 16.33
44546 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 79.74 | 45.67 | 31.46 | 16.33
44547 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 79.74 | 45.67 | 31.46 | 16.33
44548 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 79.74 | 45.67 | 31.46 | 16.33
44549 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 39.72 | 21.53 | 11.67
44550 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 155.11 | 91.41 | 65.78 | 43.99
44551 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44552 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44553 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44554 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44555 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 30.14 | 15.56
44556 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 119.7 | 69.96 | 49.76 | 32.17
44557 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44558 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44559 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44560 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44561 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.98 | 20.47
44561 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 37.98 | 20.47
44562 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 148.71 | 87.54 | 62.88 | 41.87
44562 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 148.71 | 87.54 | 62.88 | 41.87
44563 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44563 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44564 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44564 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44565 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44565 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44566 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44566 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44573 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 47.75 | 26.45 | 16.65
44574 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 184.69 | 109.37 | 79.19 | 53.77
44575 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44576 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44577 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44578 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 251.1 | 149.76 | 109.35 | 75.67
44579 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 46.6 | 25.75 | 16.05
44580 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 130.24 | 76.35 | 54.53 | 35.72
44581 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 130.24 | 76.35 | 54.53 | 35.72
44582 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 130.24 | 76.35 | 54.53 | 35.72
44583 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 130.24 | 76.35 | 54.53 | 35.72
44584 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 130.24 | 76.35 | 54.53 | 35.72
44585 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 105.16 | 61.17 | 43.19 | 27.19
44586 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 105.16 | 61.17 | 43.19 | 27.19
44587 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 105.16 | 61.17 | 43.19 | 27.19
44588 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 105.16 | 61.17 | 43.19 | 27.19
44589 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 105.16 | 61.17 | 43.19 | 27.19
44590 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 147.36 | 86.72 | 62.28 | 41.42
44590 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 147.36 | 86.72 | 62.28 | 41.42
44591 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44591 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44592 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44592 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44593 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44593 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44594 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44594 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 258.09 | 154 | 112.53 | 77.98
44600 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 48.14 | 26.68 | 16.84
44601 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44602 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44603 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44604 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44605 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44606 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 38.93 | 21.05
44607 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44608 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44609 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44610 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44611 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 55.1 | 30.9 | 20.26
44612 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 43.71 | 23.98 | 14.47
44613 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 52.6 | 29.39 | 19.06
44614 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 52.6 | 29.39 | 19.06
44615 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 52.6 | 29.39 | 19.06
44616 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 52.6 | 29.39 | 19.06
44617 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 52.6 | 29.39 | 19.06
44618 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44618 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44618 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44618 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44618 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44618 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 71.61 | 41.05 | 28.17
44619 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44619 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44619 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44619 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44619 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44619 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44620 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44621 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44621 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44622 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44623 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44624 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44624 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44625 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44625 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44626 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44627 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44628 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44629 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44629 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44633 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44633 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44633 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44633 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 132.58 | 77.92 | 55.79 | 36.79
44636 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44636 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44636 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44636 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 177.9 | 105.4 | 76.3 | 51.79
44637 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44637 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44637 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44637 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44641 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44641 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44641 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44641 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 202.23 | 120.19 | 87.35 | 59.82
44654 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 177.52 | 105.17 | 76.13 | 51.66
44654 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 177.52 | 105.17 | 76.13 | 51.66
44655 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44655 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44656 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44656 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44657 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44657 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44658 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44658 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44659 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44659 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 184.15 | 109.2 | 79.14 | 53.85
44660 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.01 | 31.62 | 20.95
44660 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 56.01 | 31.62 | 20.95
44661 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44661 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44662 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44662 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44663 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44663 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44664 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44664 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44665 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44665 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 194.8 | 115.67 | 83.97 | 57.37
44666 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.48
44666 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 10.48
44667 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.3 | 25.73 | 16.23
44667 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 46.3 | 25.73 | 16.23
44668 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44668 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44669 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44669 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44670 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44670 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44671 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44671 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 85.88 | 49.67 | 34.67 | 20.61
44672 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.18 | 35.96 | 24.3
44672 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 63.18 | 35.96 | 24.3
44673 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44673 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44674 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44674 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44675 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44675 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44676 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44676 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44677 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44677 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 194.64 | 115.58 | 83.9 | 57.32
44678 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.32 | 30.43 | 19.89
44678 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 54.32 | 30.43 | 19.89
44679 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44679 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44680 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44680 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44681 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44681 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44682 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44682 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 |  |  |  |  | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44683 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44683 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 120.27 | 70.31 | 50.02 | 32.37
44684 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 162.74 | 96.05 | 69.24 | 46.51
44684 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 162.74 | 96.05 | 69.24 | 46.51
44685 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44685 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44686 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44686 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44687 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44687 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44688 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44688 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44689 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44689 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 234.37 | 139.57 | 101.74 | 70.15
44690 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44690 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44691 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44691 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44692 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44692 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44693 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44693 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44694 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44694 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44695 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44695 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 38.63 | 20.87
44696 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 118.87 | 69.46 | 49.39 | 31.89
44696 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 118.87 | 69.46 | 49.39 | 31.89
44697 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44697 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44698 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44698 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44699 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44699 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44700 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44700 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44701 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44701 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 162.89 | 96.14 | 69.31 | 46.56
44702 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.76
44702 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 3.77 | 0 | 5.76
44703 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.32 | 15.87
44703 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 30.32 | 15.87
44704 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 78.7 | 45.34 | 31.41 | 17.62
44704 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 78.7 | 45.34 | 31.41 | 17.62
44705 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 207.83 | 123.58 | 89.88 | 61.66
44705 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 207.83 | 123.58 | 89.88 | 61.66
44706 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 337.46 | 202.57 | 148.93 | 104.5 | 46.08
44706 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 337.46 | 202.57 | 148.93 | 104.5 | 46.08
44707 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 337.46 | 202.57 | 148.93 | 104.5 | 46.08
44708 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.4 | 13.33
44708 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.4 | 13.33
44708 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.4 | 13.33
44708 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 26.4 | 13.33
44709 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.92 | 61.79 | 43.74 | 27.8
44709 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.92 | 61.79 | 43.74 | 27.8
44709 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.92 | 61.79 | 43.74 | 27.8
44709 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 105.92 | 61.79 | 43.74 | 27.8
44710 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.84 | 157.06 | 114.9 | 79.81 | 30.13
44710 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.84 | 157.06 | 114.9 | 79.81 | 30.13
44710 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.84 | 157.06 | 114.9 | 79.81 | 30.13
44710 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 262.84 | 157.06 | 114.9 | 79.81 | 30.13
44711 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44711 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44711 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44711 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44712 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44712 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44712 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44713 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44713 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44714 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 51.98 | 29.18 | 19.03
44714 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 51.98 | 29.18 | 19.03
44715 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44715 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44716 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44716 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44717 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44717 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44718 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44718 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44719 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44724 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 362.64 | 217.92 | 160.42 | 112.84 | 50.85
44725 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44726 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 56.57 | 31.96 | 21.22
44726 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 56.57 | 31.96 | 21.22
44727 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 217.31 | 129.35 | 94.19 | 64.79
44727 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 217.31 | 129.35 | 94.19 | 64.79
44728 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 531.9 | 321.37 | 237.93 | 169.14 | 81.91
44729 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44729 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44730 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44730 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44731 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44732 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 178.76 | 105.93 | 76.71 | 52.08
44732 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 178.76 | 105.93 | 76.71 | 52.08
44733 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44733 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44734 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44734 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44735 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44735 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44736 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44736 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44737 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44738 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 52.56 | 29.53 | 19.31
44739 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 202.57 | 120.4 | 87.51 | 59.93
44740 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 496.37 | 299.65 | 221.65 | 157.3 | 75.45
44741 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44741 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44742 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44742 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44743 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44833 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 337.46 | 202.57 | 148.93 | 104.5 | 46.08
44839 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 543.71 | 328.59 | 243.35 | 173.07 | 84.06
44845 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 160.33 | 94.74 | 68.35 | 45.99
44854 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 531.9 | 321.37 | 237.93 | 169.14 | 81.91
44857 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44863 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 378.18 | 227.4 | 167.52 | 117.99 | 53.75
44864 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 52.56 | 29.53 | 19.31
44865 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 202.57 | 120.4 | 87.51 | 59.93
44866 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 496.37 | 299.65 | 221.65 | 157.3 | 75.45
44869 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 687.57 | 416.69 | 309.43 | 221.14 | 110.17 | 45.61
44870 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 958.92 | 604.62 | 459.74 | 337.91 | 182.09 | 103.97
44871 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1060.74 | 662.48 | 501.01 | 366.27 | 195.91 | 111.53
44872 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 1060.74 | 662.48 | 501.01 | 366.27 | 195.91 | 111.53
44873 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 256.92 | 0 | 349.77 | 229.35 | 179.78 | 137.77 | 82.73 | 53.07
44874 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 256.92 | 0 | 349.77 | 229.35 | 179.78 | 137.77 | 82.73 | 53.07
44875 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 256.92 | 0 | 349.77 | 229.35 | 179.78 | 137.77 | 82.73 | 53.07
44876 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 41.88 | 22.86 | 13.37
44877 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 163.07 | 96.25 | 69.39 | 46.63
44878 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 400.96 | 241.14 | 177.71 | 125.27 | 57.46
44879 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 1027.33 | 624.82 | 465.63 | 334.78 | 171.51 | 88.38
44880 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2614.45 | 1600.44 | 1199.84 | 871.08 | 463.76 | 266.14
44881 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 16.85
44881 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 77.91 | 0 | 16.85
44882 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 88.14 | 45.24
44882 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 88.14 | 45.24
44883 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 225.74 | 129.02 | 89.26 | 50.33
44883 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 225.74 | 129.02 | 89.26 | 50.33
44884 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44884 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44885 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44885 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44886 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44886 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 345.61 | 201.63 | 143.62 | 93.54
44894 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 80.24 | 40.21
44895 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 206.5 | 117.37 | 80.48
44896 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 212.77 | 121.17 | 83.35 | 42.93
44897 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 212.77 | 121.17 | 83.35 | 42.93
44898 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 212.77 | 121.17 | 83.35 | 42.93
44899 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 67.75 | 38.56 | 26.18
44900 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 113.94 | 66.48 | 47.16 | 30.21
44901 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 113.94 | 66.48 | 47.16 | 30.21
44902 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 113.94 | 66.48 | 47.16 | 30.21
44903 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 113.94 | 66.48 | 47.16 | 30.21
44904 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 97.18 | 56.34 | 39.58 | 24.38
44905 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 365.25 | 219.35 | 161.4 | 113.43 | 50.78
44906 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 603.54 | 365.06 | 270.59 | 192.75 | 94.46
44907 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 603.54 | 365.06 | 270.59 | 192.75 | 94.46
44908 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 603.54 | 365.06 | 270.59 | 192.75 | 94.46
44909 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 603.54 | 365.06 | 270.59 | 192.75 | 94.46
44910 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 103.41 | 68.23 | 53.55 | 40.81 | 22.13
44910 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 103.41 | 68.23 | 53.55 | 40.81 | 22.13
44911 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44911 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44912 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44912 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44913 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44913 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44914 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44914 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44915 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44915 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 202.67 | 128.84 | 97.74 | 70.72 | 33.56
44928 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 204.14 | 121.19 | 88.01 | 60.18
44929 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 214.08 | 127.24 | 92.53 | 63.46
44930 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 214.08 | 127.24 | 92.53 | 63.46
44931 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 214.08 | 127.24 | 92.53 | 63.46
44932 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 214.08 | 127.24 | 92.53 | 63.46
44933 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 228.8 | 136.19 | 99.21 | 68.32
44934 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 228.8 | 136.19 | 99.21 | 68.32
44935 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 228.8 | 136.19 | 99.21 | 68.32
44936 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 228.8 | 136.19 | 99.21 | 68.32
44937 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 228.8 | 136.19 | 99.21 | 68.32
44938 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 197.6 | 117.21 | 85.04 | 58.02
44939 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 197.6 | 117.21 | 85.04 | 58.02
44940 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 197.6 | 117.21 | 85.04 | 58.02
44941 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 197.6 | 117.21 | 85.04 | 58.02
44942 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 197.6 | 117.21 | 85.04 | 58.02
44943 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 172.51 | 101.98 | 73.67 | 49.75
44944 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 446.97 | 269.29 | 198.79 | 140.58 | 65.95
44945 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 1122.45 | 683.2 | 509.52 | 366.77 | 188.88 | 99.22
44946 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 1122.45 | 683.2 | 509.52 | 366.77 | 188.88 | 99.22
44947 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 1122.45 | 683.2 | 509.52 | 366.77 | 188.88 | 99.22
44948 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 172.46 | 101.95 | 73.64 | 49.73
44949 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 446.87 | 269.21 | 198.73 | 140.54 | 65.92
44950 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 938.6 | 570.4 | 424.75 | 304.98 | 155.34 | 78.11
44951 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 938.6 | 570.4 | 424.75 | 304.98 | 155.34 | 78.11
44952 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 938.6 | 570.4 | 424.75 | 304.98 | 155.34 | 78.11
44953 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 174.93 | 103.45 | 74.76 | 50.54
44954 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 217.15 | 129.1 | 93.91 | 64.47
44955 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 217.15 | 129.1 | 93.91 | 64.47
44956 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 217.15 | 129.1 | 93.91 | 64.47
44957 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 217.15 | 129.1 | 93.91 | 64.47
44958 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44959 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44960 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44961 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44962 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44963 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 27.33 | 13.73
44964 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 81.32 | 46.69 | 32.29 | 17.85
44965 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 81.32 | 46.69 | 32.29 | 17.85
44966 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 81.32 | 46.69 | 32.29 | 17.85
44967 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 81.32 | 46.69 | 32.29 | 17.85
44968 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 81.32 | 46.69 | 32.29 | 17.85
44969 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.99 | 0 | 33.78 | 17.16
44970 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 236.52 | 0 | 133.62 | 77.87 | 55.27 | 35.53
44971 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44972 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44973 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44974 | Производственная зона | 110F01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44975 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 24.14 | 0 | 25.49 | 11.24
44976 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 163.18 | 0 | 102.96 | 59.32 | 41.38 | 24.67
44977 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44978 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44979 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44980 | Производственная зона | 11000000000000 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44981 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 32.28 | 16.18
44981 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 32.93 | 0 | 32.28 | 16.18
44982 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 128.09 | 74.52 | 52.76 | 33.63
44982 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 222.63 | 0 | 128.09 | 74.52 | 52.76 | 33.63
44983 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44983 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44984 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44984 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44985 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44985 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44986 | Производственная зона | 110D10A | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44986 | Производственная зона | 110D10B | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44993 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45 | 0 | 40.73 | 21.54
44994 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 304.21 | 0 | 159.29 | 93.42 | 66.88 | 44.15
44995 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44996 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44997 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44998 | Производственная зона | 110F02 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 474.8 | 0 | 216.87 | 128.36 | 92.97 | 63.21
44999 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 43.52 | 0 | 39.74 | 20.92
45000 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 184.1 | 0 | 112.11 | 64.84 | 45.52 | 28.05
45001 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 184.1 | 0 | 112.11 | 64.84 | 45.52 | 28.05
45002 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 184.1 | 0 | 112.11 | 64.84 | 45.52 | 28.05
45003 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 112.11 | 64.84 | 45.52 | 28.05
45004 | Производственная зона | 112K01 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 184.1 | 0 | 112.11 | 64.84 | 45.52 | 28.05
45005 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 135.7 | 0 | 90.38 | 51.71 | 35.66 | 19.09
45006 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 135.7 | 0 | 90.38 | 51.71 | 35.66 | 19.09
45007 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 135.7 | 0 | 90.38 | 51.71 | 35.66 | 19.09
45008 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 90.38 | 51.71 | 35.66 | 19.09
45009 | Производственная зона | 136V30 | Природый газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 135.7 | 0 | 90.38 | 51.71 | 35.66 | 19.09
45010 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 126.93 | 73.82 | 52.24 | 33.24
45010 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 219.75 | 0 | 126.93 | 73.82 | 52.24 | 33.24
45011 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45011 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45012 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45012 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45013 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45013 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45014 | Производственная зона | 136D31 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45014 | Производственная зона | 136D32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 494.1 | 0 | 222.92 | 132.05 | 95.72 | 65.21
45020 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 45.5 | 0 | 41.06 | 21.75
45021 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45022 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45023 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45024 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45025 | Производственная зона | 136V32 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45026 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 34.06 | 0 | 33.1 | 16.72
45027 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45028 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45029 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45030 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45031 | Производственная зона | 1.36e+34 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 54.8 | 0 | 47.08 | 25.46 | 14.42
45032 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 39.86 | 0 | 37.23 | 19.36
45033 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 51.4 | 0 | 44.92 | 24.13
45034 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 51.4 | 0 | 44.92 | 24.13
45035 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 51.4 | 0 | 44.92 | 24.13
45036 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 44.92 | 24.13
45037 | Производственная зона | 1.36e+33 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 51.4 | 0 | 44.92 | 24.13
45038 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45038 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45038 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45038 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45038 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45038 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 82.6 | 0 | 61.42 | 34.34 | 22.48
45039 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45039 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45039 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45039 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45039 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45039 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45040 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45041 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45041 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45042 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45043 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45044 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45044 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45045 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45045 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45046 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45047 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45048 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45049 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45049 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45053 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45053 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45053 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45053 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 197.5 | 0 | 114.19 | 66.25 | 46.68 | 29.17
45056 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45056 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45056 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45056 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 301.29 | 0 | 153.44 | 90.02 | 64.44 | 42.5
45057 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45057 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45057 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45057 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45061 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45061 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45061 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45061 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 362.6 | 0 | 174.53 | 102.81 | 73.99 | 49.51
45074 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 153.11 | 89.82 | 64.29 | 42.39
45074 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 300.36 | 0 | 153.11 | 89.82 | 64.29 | 42.39
45075 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45075 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45076 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45076 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45077 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45077 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45078 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45078 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45079 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45079 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 316.7 | 0 | 158.86 | 93.31 | 66.89 | 44.31
45080 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 47.93 | 26.14 | 15.55
45080 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 58.7 | 0 | 47.93 | 26.14 | 15.55
45081 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45081 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45082 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45082 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45083 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45083 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45084 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45084 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45085 | Производственная зона | 140V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45085 | Производственная зона | 240V51 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 343.5 | 0 | 168.09 | 98.91 | 71.07 | 47.38
45086 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 8.18
45086 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 6.68 | 0 | 8.18
45087 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 39.54 | 20.97
45087 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 45.18 | 0 | 39.54 | 20.97
45088 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45088 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45089 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45089 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45090 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45090 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45091 | Производственная зона | 140V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45091 | Производственная зона | 240V53 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 106.6 | 0 | 73.76 | 41.81 | 28.26
45092 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 54.13 | 29.92 | 18.91
45092 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 69.38 | 0 | 54.13 | 29.92 | 18.91
45093 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45093 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45094 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45094 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45095 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45095 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45096 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45096 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45097 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45097 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 343.1 | 0 | 167.97 | 98.82 | 71.01 | 47.33
45098 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 46.41 | 25.04 | 13.86
45098 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.73 | 0 | 46.41 | 25.04 | 13.86
45099 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45099 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45100 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45100 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45101 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45101 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45102 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45102 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45103 | Производственная зона | 151K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45103 | Производственная зона | 251K51 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 164.3 | 0 | 103.47 | 59.62 | 41.61 | 24.86
45104 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 140.26 | 81.88 | 58.27 | 37.77
45104 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 253.46 | 0 | 140.26 | 81.88 | 58.27 | 37.77
45105 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45105 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45106 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45106 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45107 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45107 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45108 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45108 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45109 | Производственная зона | 151K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45109 | Производственная зона | 251K51 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 429.5 | 0 | 202.34 | 119.55 | 86.38 | 58.42
45110 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45110 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45111 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45111 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45112 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45112 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45113 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45113 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45114 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45114 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45115 | Производственная зона | 151V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45115 | Производственная зона | 251V52 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 33.7 | 0 | 32.84 | 16.55
45116 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 102.24 | 58.89 | 41.06 | 24.4
45116 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 161.56 | 0 | 102.24 | 58.89 | 41.06 | 24.4
45117 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45117 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45118 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45118 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45119 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45119 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45120 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45120 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45121 | Производственная зона | 151V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45121 | Производственная зона | 251V52 | Газовый конденсат ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 253.8 | 0 | 140.38 | 81.96 | 58.32 | 37.81
45123 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 25.72 | 11.81
45123 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 25.5 | 0 | 25.72 | 11.81
45124 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 67.56 | 38.06 | 25.38
45124 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 94.3 | 0 | 67.56 | 38.06 | 25.38
45125 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 179.4 | 105.75 | 76.18 | 51.11
45125 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 377.2 | 0 | 179.4 | 105.75 | 76.18 | 51.11
45126 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 291.85 | 174.15 | 127.27 | 88.24 | 30.55
45126 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 291.85 | 174.15 | 127.27 | 88.24 | 30.55
45127 | Производственная зона | 176V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 291.85 | 174.15 | 127.27 | 88.24 | 30.55
45128 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 22.31
45128 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 22.31
45128 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 22.31
45128 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.22 | 0 | 22.31
45129 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 91.11 | 52.29 | 36.21 | 20.35
45129 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 91.11 | 52.29 | 36.21 | 20.35
45129 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 91.11 | 52.29 | 36.21 | 20.35
45129 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 143.43 | 0 | 91.11 | 52.29 | 36.21 | 20.35
45130 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 227.12 | 134.74 | 97.82 | 66.87
45130 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 227.12 | 134.74 | 97.82 | 66.87
45130 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 227.12 | 134.74 | 97.82 | 66.87
45130 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 530.43 | 0 | 227.12 | 134.74 | 97.82 | 66.87
45131 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45131 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45131 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45131 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45132 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45132 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45132 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45133 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45133 | Производственная зона | 276E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45134 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 44.45 | 24 | 12.97
45134 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 52.95 | 0 | 44.45 | 24 | 12.97
45135 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45135 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45136 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45136 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45137 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45137 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45138 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45138 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45139 | Производственная зона | 176V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45144 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 848.39 | 0 | 313.71 | 187.45 | 137.21 | 95.46 | 37.59
45145 | Производственная зона | 176E22A | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45146 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 48.42 | 26.44 | 15.84
45146 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 59.53 | 0 | 48.42 | 26.44 | 15.84
45147 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 187.62 | 110.75 | 79.91 | 53.83
45147 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 402.4 | 0 | 187.62 | 110.75 | 79.91 | 53.83
45148 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 460.68 | 277.14 | 204.33 | 144.16 | 66.56
45149 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45149 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45150 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45150 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45151 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45152 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 154.21 | 90.48 | 64.78 | 42.76
45152 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 303.44 | 0 | 154.21 | 90.48 | 64.78 | 42.76
45153 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45153 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45154 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45154 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45155 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45155 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45156 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45156 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45157 | Производственная зона | 176V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45158 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 44.95 | 24.31 | 13.48
45159 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 174.86 | 103 | 74.13 | 49.61
45160 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 429.85 | 258.3 | 190.22 | 133.92 | 60.83
45161 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45161 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45162 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45162 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45163 | Производственная зона | 176E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45253 | Производственная зона | 276V21 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 763.7 | 0 | 291.85 | 174.15 | 127.27 | 88.24 | 30.55
45259 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 1537 | 0 | 470.94 | 283.39 | 209.02 | 147.56 | 68.46
45265 | Производственная зона | 276V22 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 259.4 | 0 | 138.23 | 80.8 | 57.55 | 37.4
45274 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1488.16 | 0 | 460.68 | 277.14 | 204.33 | 144.16 | 66.56
45277 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45283 | Производственная зона | 276V23 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 902.1 | 0 | 327.18 | 195.67 | 143.36 | 99.92 | 40.67
45284 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 53.78 | 0 | 44.95 | 24.31 | 13.48
45285 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 363.53 | 0 | 174.86 | 103 | 74.13 | 49.61
45286 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 1344.41 | 0 | 429.85 | 258.3 | 190.22 | 133.92 | 60.83
45289 | Производственная зона | 276E22B | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 2171.9 | 0 | 595.87 | 359.8 | 266.27 | 189.15 | 91.29
45290 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 1280.37 | 0 | 847.19 | 531.06 | 402.13 | 293.97 | 156.14 | 86.91
45291 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 932.32 | 579.14 | 436.41 | 317.6 | 167.74 | 93.18
45292 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 1576.5 | 0 | 932.32 | 579.14 | 436.41 | 317.6 | 167.74 | 93.18
45293 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 838.17 | 0 | 664.35 | 425.69 | 327 | 242.94 | 132.42 | 74.49
45294 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 1236.82 | 0 | 820.6 | 516.03 | 391.46 | 286.69 | 152.65 | 85.02
45295 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 1236.82 | 0 | 820.6 | 516.03 | 391.46 | 286.69 | 152.65 | 85.02
45296 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 37.61 | 0 | 35.65 | 18.36
45297 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 254.22 | 0 | 140.54 | 82.06 | 58.4 | 37.87
45298 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 940.16 | 0 | 346.88 | 207.52 | 152.12 | 106.15 | 43.98
45299 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 3760.65 | 0 | 891.09 | 540.39 | 401.64 | 287.49 | 144.36 | 66.56
45300 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 15042.61 | 0 | 2271.06 | 1387.87 | 1038.96 | 752.54 | 397.25 | 223.72
45302 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 74.15 | 33.74
45302 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 526.65 | 0 | 74.15 | 33.74
45303 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 193.2 | 108.2 | 72.15
45303 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 1947.67 | 0 | 193.2 | 108.2 | 72.15
45304 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45304 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45305 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45305 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45306 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45306 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 3580.8 | 0 | 297.04 | 171.03 | 119.68 | 72.81
45314 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 464.12 | 0 | 67.31 | 26.63
45315 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 1716.41 | 0 | 176.55 | 98.1 | 64.29
45316 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 1790.8 | 0 | 181.97 | 101.4 | 66.87
45317 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 181.97 | 101.4 | 66.87
45318 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 1790.8 | 0 | 181.97 | 101.4 | 66.87
45319 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 73.04 | 0 | 58.02 | 32.13 | 20.55
45320 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 152.1 | 0 | 97.99 | 56.31 | 39.12 | 22.7
45321 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 152.1 | 0 | 97.99 | 56.31 | 39.12 | 22.7
45322 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 152.1 | 0 | 97.99 | 56.31 | 39.12 | 22.7
45323 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 152.1 | 0 | 97.99 | 56.31 | 39.12 | 22.7
45324 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 121.33 | 0 | 83.49 | 47.54 | 32.5
45325 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 820.19 | 0 | 315.9 | 188.65 | 138 | 95.9 | 36.86
45326 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 1714.8 | 0 | 522.84 | 314.96 | 232.55 | 164.52 | 77.43
45327 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 1714.8 | 0 | 522.84 | 314.96 | 232.55 | 164.52 | 77.43
45328 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 522.84 | 314.96 | 232.55 | 164.52 | 77.43
45329 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 1714.8 | 0 | 522.84 | 314.96 | 232.55 | 164.52 | 77.43
45330 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 92.07 | 60.74 | 47.59 | 36.04 | 17.73
45330 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 56.25 | 0 | 92.07 | 60.74 | 47.59 | 36.04 | 17.73
45331 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45331 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001327 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45332 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45332 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45333 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45333 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45334 | Производственная зона | C-1A | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45334 | Производственная зона | C-1B | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45335 | Производственная зона | C-1A | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45335 | Производственная зона | C-1B | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 167.5 | 0 | 178.67 | 112.73 | 84.83 | 60.53 | 26.15
45348 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 351.58 | 0 | 176.12 | 103.64 | 74.51 | 49.75
45349 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 376.7 | 0 | 184.78 | 108.88 | 78.42 | 52.61
45350 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 376.7 | 0 | 184.78 | 108.88 | 78.42 | 52.61
45351 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 376.7 | 0 | 184.78 | 108.88 | 78.42 | 52.61
45352 | Производственная зона | Входной газопровод | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 376.7 | 0 | 184.78 | 108.88 | 78.42 | 52.61
45353 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 414.8 | 0 | 197.53 | 116.62 | 84.2 | 56.82
45354 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 414.8 | 0 | 197.53 | 116.62 | 84.2 | 56.82
45355 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 414.8 | 0 | 197.53 | 116.62 | 84.2 | 56.82
45356 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 414.8 | 0 | 197.53 | 116.62 | 84.2 | 56.82
45357 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 414.8 | 0 | 197.53 | 116.62 | 84.2 | 56.82
45358 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 335.4 | 0 | 170.47 | 100.2 | 71.94 | 47.86
45359 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 335.4 | 0 | 170.47 | 100.2 | 71.94 | 47.86
45360 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 335.4 | 0 | 170.47 | 100.2 | 71.94 | 47.86
45361 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 335.4 | 0 | 170.47 | 100.2 | 71.94 | 47.86
45362 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 335.4 | 0 | 170.47 | 100.2 | 71.94 | 47.86
45363 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 275.69 | 0 | 148.73 | 87.02 | 62.1 | 40.62
45364 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 1102.75 | 0 | 386.88 | 231.92 | 170.37 | 119.39 | 52.03
45365 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 4287.3 | 0 | 973.71 | 591.07 | 439.7 | 315.2 | 159.39 | 77.19
45366 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 4287.3 | 0 | 973.71 | 591.07 | 439.7 | 315.2 | 159.39 | 77.19
45367 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 4287.3 | 0 | 973.71 | 591.07 | 439.7 | 315.2 | 159.39 | 77.19
45368 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 275.57 | 0 | 148.69 | 86.99 | 62.08 | 40.6
45369 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 1102.27 | 0 | 386.78 | 231.85 | 170.32 | 119.35 | 52
45370 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 3290.4 | 0 | 813.96 | 493.15 | 366.18 | 261.68 | 130.36 | 53.96
45371 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 3290.4 | 0 | 813.96 | 493.15 | 366.18 | 261.68 | 130.36 | 53.96
45372 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 3290.4 | 0 | 813.96 | 493.15 | 366.18 | 261.68 | 130.36 | 53.96
45373 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 281.26 | 0 | 150.82 | 88.28 | 63.05 | 41.32
45374 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 384.5 | 0 | 187.41 | 110.48 | 79.62 | 53.48
45375 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 384.5 | 0 | 187.41 | 110.48 | 79.62 | 53.48
45376 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 384.5 | 0 | 187.41 | 110.48 | 79.62 | 53.48
45377 | Производственная зона | Трубопровод от ПУРГ до отделений сжежжения газа | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.17129 | 384.5 | 0 | 187.41 | 110.48 | 79.62 | 53.48
45378 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 1.96e-05 | 21.2 | 0 | 23.06
45379 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 21.2 | 0 | 23.06
45380 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 21.2 | 0 | 23.06
45381 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 21.2 | 0 | 23.06
45382 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 23.06
45383 | Производственная зона | 196V01 | Природный газ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 21.2 | 0 | 23.06
45384 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 12.5 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0001227 | 92.5 | 0 | 69.74 | 39.16 | 26.04
45385 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 25 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0004909 | 92.5 | 0 | 69.74 | 39.16 | 26.04
45386 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 50 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.0019635 | 92.5 | 0 | 69.74 | 39.16 | 26.04
45387 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ 100 | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.007854 | 92.5 | 0 | 69.74 | 39.16 | 26.04
45388 | Производственная зона | Трубопровод от 165С01 | Отпарной газ ПР | Метан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | Свободный | 0.072583 | 92.5 | 0 | 69.74 | 39.16 | 26.04

## 1_Пожар пролива Вероятностн
Пожар пролива Вероятностное смертельное поражение
№ группы | Наименование площадного объекта | Наименование оборудования | Наименование состояния | Опасное вещество | Метео | Площадь пролива, м2 | Площадь отверстия, м2 | Масса, участвующая в образовании опасных факторов, кг | Дрейф, м | Радиус (м) зоны смертельного поражения тепловым излучением с вероятностью (%)
[10 empty] | 1 | 10 | 25 | 50 | 90 | 99 | 100
40004 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40004 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40005 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40005 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40006 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40007 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40008 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40009 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40009 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40016 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40016 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40016 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40016 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.33 | 20.97 | 18.58 | 16.16 | 12.1 | 9.35 | 7.7
40017 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40017 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40017 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40017 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40021 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40021 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40021 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40021 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.72 | 23.91 | 21.28 | 18.62 | 14.03 | 10.91 | 9.02
40034 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 63.18 | 54.66 | 49.93 | 44.88 | 35.86 | 29.22 | 24.84
40034 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 63.18 | 54.66 | 49.93 | 44.88 | 35.86 | 29.22 | 24.84
40035 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40035 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40036 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40036 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40037 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40037 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40038 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40038 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40039 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40039 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 65.32 | 56.66 | 51.8 | 46.57 | 37.31 | 30.41 | 25.93
40052 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 24.96 | 20.62 | 18.29 | 15.89 | 11.89 | 9.16 | 7.56
40052 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 24.96 | 20.62 | 18.29 | 15.89 | 11.89 | 9.16 | 7.56
40053 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40053 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40054 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40054 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40055 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40055 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40056 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40056 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40057 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40057 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 70.45 | 61.24 | 56.12 | 50.65 | 40.77 | 33.43 | 28.57
40250 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 256.88 | 234.85 | 221.86 | 207.6 | 180.92 | 160.02 | 145.46
40251 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 340.48 | 313.74 | 297.89 | 280.38 | 247.14 | 220.61 | 202.19
40252 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 340.48 | 313.74 | 297.89 | 280.38 | 247.14 | 220.61 | 202.19
40253 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 24995 | 0 | 35.94 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
40254 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.94 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
40255 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.94 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
40256 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 6.52 | 5.65 | 5.18 | 4.7 | 3.83 | 3.17 | 2.73
40257 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 17.41 | 15.32 | 14.2 | 13.04 | 10.96 | 9.41 | 8.32
40258 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 33.35 | 29.71 | 27.73 | 25.7 | 22.09 | 19.38 | 17.53
40259 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 66.57 | 60.09 | 56.51 | 52.78 | 46.15 | 41.22 | 37.89
40260 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 132.04 | 120.68 | 114.33 | 107.6 | 95.51 | 86.32 | 80.22
40261 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 26.65 | 23.67 | 22.04 | 20.36 | 17.39 | 15.13 | 13.6
40261 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 26.65 | 23.67 | 22.04 | 20.36 | 17.39 | 15.13 | 13.6
40262 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 69.16 | 62.43 | 58.78 | 54.93 | 48.07 | 42.93 | 39.47
40262 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 69.16 | 62.43 | 58.78 | 54.93 | 48.07 | 42.93 | 39.47
40263 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.89 | 120.55 | 114.14 | 107.48 | 95.4 | 86.23 | 80.13
40263 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.89 | 120.55 | 114.14 | 107.48 | 95.4 | 86.23 | 80.13
40264 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40264 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40265 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40265 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40266 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40266 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.93 | 146.24 | 130.61 | 118.73 | 110.66
40273 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 25.04 | 22.19 | 20.67 | 19.07 | 16.24 | 14.13 | 12.66
40274 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 64.93 | 58.55 | 55.09 | 51.45 | 44.95 | 40.1 | 36.85
40275 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 123.93 | 113.17 | 107.15 | 100.79 | 89.33 | 80.68 | 74.89
40276 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 126.59 | 115.6 | 109.45 | 102.95 | 91.3 | 82.55 | 76.64
40277 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.59 | 115.6 | 109.45 | 102.95 | 91.3 | 82.55 | 76.64
40278 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.59 | 115.6 | 109.45 | 102.95 | 91.3 | 82.55 | 76.64
40279 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 25.8 | 22.89 | 21.32 | 19.69 | 16.81 | 14.61 | 13.11
40280 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.2 | 33.24 | 31.07 | 28.83 | 24.84 | 21.87 | 19.83
40281 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.2 | 33.24 | 31.07 | 28.83 | 24.84 | 21.87 | 19.83
40282 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.2 | 33.24 | 31.07 | 28.83 | 24.84 | 21.87 | 19.83
40283 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.2 | 33.24 | 31.07 | 28.83 | 24.84 | 21.87 | 19.83
40284 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 33.26 | 29.63 | 27.66 | 25.63 | 22.03 | 19.32 | 17.47
40285 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 86.15 | 78.11 | 73.67 | 69.03 | 60.71 | 54.45 | 50.26
40286 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 123.87 | 113.12 | 107.1 | 100.74 | 89.29 | 80.64 | 74.86
40287 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 123.87 | 113.12 | 107.1 | 100.74 | 89.29 | 80.64 | 74.86
40288 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.87 | 113.12 | 107.1 | 100.74 | 89.29 | 80.64 | 74.86
40289 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.87 | 113.12 | 107.1 | 100.74 | 89.29 | 80.64 | 74.86
40302 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40303 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40304 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40305 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40306 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40307 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 8.08 | 6.51 | 5.68 | 4.86 | 3.56 | 2.78 | 2.53
40313 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 20.02 | 17.67 | 16.41 | 15.1 | 12.77 | 11.01 | 9.79
40314 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 20.02 | 17.67 | 16.41 | 15.1 | 12.77 | 11.01 | 9.79
40315 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 20.02 | 17.67 | 16.41 | 15.1 | 12.77 | 11.01 | 9.79
40316 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 20.02 | 17.67 | 16.41 | 15.1 | 12.77 | 11.01 | 9.79
40317 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 20.02 | 17.67 | 16.41 | 15.1 | 12.77 | 11.01 | 9.79
40318 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 18.02 | 15.87 | 14.73 | 13.53 | 11.4 | 9.78 | 8.67
40319 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 18.02 | 15.87 | 14.73 | 13.53 | 11.4 | 9.78 | 8.67
40320 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 18.02 | 15.87 | 14.73 | 13.53 | 11.4 | 9.78 | 8.67
40321 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 18.02 | 15.87 | 14.73 | 13.53 | 11.4 | 9.78 | 8.67
40322 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 18.02 | 15.87 | 14.73 | 13.53 | 11.4 | 9.78 | 8.67
40323 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.81 | 16.59 | 15.39 | 14.14 | 11.94 | 10.25 | 9.11
40324 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 37.48 | 33.49 | 31.3 | 29.05 | 25.05 | 22.06 | 20
40325 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 73.77 | 66.72 | 62.82 | 58.74 | 51.52 | 46.07 | 42.41
40326 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 73.77 | 66.72 | 62.82 | 58.74 | 51.52 | 46.07 | 42.41
40327 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 73.77 | 66.72 | 62.82 | 58.74 | 51.52 | 46.07 | 42.41
40328 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.81 | 16.58 | 15.39 | 14.14 | 11.94 | 10.25 | 9.1
40329 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 37.47 | 33.48 | 31.3 | 29.04 | 25.04 | 22.05 | 20
40330 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 64.68 | 58.33 | 54.85 | 51.25 | 44.78 | 39.95 | 36.71
40331 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.68 | 58.33 | 54.85 | 51.25 | 44.78 | 39.95 | 36.71
40332 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 64.68 | 58.33 | 54.85 | 51.25 | 44.78 | 39.95 | 36.71
40424 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40424 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40425 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40425 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40426 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40427 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40428 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40429 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40429 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40436 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40436 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40436 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40436 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.18 | 19.99 | 17.71 | 15.4 | 11.53 | 8.91 | 7.34
40437 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40437 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40437 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40437 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40441 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40441 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40441 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40441 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.36 | 22.79 | 20.29 | 17.73 | 13.36 | 10.38 | 8.59
40454 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 60.08 | 51.99 | 47.49 | 42.7 | 34.12 | 27.71 | 23.6
40454 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 60.08 | 51.99 | 47.49 | 42.7 | 34.12 | 27.71 | 23.6
40455 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40455 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40456 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40456 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40457 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40457 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40458 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40458 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40459 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40459 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.14 | 53.83 | 49.23 | 44.29 | 35.44 | 28.9 | 24.61
40472 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 23.78 | 19.65 | 17.44 | 15.15 | 11.32 | 8.75 | 7.2
40472 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 23.78 | 19.65 | 17.44 | 15.15 | 11.32 | 8.75 | 7.2
40473 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40473 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40474 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40474 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40475 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40475 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40476 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40476 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40477 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40477 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.07 | 58.24 | 53.35 | 48.15 | 38.78 | 31.75 | 27.14
40670 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 251.64 | 229.98 | 217.16 | 203.26 | 177.1 | 156.54 | 142.31
40671 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 333.62 | 307.35 | 291.74 | 274.47 | 241.92 | 215.83 | 197.84
40672 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 333.62 | 307.35 | 291.74 | 274.47 | 241.92 | 215.83 | 197.84
40673 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 24995 | 0 | 35.82 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
40674 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.82 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
40675 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.82 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
40676 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 6.5 | 5.63 | 5.17 | 4.68 | 3.82 | 3.17 | 2.73
40677 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 17.34 | 15.26 | 14.15 | 12.99 | 10.94 | 9.38 | 8.3
40678 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 33.19 | 29.58 | 27.64 | 25.6 | 22.02 | 19.32 | 17.48
40679 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 66.26 | 59.85 | 56.27 | 52.57 | 45.99 | 41.04 | 37.75
40680 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 131.42 | 120.19 | 113.89 | 107.11 | 95.13 | 86.04 | 79.94
40681 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 26.55 | 23.57 | 21.97 | 20.29 | 17.33 | 15.1 | 13.56
40681 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 26.55 | 23.57 | 21.97 | 20.29 | 17.33 | 15.1 | 13.56
40682 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 68.84 | 62.17 | 58.52 | 54.67 | 47.88 | 42.79 | 39.36
40682 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 68.84 | 62.17 | 58.52 | 54.67 | 47.88 | 42.79 | 39.36
40683 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.28 | 120.06 | 113.77 | 106.99 | 95.03 | 85.94 | 79.85
40683 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.28 | 120.06 | 113.77 | 106.99 | 95.03 | 85.94 | 79.85
40684 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40684 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40685 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40685 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40686 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40686 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.5 | 162.29 | 154.26 | 145.74 | 130.11 | 118.25 | 110.28
40693 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 24.93 | 22.1 | 20.57 | 19 | 16.19 | 14.07 | 12.63
40694 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 64.69 | 58.31 | 54.88 | 51.2 | 44.8 | 39.96 | 36.71
40695 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 123.47 | 112.71 | 106.69 | 100.32 | 88.98 | 80.35 | 74.63
40696 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 126 | 115.12 | 109.03 | 102.59 | 90.95 | 82.21 | 76.37
40697 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126 | 115.12 | 109.03 | 102.59 | 90.95 | 82.21 | 76.37
40698 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126 | 115.12 | 109.03 | 102.59 | 90.95 | 82.21 | 76.37
40699 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 25.71 | 22.82 | 21.24 | 19.62 | 16.75 | 14.57 | 13.08
40700 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.06 | 33.1 | 30.97 | 28.73 | 24.77 | 21.81 | 19.78
40701 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.06 | 33.1 | 30.97 | 28.73 | 24.77 | 21.81 | 19.78
40702 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.06 | 33.1 | 30.97 | 28.73 | 24.77 | 21.81 | 19.78
40703 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.06 | 33.1 | 30.97 | 28.73 | 24.77 | 21.81 | 19.78
40704 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 33.1 | 29.5 | 27.57 | 25.53 | 21.94 | 19.27 | 17.42
40705 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 85.83 | 77.83 | 73.35 | 68.71 | 60.47 | 54.26 | 50.13
40706 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.65 | 106.64 | 100.28 | 88.94 | 80.38 | 74.6
40707 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.65 | 106.64 | 100.28 | 88.94 | 80.38 | 74.6
40708 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.65 | 106.64 | 100.28 | 88.94 | 80.38 | 74.6
40709 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.65 | 106.64 | 100.28 | 88.94 | 80.38 | 74.6
40722 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40723 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40724 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40725 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40726 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40727 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 8.06 | 6.5 | 5.68 | 4.86 | 3.55 | 2.78 | 2.53
40733 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.94 | 17.61 | 16.36 | 15.05 | 12.74 | 10.98 | 9.77
40734 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.94 | 17.61 | 16.36 | 15.05 | 12.74 | 10.98 | 9.77
40735 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.94 | 17.61 | 16.36 | 15.05 | 12.74 | 10.98 | 9.77
40736 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.94 | 17.61 | 16.36 | 15.05 | 12.74 | 10.98 | 9.77
40737 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.94 | 17.61 | 16.36 | 15.05 | 12.74 | 10.98 | 9.77
40738 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.95 | 15.82 | 14.68 | 13.48 | 11.36 | 9.76 | 8.65
40739 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.95 | 15.82 | 14.68 | 13.48 | 11.36 | 9.76 | 8.65
40740 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.95 | 15.82 | 14.68 | 13.48 | 11.36 | 9.76 | 8.65
40741 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.95 | 15.82 | 14.68 | 13.48 | 11.36 | 9.76 | 8.65
40742 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.95 | 15.82 | 14.68 | 13.48 | 11.36 | 9.76 | 8.65
40743 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.72 | 16.52 | 15.32 | 14.09 | 11.9 | 10.23 | 9.09
40744 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 37.34 | 33.35 | 31.2 | 28.94 | 24.97 | 21.98 | 19.94
40745 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 73.49 | 66.44 | 62.54 | 58.5 | 51.32 | 45.91 | 42.29
40746 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 73.49 | 66.44 | 62.54 | 58.5 | 51.32 | 45.91 | 42.29
40747 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 73.49 | 66.44 | 62.54 | 58.5 | 51.32 | 45.91 | 42.29
40748 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.72 | 16.52 | 15.32 | 14.09 | 11.9 | 10.23 | 9.08
40749 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 37.33 | 33.34 | 31.19 | 28.94 | 24.97 | 21.97 | 19.94
40750 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.09 | 54.67 | 51.01 | 44.6 | 39.81 | 36.57
40751 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.09 | 54.67 | 51.01 | 44.6 | 39.81 | 36.57
40752 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.09 | 54.67 | 51.01 | 44.6 | 39.81 | 36.57
40844 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40844 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40845 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40845 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40846 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40847 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40848 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40849 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40849 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40856 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40856 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40856 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40856 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 24.35 | 20.15 | 17.87 | 15.54 | 11.63 | 8.98 | 7.4
40857 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40857 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40857 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40857 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40861 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40861 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40861 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40861 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 27.6 | 22.96 | 20.47 | 17.88 | 13.49 | 10.49 | 8.66
40874 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 60.6 | 52.47 | 47.9 | 43.06 | 34.44 | 27.99 | 23.8
40874 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 60.6 | 52.47 | 47.9 | 43.06 | 34.44 | 27.99 | 23.8
40875 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40875 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40876 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40876 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40877 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40877 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40878 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40878 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40879 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40879 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.63 | 44.7 | 35.77 | 29.15 | 24.83
40892 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 23.99 | 19.81 | 17.58 | 15.27 | 11.4 | 8.81 | 7.26
40892 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 23.99 | 19.81 | 17.58 | 15.27 | 11.4 | 8.81 | 7.26
40893 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40893 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40894 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40894 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40895 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40895 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40896 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40896 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40897 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
40897 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 67.53 | 58.75 | 53.82 | 48.54 | 39.09 | 32.01 | 27.36
41090 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 252.54 | 230.7 | 218.07 | 203.99 | 177.77 | 157.2 | 142.81
41091 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 334.8 | 308.54 | 292.92 | 275.65 | 242.79 | 216.7 | 198.6
41092 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 334.8 | 308.54 | 292.92 | 275.65 | 242.79 | 216.7 | 198.6
41093 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
41094 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
41095 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.4 | 26.02 | 22.67 |  |  | 18.67
41096 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.65 | 6.77 | 6.31 | 5.81 | 4.89 | 4.15 | 3.59
41097 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 16.67 | 14.69 | 13.65 | 12.54 | 10.62 | 9.15 | 8.13
41098 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 30.94 | 27.64 | 25.88 | 24.03 | 20.79 | 18.35 | 16.69
41099 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 66.33 | 59.85 | 56.33 | 52.63 | 46.02 | 41.08 | 37.78
41100 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 131.54 | 120.31 | 113.89 | 107.23 | 95.2 | 86.11 | 80.01
41101 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.02 | 22.26 | 20.78 | 19.23 | 16.51 | 14.48 | 13.08
41101 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.02 | 22.26 | 20.78 | 19.23 | 16.51 | 14.48 | 13.08
41102 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 68.91 | 62.24 | 58.58 | 54.74 | 47.91 | 42.82 | 39.4
41102 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 68.91 | 62.24 | 58.58 | 54.74 | 47.91 | 42.82 | 39.4
41103 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.4 | 120.18 | 113.77 | 107.11 | 95.03 | 86.02 | 79.92
41103 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.4 | 120.18 | 113.77 | 107.11 | 95.03 | 86.02 | 79.92
41104 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41104 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41105 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41105 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41106 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41106 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 176.66 | 162.45 | 154.43 | 145.74 | 130.19 | 118.35 | 110.37
41113 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 23.56 | 20.94 | 19.53 | 18.05 | 15.47 | 13.54 | 12.2
41114 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 64.69 | 58.37 | 54.88 | 51.27 | 44.83 | 39.99 | 36.74
41115 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 123.47 | 112.82 | 106.8 | 100.44 | 88.98 | 80.42 | 74.7
41116 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 126.12 | 115.24 | 109.09 | 102.59 | 91.01 | 82.28 | 76.37
41117 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.12 | 115.24 | 109.09 | 102.59 | 91.01 | 82.28 | 76.37
41118 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.12 | 115.24 | 109.09 | 102.59 | 91.01 | 82.28 | 76.37
41119 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.25 | 21.58 | 20.12 | 18.62 | 15.99 | 14 | 12.62
41120 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 34.34 | 30.76 | 28.83 | 26.8 | 23.27 | 20.61 | 18.81
41121 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 34.34 | 30.76 | 28.83 | 26.8 | 23.27 | 20.61 | 18.81
41122 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 34.34 | 30.76 | 28.83 | 26.8 | 23.27 | 20.61 | 18.81
41123 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 34.34 | 30.76 | 28.83 | 26.8 | 23.27 | 20.61 | 18.81
41124 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 30.86 | 27.57 | 25.81 | 23.97 | 20.71 | 18.3 | 16.65
41125 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 85.83 | 77.83 | 73.43 | 68.79 | 60.51 | 54.31 | 50.13
41126 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.77 | 106.75 | 100.39 | 88.94 | 80.38 | 74.6
41127 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.77 | 106.75 | 100.39 | 88.94 | 80.38 | 74.6
41128 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.77 | 106.75 | 100.39 | 88.94 | 80.38 | 74.6
41129 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 123.41 | 112.77 | 106.75 | 100.39 | 88.94 | 80.38 | 74.6
41165 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 73.56 | 66.51 | 62.61 | 58.57 | 51.32 | 45.95 | 42.29
41142 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41143 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41144 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41145 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41146 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41147 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.8 | 9.05 | 8.05 | 6.98 | 5.1 | 3.79 | 3
41153 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.04 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.29 | 10.65 | 9.52
41154 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.04 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.29 | 10.65 | 9.52
41155 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.04 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.29 | 10.65 | 9.52
41156 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.04 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.29 | 10.65 | 9.52
41157 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.04 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.29 | 10.65 | 9.52
41158 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.21 | 14.13 | 13 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41159 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.21 | 14.13 | 13 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41160 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.21 | 14.13 | 13 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41161 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.21 | 14.13 | 13 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41162 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.21 | 14.13 | 13 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41163 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 17.94 | 15.86 | 14.73 | 13.57 | 11.51 | 9.96 | 8.87
41164 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 34.6 | 30.99 | 29.05 | 27 | 23.44 | 20.77 | 18.96
41166 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 73.56 | 66.51 | 62.61 | 58.57 | 51.32 | 45.95 | 42.29
41167 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 73.56 | 66.51 | 62.61 | 58.57 | 51.32 | 45.95 | 42.29
41168 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 17.94 | 15.86 | 14.73 | 13.57 | 11.51 | 9.95 | 8.87
41169 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 34.59 | 30.98 | 29.04 | 26.99 | 23.44 | 20.76 | 18.95
41170 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.15 | 54.67 | 51.07 | 44.66 | 39.84 | 36.61
41171 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.15 | 54.67 | 51.07 | 44.66 | 39.84 | 36.61
41172 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 64.44 | 58.15 | 54.67 | 51.07 | 44.66 | 39.84 | 36.61
41264 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41264 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41265 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41265 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41266 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41267 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41268 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41269 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41269 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41276 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41276 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41276 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41276 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 27.76 | 22.97 | 20.38 | 17.71 | 13.28 | 10.27 | 8.45
41277 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41277 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41277 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41277 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41281 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41281 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41281 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41281 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 31.49 | 26.24 | 23.35 | 20.42 | 15.43 | 11.97 | 9.91
41294 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 69.47 | 60.17 | 55.01 | 49.5 | 39.58 | 32.22 | 27.45
41294 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 69.47 | 60.17 | 55.01 | 49.5 | 39.58 | 32.22 | 27.45
41295 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41295 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41296 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41296 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41297 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41297 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41298 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41298 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41299 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41299 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 71.77 | 62.32 | 57.01 | 51.36 | 41.21 | 33.57 | 28.65
41312 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 27.33 | 22.6 | 20.04 | 17.44 | 13.04 | 10.06 | 8.3
41312 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 27.33 | 22.6 | 20.04 | 17.44 | 13.04 | 10.06 | 8.3
41313 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41313 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41314 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41314 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41315 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41315 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41316 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41316 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41317 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41317 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 77.49 | 67.44 | 61.81 | 55.79 | 45 | 36.88 | 31.57
41510 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 266.44 | 243.7 | 230.34 | 215.54 | 188.05 | 166.32 | 151.19
41511 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 352.78 | 325.34 | 309.01 | 291.03 | 256.7 | 229.09 | 210.01
41512 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 352.78 | 325.34 | 309.01 | 291.03 | 256.7 | 229.09 | 210.01
41513 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.26 | 9.71 | 8.42 | 7.18 | 5.33 |  | 4.75
41514 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.05 | 29.52 | 26.14 | 22.75 |  |  | 18.67
41515 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.05 | 29.52 | 26.14 | 22.75 |  |  | 18.67
41516 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.47 | 6.56 | 6.07 | 5.56 | 4.62 | 3.86 | 3.32
41517 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 16.67 | 14.71 | 13.65 | 12.56 | 10.62 | 9.15 | 8.13
41518 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 30.94 | 27.67 | 25.88 | 24.03 | 20.79 | 18.35 | 16.7
41519 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 67.01 | 60.46 | 56.89 | 53.12 | 46.46 | 41.43 | 38.06
41520 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 132.9 | 121.48 | 115.13 | 108.28 | 96.12 | 86.88 | 80.64
41521 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.02 | 22.26 | 20.78 | 19.23 | 16.53 | 14.48 | 13.08
41521 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.02 | 22.26 | 20.78 | 19.23 | 16.53 | 14.48 | 13.08
41522 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 69.61 | 62.88 | 59.16 | 55.25 | 48.36 | 43.19 | 39.69
41522 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 69.61 | 62.88 | 59.16 | 55.25 | 48.36 | 43.19 | 39.69
41523 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 132.76 | 121.35 | 114.94 | 108.16 | 95.96 | 86.79 | 80.56
41523 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 132.76 | 121.35 | 114.94 | 108.16 | 95.96 | 86.79 | 80.56
41524 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41524 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41525 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41525 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41526 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41526 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.42 | 164.13 | 155.94 | 147.24 | 131.45 | 119.4 | 111.33
41533 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 23.56 | 20.94 | 19.53 | 18.07 | 15.49 | 13.54 | 12.2
41534 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 65.35 | 58.97 | 55.45 | 51.75 | 45.25 | 40.34 | 37.02
41535 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 124.86 | 113.98 | 107.85 | 101.42 | 89.91 | 81.14 | 75.29
41536 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 127.42 | 116.42 | 110.16 | 103.66 | 91.89 | 83.02 | 77.04
41537 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 127.42 | 116.42 | 110.16 | 103.66 | 91.89 | 83.02 | 77.04
41538 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 127.42 | 116.42 | 110.16 | 103.66 | 91.89 | 83.02 | 77.04
41539 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.28 | 21.58 | 20.12 | 18.63 | 15.99 | 14 | 12.62
41540 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.48 | 33.45 | 31.28 | 29 | 25 | 21.99 | 19.93
41541 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.48 | 33.45 | 31.28 | 29 | 25 | 21.99 | 19.93
41542 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.48 | 33.45 | 31.28 | 29 | 25 | 21.99 | 19.93
41543 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.48 | 33.45 | 31.28 | 29 | 25 | 21.99 | 19.93
41544 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 30.89 | 27.6 | 25.81 | 23.97 | 20.73 | 18.3 | 16.65
41545 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 86.71 | 78.63 | 74.15 | 69.43 | 61.07 | 54.77 | 50.54
41546 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 124.8 | 113.93 | 107.79 | 101.37 | 89.86 | 81.11 | 75.26
41547 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 124.8 | 113.93 | 107.79 | 101.37 | 89.86 | 81.11 | 75.26
41548 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 124.8 | 113.93 | 107.79 | 101.37 | 89.86 | 81.11 | 75.26
41549 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 124.8 | 113.93 | 107.79 | 101.37 | 89.86 | 81.11 | 75.26
41562 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41563 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41564 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41565 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41566 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41567 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.11 | 8.35 | 7.37 | 6.36 | 4.63 | 3.47 | 2.81
41573 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.06 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.3 | 10.65 | 9.52
41574 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.06 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.3 | 10.65 | 9.52
41575 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.06 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.3 | 10.65 | 9.52
41576 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.06 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.3 | 10.65 | 9.52
41577 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.06 | 16.86 | 15.67 | 14.45 | 12.3 | 10.65 | 9.52
41578 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.22 | 14.13 | 13.01 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41579 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.22 | 14.13 | 13.01 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41580 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.22 | 14.13 | 13.01 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41581 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.22 | 14.13 | 13.01 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41582 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.24 | 15.22 | 14.13 | 13.01 | 11.02 | 9.5 | 8.46
41583 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 17.96 | 15.86 | 14.73 | 13.57 | 11.52 | 9.96 | 8.88
41584 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 37.76 | 33.7 | 31.51 | 29.22 | 25.19 | 22.17 | 20.1
41585 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 74.31 | 67.2 | 63.23 | 59.12 | 51.8 | 46.34 | 42.65
41586 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 74.31 | 67.2 | 63.23 | 59.12 | 51.8 | 46.34 | 42.65
41587 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 74.31 | 67.2 | 63.23 | 59.12 | 51.8 | 46.34 | 42.65
41588 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 17.96 | 15.86 | 14.73 | 13.57 | 11.52 | 9.95 | 8.88
41589 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 37.75 | 33.69 | 31.5 | 29.21 | 25.18 | 22.17 | 20.1
41590 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 65.1 | 58.75 | 55.21 | 51.55 | 45.05 | 40.15 | 36.88
41591 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 65.1 | 58.75 | 55.21 | 51.55 | 45.05 | 40.15 | 36.88
41592 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 65.1 | 58.75 | 55.21 | 51.55 | 45.05 | 40.15 | 36.88
41684 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41684 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41685 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41685 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41686 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41687 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41688 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41689 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41689 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41696 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41696 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41696 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41696 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.22 | 25.84 | 22.97 | 19.99 | 14.97 | 11.59 | 9.56
41697 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41697 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41697 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41697 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41701 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41701 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41701 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41701 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 35.42 | 29.57 | 26.33 | 23.05 | 17.41 | 13.56 | 11.22
41714 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 78.33 | 68 | 62.24 | 56.04 | 44.88 | 36.57 | 31.18
41714 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 78.33 | 68 | 62.24 | 56.04 | 44.88 | 36.57 | 31.18
41715 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41715 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41716 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41716 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41717 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41717 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41718 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41718 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41719 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41719 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 80.97 | 70.45 | 64.44 | 58.16 | 46.65 | 38.12 | 32.55
41732 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 30.75 | 25.43 | 22.6 | 19.65 | 14.72 | 11.37 | 9.38
41732 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 30.75 | 25.43 | 22.6 | 19.65 | 14.72 | 11.37 | 9.38
41733 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41733 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41734 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41734 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41735 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41735 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41736 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41736 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41737 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41737 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 87.26 | 76.18 | 69.88 | 63.21 | 51.04 | 41.89 | 35.88
41930 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 277.45 | 253.99 | 240.09 | 224.93 | 196.18 | 173.62 | 157.74
41931 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 366.74 | 338.59 | 321.79 | 303.1 | 267.61 | 239.09 | 218.98
41932 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 366.74 | 338.59 | 321.79 | 303.1 | 267.61 | 239.09 | 218.98
41933 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.28 | 9.75 | 8.45 | 7.19 | 5.34 |  | 4.75
41934 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.17 | 29.64 | 26.2 | 22.81 |  |  | 18.67
41935 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.17 | 29.64 | 26.2 | 22.81 |  |  | 18.67
41936 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.7 | 6.79 | 6.3 | 5.79 | 4.84 | 4.08 | 3.51
41937 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 16.89 | 14.9 | 13.83 | 12.7 | 10.73 | 9.22 | 8.19
41938 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 31.4 | 28.04 | 26.22 | 24.34 | 21.03 | 18.55 | 16.85
41939 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 67.5 | 60.9 | 57.26 | 53.49 | 46.73 | 41.68 | 38.28
41940 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 133.89 | 122.35 | 115.87 | 109.08 | 96.74 | 87.45 | 81.14
41941 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.37 | 22.56 | 21.05 | 19.47 | 16.71 | 14.62 | 13.19
41941 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.37 | 22.56 | 21.05 | 19.47 | 16.71 | 14.62 | 13.19
41942 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.12 | 63.33 | 59.55 | 55.64 | 48.65 | 43.45 | 39.91
41942 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.12 | 63.33 | 59.55 | 55.64 | 48.65 | 43.45 | 39.91
41943 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 133.74 | 122.22 | 115.74 | 108.9 | 96.64 | 87.28 | 81.05
41943 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 133.74 | 122.22 | 115.74 | 108.9 | 96.64 | 87.28 | 81.05
41944 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41944 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41945 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41945 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41946 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41946 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.67 | 165.21 | 156.94 | 148.25 | 132.28 | 120.16 | 112
41953 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 23.91 | 21.22 | 19.79 | 18.29 | 15.66 | 13.68 | 12.31
41954 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 65.83 | 59.39 | 55.84 | 52.11 | 45.52 | 40.58 | 37.23
41955 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 125.67 | 114.73 | 108.6 | 102.06 | 90.49 | 81.67 | 75.75
41956 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 128.36 | 117.25 | 110.98 | 104.36 | 92.48 | 83.49 | 77.51
41957 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 128.36 | 117.25 | 110.98 | 104.36 | 92.48 | 83.49 | 77.51
41958 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 128.36 | 117.25 | 110.98 | 104.36 | 92.48 | 83.49 | 77.51
41959 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.61 | 21.87 | 20.41 | 18.86 | 16.17 | 14.13 | 12.73
41960 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 34.86 | 31.21 | 29.21 | 27.18 | 23.54 | 20.83 | 18.99
41961 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 34.86 | 31.21 | 29.21 | 27.18 | 23.54 | 20.83 | 18.99
41962 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 34.86 | 31.21 | 29.21 | 27.18 | 23.54 | 20.83 | 18.99
41963 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 34.86 | 31.21 | 29.21 | 27.18 | 23.54 | 20.83 | 18.99
41964 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 31.32 | 27.97 | 26.15 | 24.27 | 20.98 | 18.5 | 16.8
41965 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 87.35 | 79.19 | 74.71 | 69.91 | 61.47 | 55.13 | 50.86
41966 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 125.61 | 114.74 | 108.6 | 102.13 | 90.44 | 81.63 | 75.72
41967 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 125.61 | 114.74 | 108.6 | 102.13 | 90.44 | 81.63 | 75.72
41968 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 125.61 | 114.74 | 108.6 | 102.13 | 90.44 | 81.63 | 75.72
41969 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 125.61 | 114.74 | 108.6 | 102.13 | 90.44 | 81.63 | 75.72
41982 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41983 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41984 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41985 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41986 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41987 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.67 | 8.84 | 7.81 | 6.75 | 4.9 | 3.65 | 2.91
41993 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.32 | 17.08 | 15.88 | 14.62 | 12.42 | 10.75 | 9.59
41994 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.32 | 17.08 | 15.88 | 14.62 | 12.42 | 10.75 | 9.59
41995 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.32 | 17.08 | 15.88 | 14.62 | 12.42 | 10.75 | 9.59
41996 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.32 | 17.08 | 15.88 | 14.62 | 12.42 | 10.75 | 9.59
41997 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.32 | 17.08 | 15.88 | 14.62 | 12.42 | 10.75 | 9.59
41998 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.47 | 15.41 | 14.31 | 13.16 | 11.13 | 9.59 | 8.52
41999 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.47 | 15.41 | 14.31 | 13.16 | 11.13 | 9.59 | 8.52
42000 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.47 | 15.41 | 14.31 | 13.16 | 11.13 | 9.59 | 8.52
42001 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.47 | 15.41 | 14.31 | 13.16 | 11.13 | 9.59 | 8.52
42002 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.47 | 15.41 | 14.31 | 13.16 | 11.13 | 9.59 | 8.52
42003 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.2 | 16.07 | 14.92 | 13.74 | 11.64 | 10.05 | 8.94
42004 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 35.12 | 31.44 | 29.43 | 27.36 | 23.72 | 20.98 | 19.14
42005 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 74.86 | 67.68 | 63.71 | 59.53 | 52.14 | 46.62 | 42.88
42006 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 74.86 | 67.68 | 63.71 | 59.53 | 52.14 | 46.62 | 42.88
42007 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 74.86 | 67.68 | 63.71 | 59.53 | 52.14 | 46.62 | 42.88
42008 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.2 | 16.06 | 14.92 | 13.74 | 11.64 | 10.04 | 8.94
42009 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 35.11 | 31.43 | 29.42 | 27.36 | 23.72 | 20.98 | 19.14
42010 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 65.58 | 59.17 | 55.63 | 51.91 | 45.32 | 40.43 | 37.09
42011 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 65.58 | 59.17 | 55.63 | 51.91 | 45.32 | 40.43 | 37.09
42012 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 65.58 | 59.17 | 55.63 | 51.91 | 45.32 | 40.43 | 37.09
42104 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42104 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42105 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42105 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42106 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42107 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42108 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42109 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42109 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42116 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42116 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42116 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42116 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.11 | 29.13 | 25.88 | 22.54 | 16.93 | 13.12 | 10.84
42117 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42117 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42117 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42117 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42121 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42121 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42121 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42121 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 39.87 | 33.32 | 29.75 | 26.01 | 19.69 | 15.39 | 12.72
42134 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 88.15 | 76.7 | 70.33 | 63.36 | 50.87 | 41.55 | 35.47
42134 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 88.15 | 76.7 | 70.33 | 63.36 | 50.87 | 41.55 | 35.47
42135 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42135 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42136 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42136 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42137 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42137 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42138 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42138 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42139 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42139 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 91.13 | 79.46 | 72.83 | 65.76 | 52.95 | 43.32 | 37.02
42152 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 34.55 | 28.68 | 25.47 | 22.18 | 16.63 | 12.88 | 10.63
42152 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 34.55 | 28.68 | 25.47 | 22.18 | 16.63 | 12.88 | 10.63
42153 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42153 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42154 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42154 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42155 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42155 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42156 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42156 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42157 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42157 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 98.25 | 85.94 | 78.99 | 71.48 | 57.86 | 47.59 | 40.82
42365 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42365 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42366 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42350 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 287.2 | 263.01 | 248.75 | 233.05 | 203.63 | 179.92 | 163.71
42351 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 379.28 | 350.42 | 333.14 | 313.74 | 277.31 | 247.79 | 227.03
42352 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 379.28 | 350.42 | 333.14 | 313.74 | 277.31 | 247.79 | 227.03
42353 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.33 | 9.76 | 8.47 | 7.22 | 5.35 |  | 4.75
42354 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.7 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
42355 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.7 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
42356 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.76 | 6.85 | 6.35 | 5.83 | 4.88 | 4.1 | 3.53
42357 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 17 | 15 | 13.91 | 12.78 | 10.78 | 9.26 | 8.22
42358 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 31.62 | 28.23 | 26.41 | 24.49 | 21.16 | 18.64 | 16.93
42359 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 67.87 | 61.27 | 57.56 | 53.74 | 46.95 | 41.89 | 38.45
42360 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 134.57 | 123.03 | 116.49 | 109.57 | 97.23 | 87.8 | 81.49
42361 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.54 | 22.7 | 21.18 | 19.6 | 16.79 | 14.7 | 13.25
42361 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.54 | 22.7 | 21.18 | 19.6 | 16.79 | 14.7 | 13.25
42362 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.51 | 63.65 | 59.87 | 55.96 | 48.9 | 43.63 | 40.09
42362 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.51 | 63.65 | 59.87 | 55.96 | 48.9 | 43.63 | 40.09
42363 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.48 | 122.89 | 116.36 | 109.46 | 97.13 | 87.71 | 81.4
42363 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.48 | 122.89 | 116.36 | 109.46 | 97.13 | 87.71 | 81.4
42364 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42364 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42366 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.68 | 166.13 | 157.77 | 149 | 132.95 | 120.74 | 112.47
42373 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 24.07 | 21.36 | 19.9 | 18.4 | 15.74 | 13.73 | 12.36
42374 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 66.19 | 59.69 | 56.14 | 52.41 | 45.73 | 40.75 | 37.4
42375 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 126.36 | 115.37 | 109.23 | 102.64 | 90.95 | 82.07 | 76.09
42376 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.84 | 111.58 | 104.9 | 92.9 | 83.9 | 77.85
42377 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.84 | 111.58 | 104.9 | 92.9 | 83.9 | 77.85
42378 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.84 | 111.58 | 104.9 | 92.9 | 83.9 | 77.85
42379 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.78 | 22.01 | 20.53 | 18.98 | 16.26 | 14.19 | 12.79
42380 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.66 | 20.95 | 19.07
42381 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.66 | 20.95 | 19.07
42382 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.66 | 20.95 | 19.07
42383 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.66 | 20.95 | 19.07
42384 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 31.53 | 28.15 | 26.33 | 24.43 | 21.1 | 18.58 | 16.88
42385 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 87.83 | 79.67 | 75.11 | 70.31 | 61.75 | 55.36 | 51.09
42386 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 126.3 | 115.31 | 109.18 | 102.59 | 90.91 | 81.97 | 76.05
42387 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 126.3 | 115.31 | 109.18 | 102.59 | 90.91 | 81.97 | 76.05
42388 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.3 | 115.31 | 109.18 | 102.59 | 90.91 | 81.97 | 76.05
42389 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.3 | 115.31 | 109.18 | 102.59 | 90.91 | 81.97 | 76.05
42402 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42403 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42404 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42405 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42406 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42407 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.75 | 8.91 | 7.86 | 6.78 | 4.9 | 3.65 | 2.92
42413 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
42414 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
42415 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
42416 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
42417 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
42418 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
42419 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
42420 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
42421 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
42422 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
42423 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.32 | 16.17 | 15.01 | 13.81 | 11.7 | 10.09 | 8.98
42424 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 35.36 | 31.65 | 29.64 | 27.52 | 23.86 | 21.1 | 19.22
42425 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.02 | 64.05 | 59.84 | 52.41 | 46.81 | 43.08
42426 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.02 | 64.05 | 59.84 | 52.41 | 46.81 | 43.08
42427 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.02 | 64.05 | 59.84 | 52.41 | 46.81 | 43.08
42428 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.32 | 16.17 | 15.01 | 13.81 | 11.7 | 10.08 | 8.98
42429 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 35.36 | 31.64 | 29.63 | 27.51 | 23.84 | 21.1 | 19.22
42430 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 65.94 | 59.47 | 55.93 | 52.18 | 45.56 | 40.6 | 37.26
42431 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 65.94 | 59.47 | 55.93 | 52.18 | 45.56 | 40.6 | 37.26
42432 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 65.94 | 59.47 | 55.93 | 52.18 | 45.56 | 40.6 | 37.26
42524 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42524 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42525 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42525 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42526 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42527 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42528 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42529 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42529 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42536 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42536 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42536 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42536 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 37.54 | 31.22 | 27.76 | 24.22 | 18.19 | 14.1 | 11.65
42537 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42537 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42537 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42537 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42541 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42541 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42541 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42541 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 42.64 | 35.66 | 31.86 | 27.93 | 21.16 | 16.51 | 13.69
42554 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 94.43 | 82.21 | 75.41 | 68 | 54.66 | 44.72 | 38.2
42554 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 94.43 | 82.21 | 75.41 | 68 | 54.66 | 44.72 | 38.2
42555 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42555 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42556 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42556 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42557 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42557 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42558 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42558 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42559 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42559 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 97.49 | 85.12 | 78.05 | 70.54 | 56.84 | 46.65 | 39.88
42572 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 36.96 | 30.71 | 27.29 | 23.78 | 17.87 | 13.83 | 11.43
42572 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 36.96 | 30.71 | 27.29 | 23.78 | 17.87 | 13.83 | 11.43
42573 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42573 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42574 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42574 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42575 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42575 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42576 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42576 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42577 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42577 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 105.14 | 92.14 | 84.63 | 76.74 | 62.18 | 51.21 | 43.94
42770 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 292.08 | 267.71 | 253.27 | 237.2 | 207.24 | 183.24 | 166.74
42771 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 385.67 | 356.57 | 339.06 | 319.42 | 282.28 | 252.36 | 231.37
42772 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 385.67 | 356.57 | 339.06 | 319.42 | 282.28 | 252.36 | 231.37
42773 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.33 | 9.79 | 8.47 | 7.22 | 5.36 |  | 4.75
42774 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.75 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
42775 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.75 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
42776 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.92 | 7.02 | 6.52 | 6 | 5.05 | 4.27 | 3.68
42777 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 17.5 | 15.46 | 14.37 | 13.23 | 11.2 | 9.66 | 8.58
42778 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 31.9 | 28.47 | 26.62 | 24.69 | 21.3 | 18.76 | 17.03
42779 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 68.05 | 61.39 | 57.75 | 53.92 | 47.07 | 41.96 | 38.52
42780 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 134.87 | 123.27 | 116.79 | 109.82 | 97.42 | 88.01 | 81.7
42781 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.76 | 22.9 | 21.35 | 19.75 | 16.92 | 14.78 | 13.32
42781 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.76 | 22.9 | 21.35 | 19.75 | 16.92 | 14.78 | 13.32
42782 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.7 | 63.84 | 60.06 | 56.08 | 49.03 | 43.74 | 40.17
42782 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.7 | 63.84 | 60.06 | 56.08 | 49.03 | 43.74 | 40.17
42783 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.85 | 123.2 | 116.73 | 109.76 | 97.37 | 87.92 | 81.61
42783 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.85 | 123.2 | 116.73 | 109.76 | 97.37 | 87.92 | 81.61
42784 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42784 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42785 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42785 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42786 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42786 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 181.09 | 166.47 | 158.28 | 149.42 | 133.29 | 121.02 | 112.76
42793 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 24.28 | 21.55 | 20.09 | 18.56 | 15.86 | 13.82 | 12.42
42794 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 66.37 | 59.87 | 56.26 | 52.53 | 45.85 | 40.85 | 37.47
42795 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 126.71 | 115.6 | 109.47 | 102.87 | 91.12 | 82.27 | 76.22
42796 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 129.31 | 118.08 | 111.81 | 105.19 | 93.13 | 84.1 | 77.99
42797 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.31 | 118.08 | 111.81 | 105.19 | 93.13 | 84.1 | 77.99
42798 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.31 | 118.08 | 111.81 | 105.19 | 93.13 | 84.1 | 77.99
42799 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.99 | 22.2 | 20.7 | 19.12 | 16.37 | 14.28 | 12.85
42800 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 35.41 | 31.69 | 29.66 | 27.56 | 23.86 | 21.06 | 19.19
42801 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 35.41 | 31.69 | 29.66 | 27.56 | 23.86 | 21.06 | 19.19
42802 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 35.41 | 31.69 | 29.66 | 27.56 | 23.86 | 21.06 | 19.19
42803 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 35.41 | 31.69 | 29.66 | 27.56 | 23.86 | 21.06 | 19.19
42804 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 31.81 | 28.4 | 26.55 | 24.61 | 21.24 | 18.71 | 16.97
42805 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 88.07 | 79.83 | 75.27 | 70.47 | 61.91 | 55.5 | 51.18
42806 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 126.65 | 115.66 | 109.41 | 102.88 | 91.14 | 82.23 | 76.25
42807 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 126.65 | 115.66 | 109.41 | 102.88 | 91.14 | 82.23 | 76.25
42808 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.65 | 115.66 | 109.41 | 102.88 | 91.14 | 82.23 | 76.25
42809 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.65 | 115.66 | 109.41 | 102.88 | 91.14 | 82.23 | 76.25
42822 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42823 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42824 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42825 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42826 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42827 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 11.19 | 9.3 | 8.23 | 7.09 | 5.14 | 3.8 | 3
42833 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.61 | 17.34 | 16.1 | 14.82 | 12.57 | 10.86 | 9.68
42834 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.61 | 17.34 | 16.1 | 14.82 | 12.57 | 10.86 | 9.68
42835 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.61 | 17.34 | 16.1 | 14.82 | 12.57 | 10.86 | 9.68
42836 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.61 | 17.34 | 16.1 | 14.82 | 12.57 | 10.86 | 9.68
42837 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.61 | 17.34 | 16.1 | 14.82 | 12.57 | 10.86 | 9.68
42838 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.73 | 15.64 | 14.51 | 13.35 | 11.27 | 9.69 | 8.59
42839 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.73 | 15.64 | 14.51 | 13.35 | 11.27 | 9.69 | 8.59
42840 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.73 | 15.64 | 14.51 | 13.35 | 11.27 | 9.69 | 8.59
42841 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.73 | 15.64 | 14.51 | 13.35 | 11.27 | 9.69 | 8.59
42842 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.73 | 15.64 | 14.51 | 13.35 | 11.27 | 9.69 | 8.59
42843 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.48 | 16.31 | 15.13 | 13.92 | 11.78 | 10.14 | 9.02
42844 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 35.68 | 31.93 | 29.88 | 27.76 | 24.04 | 21.24 | 19.34
42845 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 75.48 | 68.22 | 64.18 | 60.01 | 52.55 | 46.93 | 43.15
42846 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 75.48 | 68.22 | 64.18 | 60.01 | 52.55 | 46.93 | 43.15
42847 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 75.48 | 68.22 | 64.18 | 60.01 | 52.55 | 46.93 | 43.15
42848 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.48 | 16.31 | 15.13 | 13.91 | 11.78 | 10.13 | 9.01
42849 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 35.67 | 31.92 | 29.87 | 27.76 | 24.03 | 21.24 | 19.34
42850 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 66.12 | 59.65 | 56.05 | 52.33 | 45.68 | 40.7 | 37.33
42851 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 66.12 | 59.65 | 56.05 | 52.33 | 45.68 | 40.7 | 37.33
42852 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 66.12 | 59.65 | 56.05 | 52.33 | 45.68 | 40.7 | 37.33
42944 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42944 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42945 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42945 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42946 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42947 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42948 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42949 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42949 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42956 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42956 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42956 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42956 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 35.79 | 29.68 | 26.4 | 23.01 | 17.28 | 13.4 | 11.06
42957 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42957 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42957 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42957 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42961 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42961 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42961 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42961 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 40.62 | 33.97 | 30.32 | 26.57 | 20.12 | 15.69 | 12.99
42974 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 89.87 | 78.25 | 71.71 | 64.65 | 51.91 | 42.42 | 36.23
42974 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 89.87 | 78.25 | 71.71 | 64.65 | 51.91 | 42.42 | 36.23
42975 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42975 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42976 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42976 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42977 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42977 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42978 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42978 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42979 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42979 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 92.9 | 81.05 | 74.34 | 67.09 | 54.01 | 44.21 | 37.81
42992 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 35.23 | 29.23 | 25.98 | 22.6 | 16.97 | 13.13 | 10.85
42992 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 35.23 | 29.23 | 25.98 | 22.6 | 16.97 | 13.13 | 10.85
42993 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42993 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42994 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42994 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42995 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42995 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42996 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42996 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42997 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
42997 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 100.22 | 87.64 | 80.5 | 72.89 | 59.08 | 48.62 | 41.69
43190 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 288.65 | 264.46 | 250.2 | 234.31 | 204.71 | 180.92 | 164.62
43191 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 381.17 | 352.07 | 334.8 | 315.64 | 278.73 | 249.09 | 228.33
43192 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 381.17 | 352.07 | 334.8 | 315.64 | 278.73 | 249.09 | 228.33
43193 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.33 | 9.76 | 8.47 | 7.22 | 5.35 |  | 4.75
43194 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.7 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
43195 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.29 | 29.7 | 26.25 | 22.87 |  |  | 18.67
43196 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 7.75 | 6.83 | 6.34 | 5.81 | 4.86 | 4.08 | 3.51
43197 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 17 | 15 | 13.91 | 12.78 | 10.78 | 9.26 | 8.22
43198 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 31.62 | 28.23 | 26.41 | 24.49 | 21.16 | 18.64 | 16.93
43199 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 67.93 | 61.27 | 57.63 | 53.8 | 47.01 | 41.89 | 38.45
43200 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 134.63 | 123.09 | 116.61 | 109.7 | 97.23 | 87.87 | 81.56
43201 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.54 | 22.7 | 21.18 | 19.6 | 16.79 | 14.7 | 13.25
43201 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 25.54 | 22.7 | 21.18 | 19.6 | 16.79 | 14.7 | 13.25
43202 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.57 | 63.71 | 59.93 | 55.96 | 48.94 | 43.67 | 40.09
43202 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 70.57 | 63.71 | 59.93 | 55.96 | 48.94 | 43.67 | 40.09
43203 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.48 | 122.89 | 116.48 | 109.58 | 97.13 | 87.78 | 81.47
43203 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 134.48 | 122.89 | 116.48 | 109.58 | 97.13 | 87.78 | 81.47
43204 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43204 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43205 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43205 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43206 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43206 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 180.76 | 166.22 | 157.94 | 149.08 | 133.03 | 120.83 | 112.57
43213 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 24.07 | 21.36 | 19.9 | 18.4 | 15.74 | 13.73 | 12.36
43214 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 66.25 | 59.75 | 56.2 | 52.41 | 45.79 | 40.79 | 37.43
43215 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 126.48 | 115.48 | 109.23 | 102.75 | 90.95 | 82.14 | 76.15
43216 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.96 | 111.63 | 104.96 | 93.02 | 83.96 | 77.92
43217 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.96 | 111.63 | 104.96 | 93.02 | 83.96 | 77.92
43218 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 129.07 | 117.96 | 111.63 | 104.96 | 93.02 | 83.96 | 77.92
43219 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 24.78 | 22.01 | 20.53 | 18.98 | 16.26 | 14.19 | 12.79
43220 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.68 | 20.95 | 19.07
43221 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.68 | 20.95 | 19.07
43222 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.68 | 20.95 | 19.07
43223 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 35.1 | 31.41 | 29.42 | 27.33 | 23.68 | 20.95 | 19.07
43224 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 31.53 | 28.15 | 26.33 | 24.43 | 21.1 | 18.58 | 16.88
43225 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 87.91 | 79.67 | 75.11 | 70.35 | 61.83 | 55.41 | 51.09
43226 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 126.42 | 115.43 | 109.18 | 102.7 | 90.91 | 82.1 | 76.12
43227 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 126.42 | 115.43 | 109.18 | 102.7 | 90.91 | 82.1 | 76.12
43228 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.42 | 115.43 | 109.18 | 102.7 | 90.91 | 82.1 | 76.12
43229 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 126.42 | 115.43 | 109.18 | 102.7 | 90.91 | 82.1 | 76.12
43242 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43243 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43244 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43245 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43246 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43247 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 10.7 | 8.85 | 7.81 | 6.72 | 4.87 | 3.62 | 2.9
43253 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
43254 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
43255 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
43256 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
43257 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 19.44 | 17.19 | 15.97 | 14.71 | 12.49 | 10.8 | 9.63
43258 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
43259 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
43260 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
43261 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
43262 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 17.58 | 15.51 | 14.39 | 13.23 | 11.19 | 9.63 | 8.56
43263 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 18.32 | 16.17 | 15.01 | 13.81 | 11.7 | 10.09 | 8.98
43264 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 35.36 | 31.65 | 29.64 | 27.52 | 23.86 | 21.1 | 19.22
43265 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.09 | 64.05 | 59.87 | 52.41 | 46.85 | 43.08
43266 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.09 | 64.05 | 59.87 | 52.41 | 46.85 | 43.08
43267 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 75.27 | 68.09 | 64.05 | 59.87 | 52.41 | 46.85 | 43.08
43268 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 18.32 | 16.17 | 15.01 | 13.81 | 11.7 | 10.08 | 8.98
43269 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 35.36 | 31.64 | 29.63 | 27.53 | 23.85 | 21.1 | 19.23
43270 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 66 | 59.53 | 55.93 | 52.21 | 45.59 | 40.63 | 37.26
43271 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 66 | 59.53 | 55.93 | 52.21 | 45.59 | 40.63 | 37.26
43272 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 66 | 59.53 | 55.93 | 52.21 | 45.59 | 40.63 | 37.26
43364 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43364 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43365 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43365 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43366 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43367 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43368 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43369 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43369 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43376 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43376 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43376 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43376 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 31.99 | 26.52 | 23.56 | 20.5 | 15.36 | 11.91 | 9.82
43377 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43377 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43377 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43377 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43381 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43381 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43381 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43381 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 36.31 | 30.32 | 27.04 | 23.65 | 17.88 | 13.92 | 11.53
43394 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 80.31 | 69.81 | 63.87 | 57.5 | 46.14 | 37.6 | 32.05
43394 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 80.31 | 69.81 | 63.87 | 57.5 | 46.14 | 37.6 | 32.05
43395 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43395 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43396 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43396 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43397 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43397 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43398 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43398 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43399 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43399 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 83 | 72.22 | 66.21 | 59.66 | 47.95 | 39.18 | 33.46
43412 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 31.51 | 26.1 | 23.15 | 20.16 | 15.11 | 11.68 | 9.63
43412 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 31.51 | 26.1 | 23.15 | 20.16 | 15.11 | 11.68 | 9.63
43413 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43413 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43414 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43414 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43415 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43415 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43416 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43416 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43417 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43417 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 89.51 | 78.24 | 71.76 | 64.91 | 52.41 | 43.1 | 36.9
43610 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 279.62 | 255.97 | 242.07 | 226.73 | 197.84 | 174.95 | 159.07
43611 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 369.58 | 341.19 | 324.39 | 305.7 | 269.74 | 241.05 | 220.94
43612 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 369.58 | 341.19 | 324.39 | 305.7 | 269.74 | 241.05 | 220.94
43613 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 12.31 | 9.76 | 8.45 | 7.21 | 5.35 |  | 4.75
43614 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.17 | 29.64 | 26.2 | 22.81 |  |  | 18.67
43615 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.17 | 29.64 | 26.2 | 22.81 |  |  | 18.67
43616 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 8.14 | 7.27 | 6.8 | 6.31 | 5.39 | 4.62 | 4.03
43617 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 18.67 | 16.72 | 15.67 | 14.58 | 12.62 | 11.11 | 10.03
43618 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 33.1 | 29.65 | 27.79 | 25.85 | 22.44 | 19.87 | 18.1
43619 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 62.25 | 56.27 | 53 | 49.6 | 43.55 | 39.03 | 36.02
43620 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 134.01 | 122.53 | 115.99 | 109.2 | 96.86 | 87.52 | 81.21
43621 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.32 | 24.48 | 22.95 | 21.37 | 18.56 | 16.43 | 14.94
43621 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.32 | 24.48 | 22.95 | 21.37 | 18.56 | 16.43 | 14.94
43622 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.55 | 58.39 | 54.99 | 51.47 | 45.24 | 40.63 | 37.49
43622 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.55 | 58.39 | 54.99 | 51.47 | 45.24 | 40.63 | 37.49
43623 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 133.87 | 122.34 | 115.87 | 109.03 | 96.7 | 87.35 | 81.12
43623 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 133.87 | 122.34 | 115.87 | 109.03 | 96.7 | 87.35 | 81.12
43624 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43624 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43625 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43625 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43626 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43626 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 179.84 | 165.38 | 157.11 | 148.41 | 132.45 | 120.26 | 112.09
43633 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 25.83 | 23.17 | 21.71 | 20.2 | 17.56 | 15.53 | 14.12
43634 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 60.83 | 54.94 | 51.72 | 48.38 | 42.44 | 38.03 | 35.09
43635 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 125.9 | 114.9 | 108.77 | 102.23 | 90.6 | 81.74 | 75.82
43636 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 128.48 | 117.37 | 111.1 | 104.48 | 92.54 | 83.63 | 77.58
43637 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 128.48 | 117.37 | 111.1 | 104.48 | 92.54 | 83.63 | 77.58
43638 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 128.48 | 117.37 | 111.1 | 104.48 | 92.54 | 83.63 | 77.58
43639 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 26.55 | 23.8 | 22.32 | 20.77 | 18.05 | 15.96 | 14.52
43640 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 35.76 | 32 | 29.93 | 27.8 | 24.06 | 21.22 | 19.32
43641 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 35.76 | 32 | 29.93 | 27.8 | 24.06 | 21.22 | 19.32
43642 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 35.76 | 32 | 29.93 | 27.8 | 24.06 | 21.22 | 19.32
43643 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 35.76 | 32 | 29.93 | 27.8 | 24.06 | 21.22 | 19.32
43644 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 33.01 | 29.6 | 27.72 | 25.81 | 22.4 | 19.83 | 18.07
43645 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 79.67 | 72.31 | 68.31 | 64.07 | 56.6 | 51.02 | 47.29
43646 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 125.78 | 114.85 | 108.72 | 102.18 | 90.56 | 81.7 | 75.78
43647 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 125.78 | 114.85 | 108.72 | 102.18 | 90.56 | 81.7 | 75.78
43648 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 125.78 | 114.85 | 108.72 | 102.18 | 90.56 | 81.7 | 75.78
43649 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 125.78 | 114.85 | 108.72 | 102.18 | 90.56 | 81.7 | 75.78
43662 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43663 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43664 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43665 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43666 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43667 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.01 | 10.13 | 9.03 | 7.84 | 5.68 | 4.15 | 3.2
43673 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 18.96 | 17.78 | 16.54 | 14.34 | 12.66 | 11.46
43674 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 18.96 | 17.78 | 16.54 | 14.34 | 12.66 | 11.46
43675 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 18.96 | 17.78 | 16.54 | 14.34 | 12.66 | 11.46
43676 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 18.96 | 17.78 | 16.54 | 14.34 | 12.66 | 11.46
43677 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 18.96 | 17.78 | 16.54 | 14.34 | 12.66 | 11.46
43678 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 19.26 | 17.25 | 16.17 | 15.04 | 13.05 | 11.48 | 10.37
43679 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 19.26 | 17.25 | 16.17 | 15.04 | 13.05 | 11.48 | 10.37
43680 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 19.26 | 17.25 | 16.17 | 15.04 | 13.05 | 11.48 | 10.37
43681 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 19.26 | 17.25 | 16.17 | 15.04 | 13.05 | 11.48 | 10.37
43682 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 19.26 | 17.25 | 16.17 | 15.04 | 13.05 | 11.48 | 10.37
43683 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 20.01 | 17.92 | 16.8 | 15.63 | 13.55 | 11.94 | 10.79
43684 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 36.02 | 32.21 | 30.16 | 28.01 | 24.24 | 21.4 | 19.47
43685 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 68.7 | 62.2 | 58.64 | 54.95 | 48.34 | 43.45 | 40.18
43686 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 68.7 | 62.2 | 58.64 | 54.95 | 48.34 | 43.45 | 40.18
43687 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 68.7 | 62.2 | 58.64 | 54.95 | 48.34 | 43.45 | 40.18
43688 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 20 | 17.92 | 16.79 | 15.63 | 13.55 | 11.94 | 10.79
43689 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 36.02 | 32.2 | 30.15 | 28 | 24.23 | 21.4 | 19.47
43690 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 60.61 | 54.73 | 51.55 | 48.2 | 42.28 | 37.89 | 34.93
43691 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 60.61 | 54.73 | 51.55 | 48.2 | 42.28 | 37.89 | 34.93
43692 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 60.61 | 54.73 | 51.55 | 48.2 | 42.28 | 37.89 | 34.93
43784 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43784 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43785 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43785 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43786 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43787 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43788 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43789 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43789 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43796 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43796 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43796 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43796 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 28.87 | 23.88 | 21.21 | 18.46 | 13.81 | 10.69 | 8.81
43797 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43797 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43797 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43797 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43801 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43801 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43801 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43801 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 32.75 | 27.27 | 24.3 | 21.24 | 16.03 | 12.47 | 10.32
43814 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 72.31 | 62.67 | 57.33 | 51.56 | 41.28 | 33.64 | 28.63
43814 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 72.31 | 62.67 | 57.33 | 51.56 | 41.28 | 33.64 | 28.63
43815 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43815 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43816 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43816 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43817 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43817 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43818 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43818 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43819 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43819 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 74.69 | 64.88 | 59.4 | 53.48 | 42.91 | 35.04 | 29.87
43832 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 28.43 | 23.53 | 20.86 | 18.14 | 13.56 | 10.47 | 8.64
43832 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 28.43 | 23.53 | 20.86 | 18.14 | 13.56 | 10.47 | 8.64
43833 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43833 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43834 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43834 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43835 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43835 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43836 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43836 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43837 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
43837 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 80.59 | 70.26 | 64.44 | 58.14 | 46.9 | 38.48 | 32.95
44030 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 270.23 | 247.13 | 233.59 | 218.79 | 190.87 | 168.65 | 153.43
44031 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 357.75 | 329.83 | 313.51 | 295.29 | 260.4 | 232.57 | 213.17
44032 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 357.75 | 329.83 | 313.51 | 295.29 | 260.4 | 232.57 | 213.17
44033 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 16.94 | 13.74 | 12 | 10.2 | 7.26 | 5.37 | 4.75
44034 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.05 | 29.58 | 26.14 | 22.75 |  |  | 18.67
44035 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36.05 | 29.58 | 26.14 | 22.75 |  |  | 18.67
44036 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 8.3 | 7.47 | 7.02 | 6.55 | 5.66 | 4.92 | 4.33
44037 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 19.03 | 17.16 | 16.15 | 15.11 | 13.25 | 11.8 | 10.74
44038 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 34.37 | 31.07 | 29.28 | 27.42 | 24.18 | 21.72 | 20.02
44039 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 64.41 | 58.37 | 55.1 | 51.64 | 45.59 | 41.08 | 38.03
44040 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 121.18 | 110.87 | 105.13 | 99.08 | 88.29 | 80.18 | 74.79
44041 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 28.01 | 25.29 | 23.84 | 22.34 | 19.65 | 17.61 | 16.17
44041 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 28.01 | 25.29 | 23.84 | 22.34 | 19.65 | 17.61 | 16.17
44042 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 66.53 | 60.32 | 56.89 | 53.33 | 47.04 | 42.35 | 39.21
44042 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 66.53 | 60.32 | 56.89 | 53.33 | 47.04 | 42.35 | 39.21
44043 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 121.04 | 110.81 | 105.02 | 98.98 | 88.2 | 80.1 | 74.71
44043 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 121.04 | 110.81 | 105.02 | 98.98 | 88.2 | 80.1 | 74.71
44044 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44044 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44045 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44045 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44046 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44046 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178.84 | 164.46 | 156.27 | 147.58 | 131.7 | 119.69 | 111.61
44053 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 26.45 | 23.88 | 22.49 | 21.06 | 18.54 | 16.59 | 15.23
44054 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 63 | 57.13 | 53.91 | 50.54 | 44.65 | 40.2 | 37.23
44055 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 114.09 | 104.26 | 98.82 | 93.09 | 82.8 | 75.13 | 70
44056 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 116.42 | 106.37 | 100.88 | 95.03 | 84.57 | 76.74 | 71.57
44057 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 116.42 | 106.37 | 100.88 | 95.03 | 84.57 | 76.74 | 71.57
44058 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 116.42 | 106.37 | 100.88 | 95.03 | 84.57 | 76.74 | 71.57
44059 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 27.19 | 24.56 | 23.15 | 21.67 | 19.07 | 17.08 | 15.68
44060 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.99 | 34.38 | 32.41 | 30.38 | 26.78 | 24.08 | 22.22
44061 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.99 | 34.38 | 32.41 | 30.38 | 26.78 | 24.08 | 22.22
44062 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.99 | 34.38 | 32.41 | 30.38 | 26.78 | 24.08 | 22.22
44063 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.99 | 34.38 | 32.41 | 30.38 | 26.78 | 24.08 | 22.22
44064 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 34.27 | 30.98 | 29.2 | 27.37 | 24.12 | 21.66 | 19.97
44065 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 80.55 | 73.15 | 69.03 | 64.79 | 57.19 | 51.52 | 47.75
44066 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 114.04 | 104.21 | 98.77 | 93.05 | 82.76 | 75.09 | 69.97
44067 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 114.04 | 104.21 | 98.77 | 93.05 | 82.76 | 75.09 | 69.97
44068 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 114.04 | 104.21 | 98.77 | 93.05 | 82.76 | 75.09 | 69.97
44069 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 114.04 | 104.21 | 98.77 | 93.05 | 82.76 | 75.09 | 69.97
44082 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44083 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44084 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44085 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44086 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44087 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.65 | 10.8 | 9.7 | 8.46 | 6.14 | 4.43 | 3.34
44093 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 21.59 | 19.48 | 18.35 | 17.17 | 15.08 | 13.46 | 12.29
44094 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 21.59 | 19.48 | 18.35 | 17.17 | 15.08 | 13.46 | 12.29
44095 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 21.59 | 19.48 | 18.35 | 17.17 | 15.08 | 13.46 | 12.29
44096 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 21.59 | 19.48 | 18.35 | 17.17 | 15.08 | 13.46 | 12.29
44097 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 21.59 | 19.48 | 18.35 | 17.17 | 15.08 | 13.46 | 12.29
44098 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 19.63 | 17.72 | 16.69 | 15.61 | 13.69 | 12.19 | 11.11
44099 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 19.63 | 17.72 | 16.69 | 15.61 | 13.69 | 12.19 | 11.11
44100 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 19.63 | 17.72 | 16.69 | 15.61 | 13.69 | 12.19 | 11.11
44101 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 19.63 | 17.72 | 16.69 | 15.61 | 13.69 | 12.19 | 11.11
44102 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 19.63 | 17.72 | 16.69 | 15.61 | 13.69 | 12.19 | 11.11
44103 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 20.41 | 18.41 | 17.33 | 16.22 | 14.23 | 12.68 | 11.58
44104 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 38.24 | 34.6 | 32.62 | 30.57 | 26.96 | 24.24 | 22.38
44105 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 69.49 | 62.88 | 59.29 | 55.49 | 48.85 | 43.88 | 40.53
44106 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 69.49 | 62.88 | 59.29 | 55.49 | 48.85 | 43.88 | 40.53
44107 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 69.49 | 62.88 | 59.29 | 55.49 | 48.85 | 43.88 | 40.53
44108 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 20.4 | 18.41 | 17.33 | 16.22 | 14.23 | 12.68 | 11.58
44109 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 38.24 | 34.59 | 32.61 | 30.57 | 26.96 | 24.25 | 22.38
44110 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 62.82 | 56.95 | 53.74 | 50.41 | 44.48 | 40.08 | 37.09
44111 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 62.82 | 56.95 | 53.74 | 50.41 | 44.48 | 40.08 | 37.09
44112 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 62.82 | 56.95 | 53.74 | 50.41 | 44.48 | 40.08 | 37.09
44204 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44204 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44205 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44205 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44206 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44207 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44208 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44209 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44209 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44216 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44216 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44216 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44216 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 26.74 | 22.11 | 19.64 | 17.07 | 12.77 | 9.88 | 8.14
44217 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44217 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44217 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44217 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44221 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44221 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44221 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44221 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 30.32 | 25.25 | 22.49 | 19.65 | 14.83 | 11.53 | 9.53
44234 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 66.8 | 57.89 | 52.85 | 47.57 | 38.03 | 30.96 | 26.34
44234 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 66.8 | 57.89 | 52.85 | 47.57 | 38.03 | 30.96 | 26.34
44235 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44235 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44236 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44236 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44237 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44237 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44238 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44238 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44239 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44239 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 69.12 | 59.93 | 54.8 | 49.32 | 39.58 | 32.27 | 27.49
44252 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 26.31 | 21.75 | 19.3 | 16.78 | 12.55 | 9.69 | 7.98
44252 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 26.31 | 21.75 | 19.3 | 16.78 | 12.55 | 9.69 | 7.98
44253 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44253 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44254 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44254 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44255 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44255 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44256 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44256 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44257 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44257 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 74.49 | 64.91 | 59.46 | 53.63 | 43.27 | 35.42 | 30.31
44450 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 262.65 | 240.09 | 226.91 | 212.47 | 185.23 | 163.67 | 148.86
44451 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 347.81 | 320.6 | 304.52 | 286.77 | 252.79 | 225.83 | 206.86
44452 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 347.81 | 320.6 | 304.52 | 286.77 | 252.79 | 225.83 | 206.86
44453 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 15.61 | 12.57 | 10.96 | 9.31 | 6.67 | 5.05 | 4.75
44454 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36 | 29.52 | 26.08 | 22.75 |  |  | 18.67
44455 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 36 | 29.52 | 26.08 | 22.75 |  |  | 18.67
44456 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 8.17 | 7.34 | 6.88 | 6.4 | 5.52 | 4.78 | 4.2
44457 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 18.75 | 16.88 | 15.87 | 14.82 | 12.95 | 11.49 | 10.44
44458 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 33.81 | 30.48 | 28.69 | 26.84 | 23.57 | 21.09 | 19.38
44459 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 62.19 | 56.21 | 52.94 | 49.54 | 43.51 | 39 | 35.98
44460 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 132.53 | 121.18 | 114.76 | 107.97 | 95.88 | 86.67 | 80.5
44461 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.59 | 24.87 | 23.4 | 21.87 | 19.18 | 17.13 | 15.69
44461 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.59 | 24.87 | 23.4 | 21.87 | 19.18 | 17.13 | 15.69
44462 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.48 | 58.33 | 54.93 | 51.44 | 45.2 | 40.59 | 37.46
44462 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.48 | 58.33 | 54.93 | 51.44 | 45.2 | 40.59 | 37.46
44463 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 132.39 | 121.04 | 114.63 | 107.85 | 95.77 | 86.58 | 80.41
44463 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 132.39 | 121.04 | 114.63 | 107.85 | 95.77 | 86.58 | 80.41
44464 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44464 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44465 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44465 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44466 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44466 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 178 | 163.63 | 155.52 | 146.83 | 131.11 | 119.11 | 111.14
44473 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 26.06 | 23.47 | 22.08 | 20.64 | 18.1 | 16.15 | 14.78
44474 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 60.71 | 54.88 | 51.66 | 48.32 | 42.4 | 38 | 35.06
44475 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 112.71 | 102.98 | 97.66 | 91.99 | 81.87 | 74.33 | 69.34
44476 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 127.06 | 116.07 | 109.92 | 103.42 | 91.66 | 82.82 | 76.91
44477 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 127.06 | 116.07 | 109.92 | 103.42 | 91.66 | 82.82 | 76.91
44478 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 127.06 | 116.07 | 109.92 | 103.42 | 91.66 | 82.82 | 76.91
44479 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 26.78 | 24.16 | 22.73 | 21.24 | 18.62 | 16.62 | 15.22
44480 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.34 | 33.71 | 31.72 | 29.69 | 26.07 | 23.35 | 21.49
44481 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.34 | 33.71 | 31.72 | 29.69 | 26.07 | 23.35 | 21.49
44482 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.34 | 33.71 | 31.72 | 29.69 | 26.07 | 23.35 | 21.49
44483 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.34 | 33.71 | 31.72 | 29.69 | 26.07 | 23.35 | 21.49
44484 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 33.72 | 30.4 | 28.63 | 26.77 | 23.5 | 21.03 | 19.33
44485 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 79.55 | 72.23 | 68.23 | 63.99 | 56.55 | 50.97 | 47.25
44486 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 112.65 | 102.94 | 97.61 | 91.95 | 81.83 | 74.3 | 69.31
44487 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 112.65 | 102.94 | 97.61 | 91.95 | 81.83 | 74.3 | 69.31
44488 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 112.65 | 102.94 | 97.61 | 91.95 | 81.83 | 74.3 | 69.31
44489 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 112.65 | 102.94 | 97.61 | 91.95 | 81.83 | 74.3 | 69.31
44502 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44503 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44504 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44505 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44506 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44507 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.3 | 10.48 | 9.41 | 8.22 | 5.97 | 4.34 | 3.3
44513 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 21.28 | 19.17 | 18.02 | 16.84 | 14.73 | 13.1 | 11.94
44514 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 21.28 | 19.17 | 18.02 | 16.84 | 14.73 | 13.1 | 11.94
44515 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 21.28 | 19.17 | 18.02 | 16.84 | 14.73 | 13.1 | 11.94
44516 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 21.28 | 19.17 | 18.02 | 16.84 | 14.73 | 13.1 | 11.94
44517 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 21.28 | 19.17 | 18.02 | 16.84 | 14.73 | 13.1 | 11.94
44518 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 19.35 | 17.42 | 16.37 | 15.29 | 13.37 | 11.87 | 10.8
44519 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 19.35 | 17.42 | 16.37 | 15.29 | 13.37 | 11.87 | 10.8
44520 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 19.35 | 17.42 | 16.37 | 15.29 | 13.37 | 11.87 | 10.8
44521 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 19.35 | 17.42 | 16.37 | 15.29 | 13.37 | 11.87 | 10.8
44522 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 19.35 | 17.42 | 16.37 | 15.29 | 13.37 | 11.87 | 10.8
44523 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 20.11 | 18.1 | 17.02 | 15.89 | 13.9 | 12.36 | 11.24
44524 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 37.58 | 33.94 | 31.94 | 29.88 | 26.25 | 23.52 | 21.63
44525 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 68.63 | 62.13 | 58.57 | 54.88 | 48.3 | 43.41 | 40.14
44526 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 68.63 | 62.13 | 58.57 | 54.88 | 48.3 | 43.41 | 40.14
44527 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 68.63 | 62.13 | 58.57 | 54.88 | 48.3 | 43.41 | 40.14
44528 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 20.11 | 18.09 | 17.02 | 15.89 | 13.9 | 12.35 | 11.24
44529 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 37.61 | 33.93 | 31.96 | 29.87 | 26.25 | 23.52 | 21.64
44530 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 60.49 | 54.67 | 51.46 | 48.14 | 42.24 | 37.86 | 34.89
44531 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 60.49 | 54.67 | 51.46 | 48.14 | 42.24 | 37.86 | 34.89
44532 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 60.49 | 54.67 | 51.46 | 48.14 | 42.24 | 37.86 | 34.89
44624 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44624 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44625 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44625 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44626 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44627 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44628 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44629 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44629 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44636 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44636 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44636 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44636 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 25.16 | 20.81 | 18.46 | 16.03 | 12 | 9.27 | 7.64
44637 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44637 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44637 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44637 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44641 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44641 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44641 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44641 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 28.49 | 23.74 | 21.16 | 18.46 | 13.92 | 10.82 | 8.95
44654 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.58 | 44.56 | 35.62 | 28.98 | 24.64
44654 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 62.67 | 54.27 | 49.58 | 44.56 | 35.62 | 28.98 | 24.64
44655 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44655 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44656 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44656 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44657 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44657 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44658 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44658 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44659 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44659 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 64.79 | 56.22 | 51.36 | 46.24 | 37.03 | 30.16 | 25.7
44672 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 24.75 | 20.47 | 18.14 | 15.77 | 11.77 | 9.1 | 7.5
44672 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 24.75 | 20.47 | 18.14 | 15.77 | 11.77 | 9.1 | 7.5
44673 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44673 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44674 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44674 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44675 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44675 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44676 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44676 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44677 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44677 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 69.88 | 60.77 | 55.7 | 50.26 | 40.51 | 33.17 | 28.35
44870 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 256.15 | 233.95 | 221.13 | 206.87 | 180.42 | 159.36 | 144.97
44871 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 339.3 | 312.8 | 296.94 | 279.44 | 246.27 | 219.96 | 201.53
44872 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 339.3 | 312.8 | 296.94 | 279.44 | 246.27 | 219.96 | 201.53
44873 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.0004909 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
44874 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
44875 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 35.88 | 29.46 | 26.02 | 22.69 |  |  | 18.67
44876 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 8.12 | 7.29 | 6.84 | 6.37 | 5.5 | 4.77 | 4.19
44877 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 18.64 | 16.78 | 15.78 | 14.74 | 12.88 | 11.44 | 10.4
44878 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 33.63 | 30.32 | 28.57 | 26.71 | 23.48 | 21.02 | 19.31
44879 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 61.88 | 55.93 | 52.69 | 49.3 | 43.3 | 38.86 | 35.84
44880 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 131.91 | 120.56 | 114.26 | 107.48 | 95.38 | 86.32 | 80.15
44881 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.44 | 24.73 | 23.27 | 21.77 | 19.11 | 17.06 | 15.65
44881 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 27.44 | 24.73 | 23.27 | 21.77 | 19.11 | 17.06 | 15.65
44882 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.16 | 58.01 | 54.67 | 51.18 | 44.98 | 40.41 | 37.31
44882 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 64.16 | 58.01 | 54.67 | 51.18 | 44.98 | 40.41 | 37.31
44883 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.77 | 120.43 | 114.14 | 107.36 | 95.28 | 86.23 | 80.06
44883 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 131.77 | 120.43 | 114.14 | 107.36 | 95.28 | 86.23 | 80.06
44884 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44884 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44885 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44885 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44886 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44886 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 177.16 | 162.96 | 154.77 | 146.24 | 130.53 | 118.64 | 110.66
44893 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 25.9 | 23.35 | 21.99 | 20.55 | 18.02 | 16.08 | 14.73
44894 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 60.41 | 54.57 | 51.39 | 48.08 | 42.23 | 37.83 | 34.92
44895 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 112.13 | 102.52 | 97.14 | 91.53 | 81.47 | 74 | 69.01
44896 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 126.47 | 115.54 | 109.45 | 102.95 | 91.24 | 82.48 | 76.57
44897 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.47 | 115.54 | 109.45 | 102.95 | 91.24 | 82.48 | 76.57
44898 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 126.47 | 115.54 | 109.45 | 102.95 | 91.24 | 82.48 | 76.57
44899 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 26.64 | 24.01 | 22.61 | 21.13 | 18.54 | 16.56 | 15.16
44900 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 37.13 | 33.52 | 31.59 | 29.55 | 25.97 | 23.27 | 21.41
44901 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 37.13 | 33.52 | 31.59 | 29.55 | 25.97 | 23.27 | 21.41
44902 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 37.13 | 33.52 | 31.59 | 29.55 | 25.97 | 23.27 | 21.41
44903 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 37.13 | 33.52 | 31.59 | 29.55 | 25.97 | 23.27 | 21.41
44904 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 33.53 | 30.24 | 28.49 | 26.64 | 23.41 | 20.96 | 19.26
44905 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 79.15 | 71.91 | 67.91 | 63.67 | 56.28 | 50.79 | 47.06
44906 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 112.07 | 102.47 | 97.09 | 91.48 | 81.44 | 73.97 | 68.98
44907 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 112.07 | 102.47 | 97.09 | 91.48 | 81.44 | 73.97 | 68.98
44908 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 112.07 | 102.47 | 97.09 | 91.48 | 81.44 | 73.97 | 68.98
44909 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 112.07 | 102.47 | 97.09 | 91.48 | 81.44 | 73.97 | 68.98
44922 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44923 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44924 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44925 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44926 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44927 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 12.23 | 10.43 | 9.38 | 8.2 | 5.99 | 4.35 | 3.3
44933 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 19.06 | 17.93 | 16.75 | 14.66 | 13.06 | 11.9
44934 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 19.06 | 17.93 | 16.75 | 14.66 | 13.06 | 11.9
44935 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 19.06 | 17.93 | 16.75 | 14.66 | 13.06 | 11.9
44936 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 19.06 | 17.93 | 16.75 | 14.66 | 13.06 | 11.9
44937 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 21.16 | 19.06 | 17.93 | 16.75 | 14.66 | 13.06 | 11.9
44938 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 19.25 | 17.32 | 16.29 | 15.22 | 13.31 | 11.83 | 10.76
44939 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 19.25 | 17.32 | 16.29 | 15.22 | 13.31 | 11.83 | 10.76
44940 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 19.25 | 17.32 | 16.29 | 15.22 | 13.31 | 11.83 | 10.76
44941 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 19.25 | 17.32 | 16.29 | 15.22 | 13.31 | 11.83 | 10.76
44942 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 19.25 | 17.32 | 16.29 | 15.22 | 13.31 | 11.83 | 10.76
44943 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 20.01 | 18.01 | 16.94 | 15.82 | 13.85 | 12.31 | 11.2
44944 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 37.41 | 33.77 | 31.79 | 29.74 | 26.13 | 23.42 | 21.57
44945 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 68.22 | 61.79 | 58.3 | 54.6 | 48.06 | 43.21 | 39.99
44946 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 68.22 | 61.79 | 58.3 | 54.6 | 48.06 | 43.21 | 39.99
44947 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 68.22 | 61.79 | 58.3 | 54.6 | 48.06 | 43.21 | 39.99
44948 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 20 | 18.01 | 16.93 | 15.82 | 13.84 | 12.3 | 11.2
44949 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 37.4 | 33.76 | 31.78 | 29.73 | 26.13 | 23.42 | 21.56
44950 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 60.19 | 54.37 | 51.19 | 47.9 | 42.04 | 37.69 | 34.76
44951 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 60.19 | 54.37 | 51.19 | 47.9 | 42.04 | 37.69 | 34.76
44952 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 60.19 | 54.37 | 51.19 | 47.9 | 42.04 | 37.69 | 34.76
45044 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45044 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45045 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45045 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45046 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0004909 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45047 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0019635 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45048 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45049 | Производственная зона | 140E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45049 | Производственная зона | 240E51-1 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45056 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45056 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45056 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45056 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 27.43 | 1.96e-05 | 2837.76 | 0 | 184.41 | 163.57 | 150.89 | 136.75 | 109.75 | 89.23 | 75.83
45057 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45057 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45057 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45057 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) 12.5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.0001327 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45061 | Производственная зона | 140E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45061 | Производственная зона | 140E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45061 | Производственная зона | 240E51-2 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45061 | Производственная зона | 240E51-3 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 33.02 | 0.007854 | 3415.26 | 0 | 202.71 | 181.24 | 167.91 | 153 | 124.17 | 101.79 | 86.89
45074 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 361.99 | 334.41 | 317.43 | 297.89 | 257.71 | 223.37 | 198.45
45074 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 111.43 | 1.96e-05 | 2881.63 | 0 | 361.99 | 334.41 | 317.43 | 297.89 | 257.71 | 223.37 | 198.45
45075 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45075 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0001327 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45076 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45076 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0004909 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45077 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45077 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.0019635 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45078 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45078 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45079 | Производственная зона | 1.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45079 | Производственная зона | 2.4e+54 | Хладогент (г) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 117.49 | 0.007854 | 3038.4 | 0 | 370.77 | 343.01 | 325.76 | 305.88 | 265.38 | 230.5 | 205.09
45092 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 182.19 | 161.58 | 149.03 | 134.88 | 108.17 | 87.71 | 74.55
45092 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 26.83 | 1.96e-05 | 693.8 | 0 | 182.19 | 161.58 | 149.03 | 134.88 | 108.17 | 87.71 | 74.55
45093 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45093 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 12,5 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0001327 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45094 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45094 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 25 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0004909 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45095 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45095 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 50 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.0019635 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45096 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45096 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) 100 | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45097 | Производственная зона | 140V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45097 | Производственная зона | 240V55 | Хладогент (ж) ПР | Хладогент | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 132.68 | 0.007854 | 3431 | 0 | 391.6 | 362.91 | 345.17 | 324.64 | 283.2 | 247.13 | 220.72
45290 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 25 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2015.15 | 0.0004909 | 8600.35 | 0 | 363.02 | 342.44 | 330.34 | 317.17 | 292.08 | 272.04 | 257.87
45291 | Производственная зона | 161V60 | Этилен 100 | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 464.69 | 439.38 | 424.47 | 407.91 | 376.44 | 351.13 | 333.03
45292 | Производственная зона | 161V60 | Этилен ПР | Этилен | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 3422.53 | 0.007854 | 10589.44 | 0 | 464.69 | 439.38 | 424.47 | 407.91 | 376.44 | 351.13 | 333.03
45293 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 25 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 71 | 0.0004909 | 12905.82 | 0 | 39.42 | 36.11 | 33.77 | 30.64 | 23.19 | 16.73 | 12.03
45294 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан 100 | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 92.88 | 84.58 | 78.87 | 71.61 | 54.87 | 39.35 | 26.96
45295 | Производственная зона | 161V62 | н-бутан ПР | Бутан | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1165.95 | 0.007854 | 24995 | 0 | 92.88 | 84.58 | 78.87 | 71.61 | 54.87 | 39.35 | 26.96
45296 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 16 | 1.96e-05 | 348.55 | 0 | 10.38 | 9.8 | 9.49 | 9.16 | 8.56 | 8.04 | 7.59
45297 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 108.16 | 0.0001327 | 2356.18 | 0 | 22.08 | 20.76 | 20.07 | 19.34 | 18.06 | 17.07 | 16.32
45298 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 399.99 | 0.0004909 | 8713.69 | 0 | 38.02 | 35.68 | 34.43 | 33.16 | 30.93 | 29.26 | 28.1
45299 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1599.94 | 0.0019635 | 34854.75 | 0 | 69.23 | 64.91 | 62.56 | 60.19 | 56.02 | 53 | 50.95
45300 | Производственная зона | 160V01 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6399.77 | 0.007854 | 139419.02 | 0 | 128.33 | 120.43 | 116.12 | 111.67 | 103.84 | 98.1 | 94.3
45301 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 31.48 | 29.56 | 28.54 | 27.49 | 25.66 | 24.27 | 23.28
45301 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 255.44 | 1.96e-05 | 779.07 | 0 | 31.48 | 29.56 | 28.54 | 27.49 | 25.66 | 24.27 | 23.28
45302 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 71.57 | 67.11 | 64.71 | 62.24 | 57.94 | 54.79 | 52.67
45302 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1726.78 | 0.0001327 | 5266.51 | 0 | 71.57 | 67.11 | 64.71 | 62.24 | 57.94 | 54.79 | 52.67
45303 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 128.2 | 120.31 | 115.99 | 111.55 | 103.72 | 97.99 | 94.2
45303 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 6386.02 | 0.0004909 | 19476.73 | 0 | 128.2 | 120.31 | 115.99 | 111.55 | 103.72 | 97.99 | 94.2
45304 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45304 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.0019635 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45305 | Производственная зона | 163L01A | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45305 | Производственная зона | 163L01B | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45306 | Производственная зона | 163L01A | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45306 | Производственная зона | 163L01B | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11740.71 | 0.007854 | 35808 | 0 | 168.64 | 158.53 | 152.93 | 147.08 | 136.75 | 129.15 | 124.13
45313 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 225.11 | 1.96e-05 | 686.57 | 0 | 29.86 | 28.05 | 27.08 | 26.08 | 24.36 | 23.03 | 22.08
45314 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1521.75 | 0.0001327 | 4641.18 | 0 | 67.69 | 63.48 | 61.19 | 58.88 | 54.82 | 51.84 | 49.84
45315 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5627.77 | 0.0004909 | 17164.13 | 0 | 121.1 | 113.63 | 109.58 | 105.36 | 97.95 | 92.57 | 88.95
45316 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.0019635 | 17908 | 0 | 123.4 | 115.83 | 111.69 | 107.38 | 99.87 | 94.32 | 90.68
45317 | Производственная зона | 163L02 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 123.4 | 115.83 | 111.69 | 107.38 | 99.87 | 94.32 | 90.68
45318 | Производственная зона | 163L02 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5871.67 | 0.007854 | 17908 | 0 | 123.4 | 115.83 | 111.69 | 107.38 | 99.87 | 94.32 | 90.68
45319 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 239.5 | 1.96e-05 | 730.44 | 0 | 30.65 | 28.78 | 27.79 | 26.76 | 24.98 | 23.63 | 22.66
45320 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0001327 | 1521 | 0 | 41.75 | 39.18 | 37.81 | 36.39 | 33.95 | 32.1 | 30.84
45321 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0004909 | 1521 | 0 | 41.75 | 39.18 | 37.81 | 36.39 | 33.95 | 32.1 | 30.84
45322 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.0019635 | 1521 | 0 | 41.75 | 39.18 | 37.81 | 36.39 | 33.95 | 32.1 | 30.84
45323 | Производственная зона | 162L03 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 498.7 | 0.007854 | 1521 | 0 | 41.75 | 39.18 | 37.81 | 36.39 | 33.95 | 32.1 | 30.84
45324 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 397.82 | 1.96e-05 | 1213.3 | 0 | 37.93 | 35.6 | 34.35 | 33.07 | 30.86 | 29.2 | 28.02
45325 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 12.5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 2689.25 | 0.0001327 | 8201.94 | 0 | 87.07 | 81.63 | 78.71 | 75.67 | 70.43 | 66.57 | 64.01
45326 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0004909 | 17148 | 0 | 121.04 | 113.58 | 109.53 | 105.31 | 97.9 | 92.53 | 88.97
45327 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.0019635 | 17148 | 0 | 121.04 | 113.58 | 109.53 | 105.31 | 97.9 | 92.53 | 88.97
45328 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 121.04 | 113.58 | 109.53 | 105.31 | 97.9 | 92.53 | 88.97
45329 | Производственная зона | Автоцистерна СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 5622.48 | 0.007854 | 17148 | 0 | 121.04 | 113.58 | 109.53 | 105.31 | 97.9 | 92.53 | 88.97
45342 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 1.96e-05 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45343 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 12.5 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0001327 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45344 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 25 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0004909 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45345 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 50 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.0019635 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45346 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат 100 | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45347 | Производственная зона | E-1 | Газовый конденсат ПР | Газовый конденсат_(Ямбург) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.13 | 0.007854 | 701 | 0 | 21.28 | 19.21 | 17.49 | 15.11 | 9.9 | 5.36 | 2.53
45353 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0001131 | 3128.15 | 0 | 24.8 | 23.31 | 22.51 | 21.7 | 20.26 | 19.15 | 18.33
45354 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0004909 | 3128.15 | 0 | 24.8 | 23.31 | 22.51 | 21.7 | 20.26 | 19.15 | 18.33
45355 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.0019635 | 3128.15 | 0 | 24.8 | 23.31 | 22.51 | 21.7 | 20.26 | 19.15 | 18.33
45356 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.007854 | 3128.15 | 0 | 24.8 | 23.31 | 22.51 | 21.7 | 20.26 | 19.15 | 18.33
45357 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.2 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 143.59 | 0.030915 | 3128.15 | 0 | 24.8 | 23.31 | 22.51 | 21.7 | 20.26 | 19.15 | 18.33
45358 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0001131 | 2529.36 | 0 | 22.74 | 21.37 | 20.64 | 19.9 | 18.59 | 17.57 | 16.8
45359 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0004909 | 2529.36 | 0 | 22.74 | 21.37 | 20.64 | 19.9 | 18.59 | 17.57 | 16.8
45360 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.0019635 | 2529.36 | 0 | 22.74 | 21.37 | 20.64 | 19.9 | 18.59 | 17.57 | 16.8
45361 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.007854 | 2529.36 | 0 | 22.74 | 21.37 | 20.64 | 19.9 | 18.59 | 17.57 | 16.8
45362 | Производственная зона | Трубопровод от 1.1.3 до резервуара СПГ | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 116.11 | 0.030915 | 2529.36 | 0 | 22.74 | 21.37 | 20.64 | 19.9 | 18.59 | 17.57 | 16.8
45363 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.55 | 0.0001227 | 2756.87 | 0 | 23.55 | 22.13 | 21.38 | 20.61 | 19.24 | 18.19 | 17.41
45364 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 506.2 | 0.0004909 | 11027.47 | 0 | 42.03 | 39.42 | 38.04 | 36.63 | 34.15 | 32.31 | 31.03
45365 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.0019635 | 42873 | 0 | 75.82 | 71.1 | 68.53 | 65.9 | 61.34 | 58.03 | 55.78
45366 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.007854 | 42873 | 0 | 75.82 | 71.1 | 68.53 | 65.9 | 61.34 | 58.03 | 55.78
45367 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.6 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1968.01 | 0.10927 | 42873 | 0 | 75.82 | 71.1 | 68.53 | 65.9 | 61.34 | 58.03 | 55.78
45368 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 12,5 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 126.49 | 0.0001227 | 2755.68 | 0 | 23.54 | 22.13 | 21.37 | 20.61 | 19.25 | 18.18 | 17.41
45369 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 25 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 505.98 | 0.0004909 | 11022.74 | 0 | 42.02 | 39.42 | 38.03 | 36.62 | 34.14 | 32.3 | 31.03
45370 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 50 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.0019635 | 32904 | 0 | 67.5 | 63.27 | 61.03 | 58.69 | 54.64 | 51.67 | 49.68
45371 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ 100 | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.007854 | 32904 | 0 | 67.5 | 63.27 | 61.03 | 58.69 | 54.64 | 51.67 | 49.68
45372 | Производственная зона | Трубопровод от резервуара СПГ до 3.1.7 | СПГ ПР | Природный газ | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1510.4 | 0.10927 | 32904 | 0 | 67.5 | 63.27 | 61.03 | 58.69 | 54.64 | 51.67 | 49.68
50865 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
50866 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | [6 empty] | 12.88
50867 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 23.7 | [5 empty] | 23.41
50868 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 23.7 | [5 empty] | 23.41
50869 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 23.7 | [5 empty] | 23.41
50870 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 23.7 | [5 empty] | 23.41
50871 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
50872 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
50873 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
50874 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
50875 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
50877 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
50878 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
50879 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | [6 empty] | 13.23
50880 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
50881 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
50882 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
50883 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
50884 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
50885 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
50886 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
50886 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
50887 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50887 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50888 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50888 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50889 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50889 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50890 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50890 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50891 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50891 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
50898 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
50899 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
50900 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
50901 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
50902 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
50903 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
50904 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
50905 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
50906 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
50907 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
50908 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
50909 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
50910 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
50910 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
50911 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50911 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50912 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50912 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50913 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50913 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50914 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50914 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
50920 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50920 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50921 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50921 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50922 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50922 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50923 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50923 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50924 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
50924 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51045 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.26 | 39.75 | 36.7 | 33.41 | 27.55 | 23 | 19.96
51046 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.26 | 39.75 | 36.7 | 33.41 | 27.55 | 23 | 19.96
51047 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 26.53 | 22.84 | 20.8 | 18.65 | 14.78 | 11.94 | 10.15
51048 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.73 | 72.06 | 67.27 | 62.12 | 52.76 | 45.59 | 40.64
51049 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.73 | 72.06 | 67.27 | 62.12 | 52.76 | 45.59 | 40.64
51050 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 10.1 | 8.3 | 7.32 | 6.33 | 4.72 | 3.82 | 3.74
51050 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 10.1 | 8.3 | 7.32 | 6.33 | 4.72 | 3.82 | 3.74
51051 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51051 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51052 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51052 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51053 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51053 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51054 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51054 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.12 | 14.43 | 12.98 | 11.44 | 8.78 | 6.96 | 5.97
51060 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 14.97 | 12.54 | 11.21 | 9.84 | 7.49 | 5.92 | 5.18
51060 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 14.97 | 12.54 | 11.21 | 9.84 | 7.49 | 5.92 | 5.18
51061 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.32 | 41.61 | 38.44 | 35.05 | 28.97 | 24.3 | 21.1
51061 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.32 | 41.61 | 38.44 | 35.05 | 28.97 | 24.3 | 21.1
51062 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51062 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51063 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51063 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51064 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51064 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51065 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51065 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.35 | 58.9 | 54.76 | 50.38 | 42.4 | 36.26 | 32.03
51132 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51132 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51133 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51133 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51134 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51134 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, .69 м/с, F, -4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.03 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51138 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
51139 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | [6 empty] | 12.88
51140 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 23.68 | [5 empty] | 23.41
51141 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 23.68 | [5 empty] | 23.41
51142 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 23.68 | [5 empty] | 23.41
51143 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 23.68 | [5 empty] | 23.41
51144 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
51145 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
51146 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51147 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51148 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51150 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
51151 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
51152 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | [6 empty] | 13.23
51153 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
51154 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
51155 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | [6 empty] | 16.95
51156 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
51157 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51158 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51159 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51159 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51160 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51160 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51161 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51161 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51162 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51162 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51163 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51163 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51164 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51164 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51171 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
51172 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51173 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51174 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51175 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51176 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51177 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
51178 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
51179 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51180 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51181 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51182 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51183 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51183 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51184 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51184 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51185 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51185 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51186 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51186 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51187 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51187 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51193 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51193 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51194 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51194 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51195 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51195 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51196 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51196 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51197 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51197 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51318 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.08 | 39.58 | 36.56 | 33.34 | 27.48 | 23 | 19.95
51319 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.08 | 39.58 | 36.56 | 33.34 | 27.48 | 23 | 19.95
51320 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 26.44 | 22.79 | 20.76 | 18.61 | 14.78 | 11.94 | 10.15
51321 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.27 | 71.72 | 66.98 | 61.83 | 52.59 | 45.42 | 40.51
51322 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.27 | 71.72 | 66.98 | 61.83 | 52.59 | 45.42 | 40.51
51323 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 10.08 | 8.3 | 7.32 | 6.34 | 4.74 | 3.83 | 3.74
51323 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 10.08 | 8.3 | 7.32 | 6.34 | 4.74 | 3.83 | 3.74
51324 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51324 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51325 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51325 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51326 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51326 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51327 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51327 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 17.06 | 14.42 | 12.97 | 11.44 | 8.79 | 6.97 | 5.98
51333 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 14.92 | 12.53 | 11.21 | 9.84 | 7.49 | 5.93 | 5.18
51333 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 14.92 | 12.53 | 11.21 | 9.84 | 7.49 | 5.93 | 5.18
51334 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.14 | 41.46 | 38.29 | 34.94 | 28.9 | 24.26 | 21.08
51334 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.14 | 41.46 | 38.29 | 34.94 | 28.9 | 24.26 | 21.08
51335 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51335 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51336 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51336 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51337 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51337 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51338 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51338 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.01 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.25 | 36.16 | 31.98
51405 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51405 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51406 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51406 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51407 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51407 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, .7 м/с, F, -8.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 7.02 | 5.8 |  |  |  |  | 5.74
51411 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
51412 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 13.94 | [5 empty] | 12.88
51413 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 27.18 | 23.54 |  |  |  |  | 23.41
51414 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 27.18 | 23.54 |  |  |  |  | 23.41
51415 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.18 | 23.54 |  |  |  |  | 23.41
51416 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.18 | 23.54 |  |  |  |  | 23.41
51417 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
51418 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
51419 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51420 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51421 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51423 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
51424 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
51425 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.41 | [5 empty] | 13.23
51426 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
51427 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
51428 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
51429 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
51430 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51431 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51432 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51432 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51433 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51433 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51434 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51434 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51435 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51435 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51436 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51436 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51437 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51437 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51444 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
51445 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51446 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51447 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51448 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51449 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51450 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
51451 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
51452 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51453 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51454 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51455 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51456 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51456 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51457 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51457 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51458 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51458 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51459 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51459 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51460 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51460 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51466 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51466 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51467 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51467 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51468 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51468 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51469 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51469 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51470 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51470 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51591 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.12 | 39.65 | 36.56 | 33.34 | 27.48 | 23 | 19.95
51592 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.12 | 39.65 | 36.56 | 33.34 | 27.48 | 23 | 19.95
51593 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 29.46 | 25.92 | 23.95 | 21.83 | 17.94 | 14.83 | 12.65
51594 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.38 | 71.83 | 66.98 | 61.89 | 52.64 | 45.48 | 40.54
51595 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 80.38 | 71.83 | 66.98 | 61.89 | 52.64 | 45.48 | 40.54
51596 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.51 | 11.66 | 10.59 | 9.39 | 7.09 | 5.28 | 4.13
51596 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.51 | 11.66 | 10.59 | 9.39 | 7.09 | 5.28 | 4.13
51597 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51597 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51598 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51598 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51599 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51599 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51600 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51600 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.66 | 18.09 | 16.62 | 15.03 | 12.03 | 9.56 | 7.89
51606 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.52 | 16.17 | 14.83 | 13.37 | 10.56 | 8.27 | 6.73
51606 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.52 | 16.17 | 14.83 | 13.37 | 10.56 | 8.27 | 6.73
51607 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.14 | 41.46 | 38.33 | 34.98 | 28.9 | 24.26 | 21.08
51607 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.14 | 41.46 | 38.33 | 34.98 | 28.9 | 24.26 | 21.08
51608 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51608 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51609 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51609 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51610 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51610 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51611 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51611 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.06 | 58.66 | 54.57 | 50.19 | 42.3 | 36.16 | 31.98
51678 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51678 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51679 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51679 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51680 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51680 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | СВ, 1.22 м/с, F, -7.9 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.08 | 7.68 | 6.42 |  |  |  | 5.74
51684 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
51685 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 13.64 | [5 empty] | 12.88
51686 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 25.53 | [5 empty] | 23.41
51687 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 25.53 | [5 empty] | 23.41
51688 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 25.53 | [5 empty] | 23.41
51689 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 25.53 | [5 empty] | 23.41
51690 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
51691 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
51692 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51693 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51694 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51696 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
51697 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
51698 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.05 | [5 empty] | 13.23
51699 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 18.57 | [5 empty] | 16.95
51700 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 18.57 | [5 empty] | 16.95
51701 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 18.57 | [5 empty] | 16.95
51702 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
51703 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51704 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51705 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51705 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51706 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51706 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51707 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51707 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51708 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51708 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51709 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51709 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51710 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51710 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51717 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
51718 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51719 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51720 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51721 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51722 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51723 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
51724 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
51725 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51726 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51727 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51728 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51729 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51729 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
51730 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51730 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51731 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51731 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51732 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51732 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51733 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51733 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
51739 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51739 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51740 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51740 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51741 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51741 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51742 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51742 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51743 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51743 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
51864 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.61 | 40 | 36.91 | 33.62 | 27.66 | 23.08 | 20
51865 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.61 | 40 | 36.91 | 33.62 | 27.66 | 23.08 | 20
51866 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 26.68 | 22.95 | 20.89 | 18.72 | 14.8 | 11.94 | 10.13
51867 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 81.37 | 72.64 | 67.79 | 62.58 | 53.11 | 45.82 | 40.8
51868 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 81.37 | 72.64 | 67.79 | 62.58 | 53.11 | 45.82 | 40.8
51869 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.04 | 11.14 | 10.04 | 8.85 | 6.62 | 4.97 | 3.98
51869 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.04 | 11.14 | 10.04 | 8.85 | 6.62 | 4.97 | 3.98
51870 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51870 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51871 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51871 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51872 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51872 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51873 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51873 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 19.74 | 17.06 | 15.56 | 13.97 | 10.99 | 8.7 | 7.22
51879 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 17.79 | 15.36 | 13.99 | 12.5 | 9.73 | 7.62 | 6.25
51879 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 17.79 | 15.36 | 13.99 | 12.5 | 9.73 | 7.62 | 6.25
51880 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.65 | 41.9 | 38.69 | 35.27 | 29.08 | 24.34 | 21.15
51880 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 47.65 | 41.9 | 38.69 | 35.27 | 29.08 | 24.34 | 21.15
51881 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51881 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51882 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51882 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51883 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51883 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51884 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51884 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 66.84 | 59.34 | 55.15 | 50.72 | 42.64 | 36.41 | 32.15
51951 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51951 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51952 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51952 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51953 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51953 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.09 м/с, F, 2.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.26 | 7.1 | 6.04 |  |  |  | 5.74
51957 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | [7 empty] | 4.95
51958 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 13.89 | [5 empty] | 12.88
51959 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 26.88 | 23.44 |  |  |  |  | 23.41
51960 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 26.88 | 23.44 |  |  |  |  | 23.41
51961 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 26.88 | 23.44 |  |  |  |  | 23.41
51962 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 26.88 | 23.44 |  |  |  |  | 23.41
51963 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | [7 empty] | 1.93
51964 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | [7 empty] | 5.02
51965 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51966 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51967 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
51969 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | [7 empty] | 2.65
51970 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
51971 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.36 | [5 empty] | 13.23
51972 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 19.1 | [5 empty] | 16.95
51973 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.1 | [5 empty] | 16.95
51974 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.1 | [5 empty] | 16.95
51975 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
51976 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51977 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
51978 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51978 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
51979 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51979 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51980 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51980 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51981 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51981 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51982 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51982 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51983 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51983 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
51990 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
51991 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51992 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51993 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51994 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51995 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
51996 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
51997 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
51998 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
51999 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52000 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52001 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52002 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52002 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52003 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52003 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52004 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52004 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52005 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52005 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52006 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52006 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52012 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52012 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52013 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52013 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52014 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52014 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52015 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52015 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52016 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52016 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52137 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.96 | 40.28 | 37.12 | 33.83 | 27.8 | 23.16 | 20.03
52138 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 45.96 | 40.28 | 37.12 | 33.83 | 27.8 | 23.16 | 20.03
52139 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 28.83 | 25.16 | 23.1 | 20.91 | 16.93 | 13.83 | 11.76
52140 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82 | 73.22 | 68.31 | 63.05 | 53.45 | 46.05 | 41
52141 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82 | 73.22 | 68.31 | 63.05 | 53.45 | 46.05 | 41
52142 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.49 | 11.55 | 10.42 | 9.2 | 6.86 | 5.11 | 4.03
52142 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.49 | 11.55 | 10.42 | 9.2 | 6.86 | 5.11 | 4.03
52143 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52143 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52144 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52144 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52145 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52145 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52146 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52146 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.61 | 17.93 | 16.4 | 14.75 | 11.66 | 9.2 | 7.59
52152 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.49 | 16.03 | 14.63 | 13.12 | 10.23 | 7.99 | 6.5
52152 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.49 | 16.03 | 14.63 | 13.12 | 10.23 | 7.99 | 6.5
52153 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.01 | 42.19 | 38.91 | 35.49 | 29.23 | 24.42 | 21.19
52153 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.01 | 42.19 | 38.91 | 35.49 | 29.23 | 24.42 | 21.19
52154 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52154 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52155 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52155 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52156 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52156 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52157 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52157 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.37 | 59.83 | 55.59 | 51.06 | 42.93 | 36.6 | 32.28
52224 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52224 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52225 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52225 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52226 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52226 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 9.1 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.87 | 7.52 | 6.32 |  |  |  | 5.74
52230 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
52231 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 13.96 | [5 empty] | 12.88
52232 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 27.06 | 23.5 |  |  |  |  | 23.41
52233 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 27.06 | 23.5 |  |  |  |  | 23.41
52234 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.06 | 23.5 |  |  |  |  | 23.41
52235 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.06 | 23.5 |  |  |  |  | 23.41
52236 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
52237 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
52238 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52239 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52240 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52242 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
52243 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
52244 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.41 | [5 empty] | 13.23
52245 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
52246 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
52247 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.2 | [5 empty] | 16.95
52248 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
52249 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52250 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52251 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52251 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52252 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52252 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52253 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52253 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52254 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52254 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52255 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52255 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52256 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52256 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52263 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
52264 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52265 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52266 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52267 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52268 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52269 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
52270 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
52271 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52272 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52273 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52274 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52275 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52275 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52276 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52276 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52277 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52277 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52278 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52278 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52279 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52279 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52285 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52285 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52286 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52286 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52287 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52287 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52288 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52288 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52289 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52289 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52410 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.24 | 40.53 | 37.33 | 33.97 | 27.87 | 23.2 | 20.06
52411 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.24 | 40.53 | 37.33 | 33.97 | 27.87 | 23.2 | 20.06
52412 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 29.19 | 25.45 | 23.37 | 21.18 | 17.11 | 13.98 | 11.87
52413 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.58 | 73.74 | 68.71 | 63.45 | 53.8 | 46.29 | 41.17
52414 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.58 | 73.74 | 68.71 | 63.45 | 53.8 | 46.29 | 41.17
52415 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.58 | 11.62 | 10.48 | 9.23 | 6.87 | 5.11 | 4.02
52415 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.58 | 11.62 | 10.48 | 9.23 | 6.87 | 5.11 | 4.02
52416 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52416 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52417 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52417 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52418 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52418 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52419 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52419 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.79 | 18.05 | 16.53 | 14.84 | 11.7 | 9.24 | 7.6
52425 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.66 | 16.17 | 14.74 | 13.2 | 10.28 | 8 | 6.51
52425 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.66 | 16.17 | 14.74 | 13.2 | 10.28 | 8 | 6.51
52426 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.3 | 42.41 | 39.13 | 35.64 | 29.34 | 24.51 | 21.23
52426 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.3 | 42.41 | 39.13 | 35.64 | 29.34 | 24.51 | 21.23
52427 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52427 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52428 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52428 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52429 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52429 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52430 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52430 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.81 | 60.21 | 55.93 | 51.35 | 43.13 | 36.75 | 32.4
52497 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52497 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52498 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52498 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52499 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52499 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.18 м/с, F, 14.7 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.95 | 7.59 | 6.37 |  |  |  | 5.74
52503 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
52504 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 14.19 | [5 empty] | 12.88
52505 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 27.84 | 23.91 |  |  |  |  | 23.41
52506 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 27.84 | 23.91 |  |  |  |  | 23.41
52507 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.84 | 23.91 |  |  |  |  | 23.41
52508 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 27.84 | 23.91 |  |  |  |  | 23.41
52509 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
52510 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
52511 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52512 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52513 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52515 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
52516 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
52517 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.65 | [5 empty] | 13.23
52518 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 19.6 | [5 empty] | 16.95
52519 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.6 | [5 empty] | 16.95
52520 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.6 | [5 empty] | 16.95
52521 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
52522 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52523 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52524 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52524 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52525 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52525 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52526 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52526 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52527 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52527 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52528 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52528 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52529 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52529 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52536 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
52537 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52538 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52539 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52540 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52541 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52542 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
52543 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
52544 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52545 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52546 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52547 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52548 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52548 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52549 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52549 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52550 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52550 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52551 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52551 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52552 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52552 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52558 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52558 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52559 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52559 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52560 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52560 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52561 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52561 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52562 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52562 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52683 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.38 | 40.63 | 37.44 | 34.04 | 27.94 | 23.24 | 20.08
52684 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.38 | 40.63 | 37.44 | 34.04 | 27.94 | 23.24 | 20.08
52685 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 30.62 | 26.91 | 24.8 | 22.59 | 18.45 | 15.13 | 12.85
52686 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.87 | 73.97 | 68.94 | 63.62 | 53.91 | 46.4 | 41.27
52687 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.87 | 73.97 | 68.94 | 63.62 | 53.91 | 46.4 | 41.27
52688 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.94 | 11.96 | 10.81 | 9.52 | 7.09 | 5.24 | 4.07
52688 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.94 | 11.96 | 10.81 | 9.52 | 7.09 | 5.24 | 4.07
52689 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52689 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52690 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52690 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52691 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52691 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52692 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52692 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 21.39 | 18.68 | 17.12 | 15.43 | 12.22 | 9.63 | 7.89
52698 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 19.17 | 16.67 | 15.25 | 13.68 | 10.68 | 8.29 | 6.71
52698 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 19.17 | 16.67 | 15.25 | 13.68 | 10.68 | 8.29 | 6.71
52699 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.45 | 42.55 | 39.24 | 35.71 | 29.37 | 24.51 | 21.25
52699 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.45 | 42.55 | 39.24 | 35.71 | 29.37 | 24.51 | 21.25
52700 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52700 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52701 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52701 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52702 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52702 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52703 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52703 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 68.05 | 60.41 | 56.13 | 51.55 | 43.22 | 36.85 | 32.45
52770 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52770 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52771 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52771 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52772 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52772 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.26 м/с, F, 17.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 10.46 | 7.96 | 6.63 |  |  |  | 5.74
52776 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
52777 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 13.94 | [5 empty] | 12.88
52778 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 26.95 | 23.46 |  |  |  |  | 23.41
52779 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 26.95 | 23.46 |  |  |  |  | 23.41
52780 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 26.95 | 23.46 |  |  |  |  | 23.41
52781 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 26.95 | 23.46 |  |  |  |  | 23.41
52782 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
52783 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
52784 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52785 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52786 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
52788 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
52789 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
52790 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 14.39 | [5 empty] | 13.23
52791 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 19.13 | [5 empty] | 16.95
52792 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.13 | [5 empty] | 16.95
52793 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 19.13 | [5 empty] | 16.95
52794 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
52795 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52796 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
52797 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52797 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
52798 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52798 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52799 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52799 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52800 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52800 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52801 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52801 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52802 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52802 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
52809 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
52810 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52811 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52812 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52813 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52814 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
52815 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
52816 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
52817 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52818 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52819 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52820 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
52821 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52821 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
52822 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52822 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52823 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52823 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52824 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52824 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52825 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52825 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
52831 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52831 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52832 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52832 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52833 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52833 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52834 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52834 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52835 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52835 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
52956 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.24 | 40.56 | 37.37 | 34 | 27.9 | 23.24 | 20.08
52957 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 46.24 | 40.56 | 37.37 | 34 | 27.9 | 23.24 | 20.08
52958 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 28.9 | 25.16 | 23.08 | 20.87 | 16.84 | 13.73 | 11.66
52959 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.7 | 73.8 | 68.83 | 63.51 | 53.8 | 46.34 | 41.2
52960 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.7 | 73.8 | 68.83 | 63.51 | 53.8 | 46.34 | 41.2
52961 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.55 | 11.59 | 10.44 | 9.2 | 6.84 | 5.09 | 4.01
52961 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 13.55 | 11.59 | 10.44 | 9.2 | 6.84 | 5.09 | 4.01
52962 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52962 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52963 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52963 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52964 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52964 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52965 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52965 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 20.71 | 17.99 | 16.43 | 14.76 | 11.62 | 9.17 | 7.55
52971 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.61 | 16.09 | 14.67 | 13.12 | 10.21 | 7.95 | 6.47
52971 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 18.61 | 16.09 | 14.67 | 13.12 | 10.21 | 7.95 | 6.47
52972 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.38 | 42.44 | 39.17 | 35.67 | 29.37 | 24.51 | 21.23
52972 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 48.38 | 42.44 | 39.17 | 35.67 | 29.37 | 24.51 | 21.23
52973 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52973 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52974 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52974 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52975 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52975 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52976 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
52976 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 67.91 | 60.21 | 55.98 | 51.4 | 43.18 | 36.75 | 32.4
53043 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53043 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53044 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53044 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53045 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53045 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.17 м/с, F, 15.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 9.9 | 7.53 | 6.35 |  |  |  | 5.74
53049 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
53050 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 14.62 | [5 empty] | 12.88
53051 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 29.11 | 24.73 |  |  |  |  | 23.41
53052 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 29.11 | 24.73 |  |  |  |  | 23.41
53053 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.11 | 24.73 |  |  |  |  | 23.41
53054 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.11 | 24.73 |  |  |  |  | 23.41
53055 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
53056 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
53057 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53058 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53059 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53061 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
53062 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
53063 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 15.11 | [5 empty] | 13.23
53064 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 20.36 | [5 empty] | 16.95
53065 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.36 | [5 empty] | 16.95
53066 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.36 | [5 empty] | 16.95
53067 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
53068 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53069 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53070 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53070 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53071 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53071 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53072 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53072 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53073 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53073 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53074 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53074 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53075 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53075 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53082 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
53083 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53084 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53085 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53086 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53087 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53088 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
53089 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
53090 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53091 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53092 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53093 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53094 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53094 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53095 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53095 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53096 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53096 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53097 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53097 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53098 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53098 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53104 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53104 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53105 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53105 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53106 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53106 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53107 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53107 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53108 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53108 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53229 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 50.94 | 45.57 | 42.59 | 39.37 | 33.55 | 28.85 | 25.53
53230 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 50.94 | 45.57 | 42.59 | 39.37 | 33.55 | 28.85 | 25.53
53231 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 32.21 | 28.65 | 26.68 | 24.51 | 20.42 | 17 | 14.49
53232 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.18 | 73.33 | 68.42 | 63.16 | 53.57 | 46.11 | 41.03
53233 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 82.18 | 73.33 | 68.42 | 63.16 | 53.57 | 46.11 | 41.03
53234 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.58 | 12.67 | 11.53 | 10.24 | 7.66 | 5.59 | 4.21
53234 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.58 | 12.67 | 11.53 | 10.24 | 7.66 | 5.59 | 4.21
53235 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53235 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53236 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53236 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53237 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53237 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53238 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53238 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.33 | 19.74 | 18.24 | 16.59 | 13.31 | 10.54 | 8.57
53244 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.01 | 17.63 | 16.23 | 14.69 | 11.63 | 9.03 | 7.21
53244 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.01 | 17.63 | 16.23 | 14.69 | 11.63 | 9.03 | 7.21
53245 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 52.89 | 47.36 | 44.23 | 40.95 | 34.87 | 30.07 | 26.65
53245 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 52.89 | 47.36 | 44.23 | 40.95 | 34.87 | 30.07 | 26.65
53246 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53246 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53247 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53247 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53248 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53248 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53249 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53249 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 69.95 | 62.55 | 58.46 | 54.13 | 46.19 | 40.11 | 35.84
53316 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53316 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53317 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53317 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53318 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53318 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.51 м/с, F, 10.4 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 11.64 | 8.86 | 7.28 | 5.78 |  |  | 5.74
53322 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
53323 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 14.95 | [5 empty] | 12.88
53324 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 29.95 | 25.33 |  |  |  |  | 23.41
53325 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 29.95 | 25.33 |  |  |  |  | 23.41
53326 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.95 | 25.33 |  |  |  |  | 23.41
53327 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.95 | 25.33 |  |  |  |  | 23.41
53328 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
53329 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
53330 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53331 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53332 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53334 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
53335 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
53336 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 15.45 | [5 empty] | 13.23
53337 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 20.92 | [5 empty] | 16.95
53338 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.92 | [5 empty] | 16.95
53339 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.92 | [5 empty] | 16.95
53340 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
53341 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53342 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53343 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53343 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53344 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53344 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53345 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53345 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53346 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53346 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53347 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53347 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53348 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53348 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53355 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
53356 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53357 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53358 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53359 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53360 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53361 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
53362 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
53363 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53364 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53365 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53366 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53367 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53367 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53368 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53368 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53369 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53369 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53370 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53370 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53371 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53371 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53377 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53377 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53378 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53378 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53379 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53379 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53380 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53380 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53381 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53381 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53502 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 52.3 | 47.22 | 44.38 | 41.37 | 35.76 | 31.23 | 27.88
53503 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 52.3 | 47.22 | 44.38 | 41.37 | 35.76 | 31.23 | 27.88
53504 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 32.99 | 29.64 | 27.76 | 25.7 | 21.72 | 18.25 | 15.6
53505 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 87.61 | 79.4 | 74.84 | 69.98 | 61.08 | 54.2 | 49.39
53506 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 87.61 | 79.4 | 74.84 | 69.98 | 61.08 | 54.2 | 49.39
53507 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 15.1 | 13.27 | 12.14 | 10.85 | 8.15 | 5.87 | 4.28
53507 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 15.1 | 13.27 | 12.14 | 10.85 | 8.15 | 5.87 | 4.28
53508 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53508 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53509 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53509 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53510 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53510 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53511 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53511 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.96 | 20.49 | 19.05 | 17.45 | 14.18 | 11.27 | 9.09
53517 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.61 | 18.33 | 17 | 15.5 | 12.39 | 9.63 | 7.6
53517 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.61 | 18.33 | 17 | 15.5 | 12.39 | 9.63 | 7.6
53518 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 54.35 | 49.11 | 46.16 | 43.03 | 37.24 | 32.58 | 29.16
53518 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 54.35 | 49.11 | 46.16 | 43.03 | 37.24 | 32.58 | 29.16
53519 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53519 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53520 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53520 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53521 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53521 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53522 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53522 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 73.39 | 66.45 | 62.55 | 58.46 | 50.96 | 45.03 | 40.85
53589 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53589 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53590 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53590 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53591 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53591 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.82 м/с, F, 4.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.79 | 9.76 | 7.96 | 6.1 |  |  | 5.74
53595 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
53596 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 14.77 | [5 empty] | 12.88
53597 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 29.48 | 25.01 |  |  |  |  | 23.41
53598 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 29.48 | 25.01 |  |  |  |  | 23.41
53599 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.48 | 25.01 |  |  |  |  | 23.41
53600 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.48 | 25.01 |  |  |  |  | 23.41
53601 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
53602 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
53603 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53604 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53605 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53607 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
53608 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
53609 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 15.29 | [5 empty] | 13.23
53610 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 20.6 | [5 empty] | 16.95
53611 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.6 | [5 empty] | 16.95
53612 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.6 | [5 empty] | 16.95
53613 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
53614 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53615 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53616 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53616 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53617 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53617 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53618 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53618 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53619 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53619 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53620 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53620 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53621 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53621 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53628 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
53629 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53630 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53631 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53632 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53633 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53634 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
53635 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
53636 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53637 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53638 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53639 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53640 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53640 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53641 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53641 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53642 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53642 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53643 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53643 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53644 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53644 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53650 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53650 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53651 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53651 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53652 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53652 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53653 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53653 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53654 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53654 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53775 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 51.4 | 46.28 | 43.44 | 40.38 | 34.78 | 30.25 | 26.98
53776 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 51.4 | 46.28 | 43.44 | 40.38 | 34.78 | 30.25 | 26.98
53777 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 32.41 | 29.05 | 27.13 | 25.07 | 21.14 | 17.76 | 15.2
53778 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 85.72 | 77.44 | 72.81 | 67.9 | 59 | 52.07 | 47.28
53779 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 85.72 | 77.44 | 72.81 | 67.9 | 59 | 52.07 | 47.28
53780 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.78 | 12.96 | 11.86 | 10.59 | 7.99 | 5.79 | 4.28
53780 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.78 | 12.96 | 11.86 | 10.59 | 7.99 | 5.79 | 4.28
53781 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53781 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53782 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53782 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53783 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53783 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53784 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53784 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.52 | 20.05 | 18.62 | 17.02 | 13.84 | 11.02 | 8.92
53790 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.2 | 17.93 | 16.6 | 15.11 | 12.1 | 9.43 | 7.49
53790 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.2 | 17.93 | 16.6 | 15.11 | 12.1 | 9.43 | 7.49
53791 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 53.42 | 48.12 | 45.17 | 42.01 | 36.22 | 31.59 | 28.22
53791 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 53.42 | 48.12 | 45.17 | 42.01 | 36.22 | 31.59 | 28.22
53792 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53792 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53793 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53793 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53794 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53794 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53795 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53795 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 72.03 | 65.03 | 61.09 | 56.95 | 49.41 | 43.52 | 39.34
53862 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53862 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53863 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53863 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53864 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53864 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -.5 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.26 | 9.35 | 7.66 | 5.92 |  |  | 5.74
53868 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
53869 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 14.74 | [5 empty] | 12.88
53870 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 29.37 | 24.91 |  |  |  |  | 23.41
53871 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 29.37 | 24.91 |  |  |  |  | 23.41
53872 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.37 | 24.91 |  |  |  |  | 23.41
53873 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 29.37 | 24.91 |  |  |  |  | 23.41
53874 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
53875 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
53876 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53877 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53878 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
53880 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
53881 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
53882 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 15.24 | [5 empty] | 13.23
53883 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 20.55 | [5 empty] | 16.95
53884 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.55 | [5 empty] | 16.95
53885 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 20.55 | [5 empty] | 16.95
53886 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
53887 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53888 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
53889 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53889 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
53890 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53890 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53891 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53891 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53892 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53892 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53893 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53893 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53894 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53894 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
53901 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
53902 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53903 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53904 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53905 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53906 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
53907 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
53908 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
53909 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53910 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53911 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53912 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
53913 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53913 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
53914 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53914 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53915 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53915 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53916 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53916 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53917 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53917 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
53923 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53923 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53924 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53924 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53925 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53925 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53926 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53926 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53927 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
53927 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54048 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 51.08 | 45.99 | 43.15 | 40.17 | 34.64 | 30.18 | 26.93
54049 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 51.08 | 45.99 | 43.15 | 40.17 | 34.64 | 30.18 | 26.93
54050 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 32.21 | 28.88 | 27 | 24.96 | 21.07 | 17.74 | 15.2
54051 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 85.16 | 76.98 | 72.41 | 67.55 | 58.71 | 51.89 | 47.14
54052 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 85.16 | 76.98 | 72.41 | 67.55 | 58.71 | 51.89 | 47.14
54053 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.7 | 12.9 | 11.81 | 10.59 | 8.01 | 5.81 | 4.3
54053 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 14.7 | 12.9 | 11.81 | 10.59 | 8.01 | 5.81 | 4.3
54054 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54054 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54055 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54055 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54056 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54056 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54057 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54057 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 22.39 | 19.93 | 18.52 | 16.96 | 13.81 | 11.02 | 8.95
54063 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.09 | 17.84 | 16.53 | 15.06 | 12.08 | 9.44 | 7.51
54063 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 20.09 | 17.84 | 16.53 | 15.06 | 12.08 | 9.44 | 7.51
54064 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 53.07 | 47.83 | 44.88 | 41.79 | 36.07 | 31.49 | 28.16
54064 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 53.07 | 47.83 | 44.88 | 41.79 | 36.07 | 31.49 | 28.16
54065 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54065 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54066 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54066 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54067 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54067 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54068 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54068 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 71.61 | 64.64 | 60.75 | 56.66 | 49.16 | 43.32 | 39.22
54135 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54135 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54136 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54136 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54137 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54137 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 1.69 м/с, F, -5.2 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 12.22 | 9.33 | 7.64 | 5.9 |  |  | 5.74
54141 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 77.13 | 1.96e-05 | 4010.8 | 0 | [6 empty] | 4.95
54142 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 521.4 | 0.0001327 | 27113 | 0 | 12.88 | [5 empty] | 12.88
54143 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1720.96 | 0.0004909 | 89490 | 0 | 36.64 | 23.77 |  |  |  |  | 23.41
54144 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1720.96 | 0.0019635 | 89490 | 0 | 36.64 | 23.77 |  |  |  |  | 23.41
54145 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 36.64 | 23.77 |  |  |  |  | 23.41
54146 | Производственная зона | 112K01 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1720.96 | 0.007854 | 89490 | 0 | 36.64 | 23.77 |  |  |  |  | 23.41
54147 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 11.69 | 1.96e-05 | 608 | 0 | [6 empty] | 1.93
54148 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 79.04 | 0.0001327 | 4110.05 | 0 | [6 empty] | 5.02
54149 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 230.58 | 0.0004909 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
54150 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 230.58 | 0.0019635 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
54151 | Производственная зона | 112K02 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 230.58 | 0.007854 | 11990 | 0 | [6 empty] | 8.57
54153 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 21.98 | 1.96e-05 | 1142.98 | 0 | [6 empty] | 2.65
54154 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 148.59 | 0.0001327 | 7726.53 | 0 | [6 empty] | 6.88
54155 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 549.51 | 0.0004909 | 28574.44 | 0 | 13.74 | [5 empty] | 13.23
54156 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 902.56 | 0.0019635 | 46933 | 0 | 23.09 | [5 empty] | 16.95
54157 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 23.09 | [5 empty] | 16.95
54158 | Производственная зона | 112V11 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 902.56 | 0.007854 | 46933 | 0 | 23.09 | [5 empty] | 16.95
54159 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 64 | 0.0004909 | 6763.8 | 0 | [6 empty] | 4.51
54160 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
54161 | Производственная зона | 112V21 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 64 | 0.007854 | 83304 | 0 | [6 empty] | 4.51
54162 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
54162 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 20.33 | 1.96e-05 | 1057.15 | 0 | [6 empty] | 2.54
54163 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54163 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0001327 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54164 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54164 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0004909 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54165 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54165 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.0019635 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54166 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54166 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54167 | Производственная зона | 112E01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54167 | Производственная зона | 112E01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 50.5 | 0.007854 | 2626 | 0 | [6 empty] | 4.01
54174 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.82 | 0 | [6 empty] | 3.15
54175 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 49.62 | 0.0001327 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
54176 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 49.62 | 0.0004909 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
54177 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 49.62 | 0.0019635 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
54178 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
54179 | Производственная зона | 1120000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 49.62 | 0.007854 | 2580 | 0 | [6 empty] | 3.97
54180 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 16.58 | 1.96e-05 | 862.37 | 0 | [6 empty] | 2.3
54181 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 112.11 | 0.0001327 | 5829.65 | 0 | [6 empty] | 5.97
54182 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 180 | 0.0004909 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
54183 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 180 | 0.0019635 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
54184 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА 100 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
54185 | Производственная зона | 11200000 | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 180 | 0.007854 | 9360 | 0 | [6 empty] | 7.57
54186 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
54186 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 31.09 | 1.96e-05 | 1616.81 | 0 | [6 empty] | 3.15
54187 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54187 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 12,5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0001327 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54188 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54188 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0004909 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54189 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54189 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54190 | Производственная зона | 112P01A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54190 | Производственная зона | 112P01B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 39 | 0.0019635 | 2028 | 0 | [6 empty] | 3.52
54196 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54196 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 1.96e-05 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54197 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54197 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 12.5 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0001327 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54198 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54198 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 25 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54199 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54199 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА 50 | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0019635 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54200 | Производственная зона | 112P02A | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54200 | Производственная зона | 112P02B | МДЭА ПР | МДЭА | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 30 | 0.0004909 | 1560 | 0 | [6 empty] | 3.09
54321 | Производственная зона | 192V91 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 62.3 | 59.17 | 57.39 | 55.38 | 51.25 | 46.94 | 42.47
54322 | Производственная зона | 192V91 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 516.51 | 0.007854 | 22468 | 0 | 62.3 | 59.17 | 57.39 | 55.38 | 51.25 | 46.94 | 42.47
54323 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 210.25 | 0.0004909 | 9145.71 | 0 | 42.71 | 40.48 | 39.15 | 37.52 | 33.5 | 27.71 | 21.38
54324 | Производственная зона | 192V92 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 96.49 | 91.54 | 88.74 | 85.79 | 80.21 | 75.44 | 71.63
54325 | Производственная зона | 192V92 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 1403.52 | 0.007854 | 61053 | 0 | 96.49 | 91.54 | 88.74 | 85.79 | 80.21 | 75.44 | 71.63
54326 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 22.63 | 20.99 | 19.65 | 17.51 | 11.12 | 3.86 | 3.74
54326 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 43.98 | 1.96e-05 | 1912.93 | 0 | 22.63 | 20.99 | 19.65 | 17.51 | 11.12 | 3.86 | 3.74
54327 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54327 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 12,5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0001327 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54328 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54328 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0004909 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54329 | Производственная зона | 192P91A | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54329 | Производственная зона | 192P91B | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54330 | Производственная зона | 192P91A | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54330 | Производственная зона | 192P91B | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 102.34 | 0.0019635 | 4452 | 0 | 31.81 | 30.01 | 28.79 | 27.18 | 22.11 | 15.03 | 8.47
54336 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 29.13 | 27.4 | 26.21 | 24.51 | 18.97 | 11.86 | 5.12
54336 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 82.38 | 1.96e-05 | 3583.45 | 0 | 29.13 | 27.4 | 26.21 | 24.51 | 18.97 | 11.86 | 5.12
54337 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 64.36 | 61.11 | 59.28 | 57.22 | 53.04 | 48.74 | 44.43
54337 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 12.5 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 556.88 | 0.0001327 | 24224.14 | 0 | 64.36 | 61.11 | 59.28 | 57.22 | 53.04 | 48.74 | 44.43
54338 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54338 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 25 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.0004909 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54339 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54339 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 50 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.0019635 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54340 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54340 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ 100 | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54341 | Производственная зона | 1.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54341 | Производственная зона | 2.8e+85 | ВТ ПР | Масло (аналог Терминола) | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 995.86 | 0.007854 | 43320 | 0 | 82.88 | 78.65 | 76.28 | 73.74 | 68.83 | 64.4 | 60.58
54408 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74
54408 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 25 | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.0004909 | 6155.65 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74
54409 | Производственная зона | 191V01A | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74
54409 | Производственная зона | 191V01B | ДТ 100 | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74
54410 | Производственная зона | 191V01A | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74
54410 | Производственная зона | 191V01B | ДТ ПР | Дизельное топливо | ЮЗ, 15 м/с, F, 34.6 град. С | 103.5 | 0.007854 | 19975 | 0 | 26.88 | 22.9 | 19.26 | 14.36 |  |  | 5.74

## Список групп сценариев
Список групп сценариев
№ группы | Залповый выброс ГФ, кг | Расход ЖФ из отверстия разгерметизации, кг/c | Время истечения ЖФ из отверстия, с | Масса мгновенно вскипевшей жидкости, кг | Масса жидкости в проливе с учетом вскипания, кг | Масса перелившейся за обвалование ЖФ, кг | Площадь пролива, м2 | Площадь пролива перелившейся за обвалование ЖФ, м2 | Интенсивность испарения ЖФ из пролива, кг/м2/с | Интенсивность испарения перелившейся за обвалование ЖФ, кг/м2/с | Время испарения ЖФ из пролива, с | Время испарения перелившейся за обвалование ЖФ, с | Расход ГФ из отверстия разгерметизации, кг/с | Время истечения ГФ из отверстия разгерметизации, с | Масса ОВ, участвующего в аварии, кг
53635 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
40349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
42903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
59922 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
53892 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
45021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
41755 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
42560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
60063 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
41589 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10098 | 0.10098 | 215.7299 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
44445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
53362 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
41961 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.099658 | 0.099658 | 30.6038 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
41094 | 0 | 120.8019 | 206.909 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00058803 | 0.00058803 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
52698 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
54329 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
51158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
50910 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
53619 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43015 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
54181 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
40115 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
41189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
59952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
44025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51183 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
59919 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53346 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
53244 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
39982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
42009 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10555 | 0.10555 | 206.3988 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
42175 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
43221 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10355 | 0.10355 | 29.4547 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
42774 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.015418 | 0.015418 | 3347.4839 | 252.5161 | 13.9778 | 0 | 24995
51977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
41609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
50906 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51729 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
60199 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.094094 | 0.094094 | 231.5238 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
54165 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
40915 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
51179 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40256 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.096654 | 0.096654 | 225.391 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
54063 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
52002 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
40535 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
42869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
59907 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
51725 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42381 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10307 | 0.10307 | 29.5912 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
43269 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10967 | 0.10967 | 198.649 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
44660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
43614 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0094598 | 0.0094598 | 3188.4321 | 411.5679 | 13.9778 | 0 | 24995
60172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
42595 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
52821 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
41242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
50890 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
51998 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
53790 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
40676 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.094094 | 0.094094 | 231.5238 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
52275 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
52817 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43435 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
51163 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
52523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
41662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
42429 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | 199.5707 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
41121 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.089366 | 0.089366 | 34.1281 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
41375 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
44874 | 0 | 120.8019 | 206.909 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00065178 | 0.00065178 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
52271 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
44240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
40666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51456 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
44695 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
51709 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
53517 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
53069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
41516 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.10142 | 0.10142 | 214.8028 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
51452 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
42922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
42449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
52548 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
51982 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41169 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.094646 | 0.094646 | 230.1732 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
42801 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10477 | 0.10477 | 29.1091 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
44275 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
53888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
52544 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
43820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
44454 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00012861 | 0.00012861 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
41795 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
54336 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
53615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
53094 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
53090 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41936 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.10603 | 0.10603 | 205.461 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
52801 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
43855 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
53909 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
53342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
53913 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
52255 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42849 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 196.3264 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
43641 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 30.2827 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
43743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
44549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
45115 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
60190 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
53636 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
44034 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0045064 | 0.0045064 | 2736.0347 | 863.9653 | 13.9778 | 0 | 24995
43196 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.11017 | 0.11017 | 197.7464 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
45080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
54161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
43055 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53640 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
51436 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51061 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
53363 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
45003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
44129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
52528 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
53367 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
50883 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
44901 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.091336 | 0.091336 | 33.3922 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
54182 | 0 | 5.9887 | 1562.9396 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43689 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10665 | 0.10665 | 204.2644 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
40073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
45294 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.032792 | 0.032792 | 3481.2725 | 118.7276 | 13.9778 | 0 | 24995
42356 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.10966 | 0.10966 | 198.6578 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
43342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
43709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
39940 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
54186 | 0 | 0.44911 | 3600 | 0 | 1616.8124 | 0 | 31.0925 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8124
42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42215 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53074 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
51334 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
51156 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
59920 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40045 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
50907 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40360 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51702 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
44481 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.094202 | 0.094202 | 32.376 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
44949 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.096712 | 0.096712 | 225.2559 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
53893 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
40493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
40465 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
50914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
41086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51180 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00066667 | 0.00066667 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24995
41200 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
41096 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.095093 | 0.095093 | 229.0923 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
51975 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
51880 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
51187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
40955 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53620 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
51726 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
59863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
41305 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
41620 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
44182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
52794 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
51733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
42766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
44529 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.099748 | 0.099748 | 218.4013 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
51999 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
44061 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.097406 | 0.097406 | 31.3111 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
41333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
53347 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00057235 | 0.00057235 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24995
52006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
52153 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
52248 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
41725 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
42776 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.1115 | 0.1115 | 195.3808 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
42880 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
52818 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
52825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
54166 | 0 | 117.4607 | 22.3564 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
43606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51429 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
42635 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
42040 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
52272 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
42985 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
52279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
44109 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.10313 | 0.10313 | 211.2292 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
41515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0023454 | 0.0023454 | 1939.9893 | 1660.0107 | 0 | 0 | 24995
41753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
45321 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | 24.5567 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
59903 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
52972 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
43616 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.10725 | 0.10725 | 203.1301 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
45022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 173.4515 | 548
52521 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
51460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
51453 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
40780 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
44866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42145 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
50886 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
53067 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
45369 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.13099 | 0.13099 | 166.3089 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
52545 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
60222 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
41935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0083215 | 0.0083215 | 3132.1382 | 467.8617 | 0 | 0 | 24995
43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
59953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
52426 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
43475 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
42460 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
44876 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.097302 | 0.097302 | 223.8896 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
51159 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
41611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
40282 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.090966 | 0.090966 | 33.528 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
53886 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
53098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
53091 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
39983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
44446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
40885 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
43300 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51705 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
53917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
53613 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
53910 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.013784 | 0.013784 | 3317.5447 | 282.4553 | 0 | 0 | 24995
60263 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.093737 | 0.093737 | 232.4044 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
51607 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
42871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
42173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
40403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
42565 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
53644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
44026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
44560 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40330 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096292 | 0.096292 | 226.2385 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
51978 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
44456 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.10036 | 0.10036 | 217.0765 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
44735 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53637 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53340 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
40702 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
53371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
53364 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
42031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
42355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.013102 | 0.013102 | 3302.8513 | 297.1486 | 0 | 0 | 24995
52699 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
54159 | 0 | 1.8788 | 3600 | 0 | 6763.8003 | 0 | 64 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6763.8003
52797 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
41243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
44140 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43405 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
54190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 39 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2028
54183 | 0 | 23.9549 | 390.7349 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
45286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
44036 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.1038 | 0.1038 | 209.8714 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
40750 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.093737 | 0.093737 | 232.4044 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
43720 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
50884 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
52251 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
40771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
59923 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
59921 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41542 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.095344 | 0.095344 | 31.9885 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
41663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00058803 | 0.00058803 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24995
44665 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
44315 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53245 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
44980 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
50908 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51157 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
50911 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
51432 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
42593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
42923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
45296 | 0 | 0.10446 | 3600 | 27.5176 | 348.5475 | 0 | 15.9994 | 0 | 0.13528 | 0.13528 | 161.0412 | 0 | 0 | 0 | 376.0651
42451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
51181 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
40108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
59866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
44245 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
41590 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 215.9639 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
51703 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.015418 | 0.015418 | 3347.4839 | 252.5161 | 0 | 0 | 24995
51184 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
54064 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
52524 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
41962 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.099658 | 0.099658 | 30.6038 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
51727 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
42083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
43291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
43895 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
51976 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
52000 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53070 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
60200 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.093924 | 0.093924 | 231.9422 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
43825 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
51730 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
43433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
42010 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10543 | 0.10543 | 206.6357 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
53791 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
43615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0094598 | 0.0094598 | 3188.4321 | 411.5679 | 0 | 0 | 24995
52795 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
40257 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.096482 | 0.096482 | 225.7937 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
40355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
52819 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52003 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
53889 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
44551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
43222 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10355 | 0.10355 | 29.4547 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
45085 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435
52249 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
52273 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52822 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
45155 | 0 | 84.2896 | 107.0238 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 0 | 9021
53518 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
41195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
53616 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
44693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00065178 | 0.00065178 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24995
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
51454 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43270 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10954 | 0.10954 | 198.877 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
51430 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
44131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
40677 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.093924 | 0.093924 | 231.9422 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
52276 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
53343 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
52546 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
41788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
41615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
40041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
42382 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10307 | 0.10307 | 29.5912 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
52522 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
43343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
54337 | 0 | 6.7289 | 3600 | 0 | 24224.1367 | 0 | 556.8767 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 24224.1367
44455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00012861 | 0.00012861 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 24995
43711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
51457 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
53092 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
54162 | 0 | 0.29365 | 3600 | 0 | 1057.1464 | 0 | 20.3297 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1057.1464
53068 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
60064 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
42430 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 199.8012 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
41517 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.10116 | 0.10116 | 215.354 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
43048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
53911 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
42875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
52549 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
41122 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.089366 | 0.089366 | 34.1281 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
44971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 1954.1591 | 4748
44035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0045064 | 0.0045064 | 2736.0347 | 863.9653 | 0 | 0 | 24995
50852 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 0 | 0 | 3167
40116 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
53887 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
40461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
60191 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
53638 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
43853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
53095 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
42208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
44183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
42035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
41937 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.10574 | 0.10574 | 206.0185 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
53614 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
41170 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.094534 | 0.094534 | 230.4463 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
53365 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51062 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
40039 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077097 | 0.077097 | 335.4229 | 0 | 0 | 0 | 3167
59864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
45295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.032792 | 0.032792 | 3481.2725 | 118.7276 | 0 | 0 | 24995
42802 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10477 | 0.10477 | 29.1091 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
53914 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
39932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
54184 | 0 | 95.8194 | 97.6837 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53341 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
40775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
43763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
40948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
40536 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
45113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 23.0411 | 337
51335 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
59917 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
53641 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
43197 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.10987 | 0.10987 | 198.283 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
54160 | 0 | 30.0613 | 2771.1345 | 0 | 83304 | 0 | 64 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 83304
42850 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.11083 | 0.11083 | 196.5654 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
40352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
51134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.0204e-07 | 1.0204e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
40459 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 0 | 0 | 3167
43642 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 30.2827 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
50904 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 43.3629 | 548
42455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
42628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
53368 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
59974 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
51177 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
51881 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
51407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 7.1512e-08 | 7.1512e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
41192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
41376 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
54187 | 0 | 3.036 | 667.981 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
59954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
42357 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.10936 | 0.10936 | 199.2005 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
43295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
43690 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.1065 | 0.1065 | 204.5512 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
51723 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
43468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
40070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
44902 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.091336 | 0.091336 | 33.3922 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
39984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
51953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.8087e-07 | 1.8087e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
41299 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.081698 | 0.081698 | 316.5301 | 0 | 0 | 0 | 3167
40008 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
52154 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
41612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
59924 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
51996 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
42981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
40404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
44728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
52226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 3.1949e-07 | 3.1949e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
41097 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.094827 | 0.094827 | 229.7349 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
50912 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
52815 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
41796 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
44950 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096564 | 0.096564 | 225.6016 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
44482 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.094202 | 0.094202 | 32.376 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
40490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
42872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
52973 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
44135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
51185 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
52269 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 5.2467e-07 | 5.2467e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
41244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
41719 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.086268 | 0.086268 | 299.7652 | 0 | 0 | 0 | 3167
44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
42032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
52499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 4.9372e-07 | 4.9372e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
42777 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.11118 | 0.11118 | 195.9429 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
51731 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
52427 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
51450 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
43715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
41330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
44062 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.097406 | 0.097406 | 31.3111 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
44530 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.099595 | 0.099595 | 218.7365 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
41664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
43056 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
43888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
52542 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
52004 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
51680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 7.6162e-08 | 7.6162e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
44975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067052 | 3600 | 241.3874
42979 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.090392 | 0.090392 | 286.0861 | 0 | 0 | 0 | 3167
42924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
40881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
53088 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
51608 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
52823 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
43617 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.10689 | 0.10689 | 203.8042 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
41750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
45148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
45322 | 0 | 20.2901 | 74.9628 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | 24.5567 | 0 | 5.4647 | 0 | 1521
44110 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10297 | 0.10297 | 211.573 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
42452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
59867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
53907 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
52772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 6.0536e-07 | 6.0536e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
52277 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
39936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
42216 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
53634 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
52700 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
44877 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.096951 | 0.096951 | 224.7014 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
40123 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 3.54e-07 | 3.54e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
42139 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.089885 | 0.089885 | 287.7022 | 0 | 0 | 0 | 3167
51458 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
43010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
42561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
43292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
53361 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
45370 | 0 | 12.2475 | 2686.592 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.12992 | 0.12992 | 167.6862 | 0 | 1.0292 | 0 | 32904
40824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
60223 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
40356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
40428 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
40543 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
54180 | 0 | 0.23955 | 3600 | 0 | 862.3749 | 0 | 16.5841 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 862.3749
52550 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
54137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 9.6809e-08 | 9.6809e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
40283 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.090966 | 0.090966 | 33.528 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
53246 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
44552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
44457 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.099994 | 0.099994 | 217.8636 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
40956 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
59896 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
42170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
41383 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53096 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
43401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
40879 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.075344 | 0.075344 | 343.2274 | 0 | 0 | 0 | 3167
60264 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.093737 | 0.093737 | 232.4044 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
53864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.4533e-07 | 1.4533e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
41196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
50871 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
44132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
41803 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40331 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096292 | 0.096292 | 226.2385 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
40703 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
53915 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
54065 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
51144 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
43344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
53591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 2.2235e-07 | 2.2235e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
44037 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.1034 | 0.1034 | 210.678 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
43712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
41616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
51690 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
43063 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42636 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
42559 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.091688 | 0.091688 | 282.0421 | 0 | 0 | 0 | 3167
53642 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
54410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 2.0396e-06 | 2.0396e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 19975
44661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
51963 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
41543 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.095344 | 0.095344 | 31.9885 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
53792 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
44972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 488.5398 | 4748
42223 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
40751 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.093737 | 0.093737 | 232.4044 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
45297 | 0 | 0.70617 | 3600 | 186.0191 | 2356.1812 | 0 | 108.1561 | 0 | 0.13272 | 0.13272 | 164.1377 | 0 | 0 | 0 | 2542.2002
53369 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
51132 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 1.0204e-07 | 1.0204e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
52782 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
42590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
44184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
40963 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
43476 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
53519 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
59865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
44241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
52236 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
54188 | 0 | 11.2279 | 180.6221 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
41963 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.099658 | 0.099658 | 30.6038 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
42036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
43399 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.087357 | 0.087357 | 296.0252 | 0 | 0 | 0 | 3167
51405 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 7.1512e-08 | 7.1512e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
39933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
42643 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
60201 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.093825 | 0.093825 | 232.1865 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
41591 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 215.9639 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
43764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
51417 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
59925 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
43430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
51951 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 1.8087e-07 | 1.8087e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
40258 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.096382 | 0.096382 | 226.0288 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
54338 | 0 | 24.8851 | 1740.8016 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 8.0687 | 0 | 43320
40776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
41268 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
43821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
43483 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
43223 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10355 | 0.10355 | 29.4547 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
52509 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
50913 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
45024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5502 | 10.8407 | 548
44736 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
44659 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077388 | 0.077388 | 334.1608 | 0 | 0 | 0 | 3167
52224 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 3.1949e-07 | 3.1949e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
53055 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
44743 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42011 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10543 | 0.10543 | 206.6357 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
42456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
44690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
41193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
51186 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40678 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.093825 | 0.093825 | 232.1865 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
53874 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
60005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
53043 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 5.2467e-07 | 5.2467e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
60192 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
45081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 3116.2727 | 3435
44323 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42383 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10307 | 0.10307 | 29.5912 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
51732 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
53601 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
43296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
51063 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
40046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
52497 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 4.9372e-07 | 4.9372e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
44239 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.08043 | 0.08043 | 321.5206 | 0 | 0 | 0 | 3167
41613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
44316 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
44270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
43271 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10954 | 0.10954 | 198.877 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
43903 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53328 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
52005 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
41518 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10101 | 0.10101 | 215.6762 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
51678 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 7.6162e-08 | 7.6162e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
41123 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.089366 | 0.089366 | 34.1281 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
51336 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
60002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
54147 | 0 | 0.16889 | 3600 | 0 | 607.9956 | 0 | 11.6922 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 607.9956
45163 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
52824 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
42873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
40042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
52770 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 6.0536e-07 | 6.0536e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
59897 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
43896 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
43850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
42431 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 199.8012 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
43819 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 308.5219 | 0 | 0 | 0 | 3167
52278 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
41938 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10558 | 0.10558 | 206.3445 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
40111 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
44136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
42033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
50872 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
51882 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
42803 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10477 | 0.10477 | 29.1091 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
53316 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 3.54e-07 | 3.54e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
51459 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
51145 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
40531 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
43716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
40773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
45110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 2304.1086 | 337
51691 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
45079 | 0 | 0 | 0 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.11149 | 0.11149 | 231.9413 | 0 | 0 | 0 | 3167
54135 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 9.6809e-08 | 9.6809e-08 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
43198 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10969 | 0.10969 | 198.5968 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
52551 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
41171 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.094534 | 0.094534 | 230.4463 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
45156 | 0 | 337.1585 | 26.756 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 9021
52155 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
41371 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
41688 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
51964 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
43643 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 30.2827 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
42453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
41726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
53097 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
44976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 3600 | 1631.7784
53862 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 1.4533e-07 | 1.4533e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
41791 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
52783 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
41302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
60026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
42358 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10919 | 0.10919 | 199.5178 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
42851 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.11083 | 0.11083 | 196.5654 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
53916 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
52974 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
59995 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.074541 | 0.074541 | 346.9248 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
52237 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
53589 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 2.2235e-07 | 2.2235e-07 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
43051 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
44903 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.091336 | 0.091336 | 33.3922 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
42986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
40243 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
51418 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
53643 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
39937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
40034 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.0771 | 0.0771 | 335.408 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
54408 | 0 | 1.7099 | 3600 | 0 | 6155.6519 | 0 | 103.5 | 0 | 2.0396e-06 | 2.0396e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 6155.6519
42211 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
41098 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.094672 | 0.094672 | 230.1107 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
52510 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
44553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
52428 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
40663 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
43691 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.1065 | 0.1065 | 204.5512 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
53370 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
40357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
40491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
40951 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53056 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
42146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
44483 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.094202 | 0.094202 | 32.376 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
51133 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.0204e-07 | 1.0204e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
44133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
41503 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
54189 | 0 | 44.9115 | 45.1555 | 0 | 2027.9999 | 0 | 39 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2027.9999
51609 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
53875 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
41197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
42631 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42778 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.11099 | 0.11099 | 196.2717 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
51406 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 7.1512e-08 | 7.1512e-08 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
44951 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096564 | 0.096564 | 225.6016 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
42982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
53602 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
50854 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
40454 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.074541 | 0.074541 | 346.9248 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
41331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
40886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
44063 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.097406 | 0.097406 | 31.3111 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
41923 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
43471 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
43713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
52701 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
51952 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.8087e-07 | 1.8087e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
41617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
53329 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
40081 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
43183 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
44731 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
43618 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10669 | 0.10669 | 204.1987 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
54148 | 0 | 1.1417 | 3600 | 0 | 4110.0503 | 0 | 79.0394 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4110.0503
42948 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
44531 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.099595 | 0.099595 | 218.7365 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
42142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
45323 | 0 | 81.1603 | 18.7407 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | 24.5567 | 0 | 21.8589 | 0 | 1521
44973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.875 | 122.1349 | 4748
52225 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 3.1949e-07 | 3.1949e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
41751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
42566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
42877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
53247 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
44311 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
59898 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
42343 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
40501 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
53044 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 5.2467e-07 | 5.2467e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
50873 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
41294 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.081704 | 0.081704 | 316.5098 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
44878 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.096746 | 0.096746 | 225.1767 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
43891 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
41083 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
40882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
60219 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.088606 | 0.088606 | 34.4208 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
44111 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10297 | 0.10297 | 211.573 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
51155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
54066 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
42037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
51146 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
43406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
43011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
52498 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 4.9372e-07 | 4.9372e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
40279 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.091019 | 0.091019 | 33.5083 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
41341 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
51701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
45151 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42763 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
51692 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
51974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
40777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
51679 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 7.6162e-08 | 7.6162e-08 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
44458 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.099783 | 0.099783 | 218.3244 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
51965 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40249 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
45371 | 0 | 48.9899 | 671.648 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.12992 | 0.12992 | 167.6862 | 0 | 4.1169 | 0 | 32904
53793 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
41761 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
42171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
52793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
43603 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
42562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
41714 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.086273 | 0.086273 | 299.7449 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
52784 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40699 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.088606 | 0.088606 | 34.4208 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
52247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
52771 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 6.0536e-07 | 6.0536e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
42457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
40669 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
52238 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44863 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
51428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
43021 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
44038 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.10317 | 0.10317 | 211.1505 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
40332 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096292 | 0.096292 | 226.2385 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
53520 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
51419 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
53317 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 3.54e-07 | 3.54e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
41509 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
52520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
43297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
43402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
44443 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
41539 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.095424 | 0.095424 | 31.9615 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
52511 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
53066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
42181 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
41929 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
54136 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 9.6809e-08 | 9.6809e-08 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
40752 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.093737 | 0.093737 | 232.4044 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
44023 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
53885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
53057 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
45298 | 0 | 2.6116 | 3600 | 687.9404 | 8713.6885 | 0 | 399.9857 | 0 | 0.13124 | 0.13124 | 165.9958 | 0 | 0 | 0 | 9401.6289
54339 | 0 | 99.5403 | 435.2004 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 32.2748 | 0 | 43320
44557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
42974 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.090399 | 0.090399 | 286.0667 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
42591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
42108 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
43826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
41959 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.099747 | 0.099747 | 30.5765 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
53876 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
53612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
45283 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
40921 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
44662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
43189 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53863 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 1.4533e-07 | 1.4533e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
53339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
53603 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
41592 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 215.9639 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
44137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
60202 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.093734 | 0.093734 | 232.4133 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
40087 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
54158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
42349 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
53330 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
60193 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
45086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018565 | 3600 | 66.8356
43431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
53590 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 2.2235e-07 | 2.2235e-07 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
43219 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.10364 | 0.10364 | 29.4284 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
40259 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.096289 | 0.096289 | 226.247 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
59901 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
42601 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
54149 | 0 | 4.2222 | 2839.7571 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
43717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
40507 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51064 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
42012 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10543 | 0.10543 | 206.6357 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
44242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
41089 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
50877 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
42134 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.089891 | 0.089891 | 287.6825 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
59899 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
54409 | 0 | 27.3585 | 730.1216 | 0 | 19975 | 0 | 103.5 | 0 | 2.0396e-06 | 2.0396e-06 | 3600 | 0 | 2.4174 | 0 | 19975
41347 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
40051 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
43441 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
51150 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
44691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
50874 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 2832.4268 | 4748
42769 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42379 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.10316 | 0.10316 | 29.5646 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
51337 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
43272 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10954 | 0.10954 | 198.877 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
40679 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.093734 | 0.093734 | 232.4133 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
40289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.090815 | 0.090815 | 33.5838 | 0 | 0 | 0 | 17148
51696 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
41767 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51147 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
43822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
40471 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
43609 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
44701 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
51969 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
59869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
51693 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
51883 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
42432 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 199.8012 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
43027 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
39938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
41119 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.089449 | 0.089449 | 34.0967 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
44869 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 0 | 0 | 17148
41311 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
51966 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
52788 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
41519 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 215.9756 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
40874 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.075349 | 0.075349 | 343.2033 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
44281 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
52785 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
52242 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
42187 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
45082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 842.6401 | 3435
44449 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
52156 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
41731 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
41549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.095116 | 0.095116 | 32.0651 | 0 | 0 | 0 | 17148
41172 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.094534 | 0.094534 | 230.4463 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
51423 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
52239 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
42799 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.10487 | 0.10487 | 29.0816 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
40927 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
43851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
41939 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10542 | 0.10542 | 206.6474 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
43861 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
44029 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40848 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
52515 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
51420 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
41198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
42991 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
42607 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
60003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
53061 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
41969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.099406 | 0.099406 | 30.6812 | 0 | 0 | 0 | 17148
45289 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42852 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.11083 | 0.11083 | 196.5654 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
52975 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
42554 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.091695 | 0.091695 | 282.0218 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
52512 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
45121 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538
43639 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.10082 | 0.10082 | 30.2497 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
40043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
42151 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
53880 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
41618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 340.8445 | 337
43447 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
53058 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
43199 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10953 | 0.10953 | 198.8883 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
43229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5292 | 0 | 0 | 0 | 17148
43692 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.1065 | 0.1065 | 204.5512 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
53607 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
52429 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
53877 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
44707 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
40891 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
60030 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
42878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
53334 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
44899 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.091445 | 0.091445 | 33.3524 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
53604 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44287 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
60027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
40076 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10281 | 0.10281 | 29.6666 | 0 | 0 | 0 | 17148
40538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
54153 | 0 | 0.31749 | 3600 | 0 | 1142.9773 | 0 | 21.9803 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1142.9773
44952 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.096564 | 0.096564 | 225.6016 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
43394 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.087365 | 0.087365 | 296.0006 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
42571 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
51610 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
42359 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 199.8127 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
53331 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
42038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
43867 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
40072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
50878 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
44479 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.094315 | 0.094315 | 32.3374 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
54150 | 0 | 16.8888 | 709.9393 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
41129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.089133 | 0.089133 | 34.2174 | 0 | 0 | 0 | 17148
41378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
45127 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51151 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
43411 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
44532 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.099595 | 0.099595 | 218.7365 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
40778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
41303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
52702 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
59900 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40496 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
41099 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.094528 | 0.094528 | 230.4599 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
51697 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
50875 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
41798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
40213 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
42809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1872 | 0 | 0 | 0 | 17148
51970 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
44059 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.09753 | 0.09753 | 31.2716 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
44671 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
42458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
44654 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.077395 | 0.077395 | 334.1306 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
44112 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.10297 | 0.10297 | 211.573 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
53248 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
51148 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
52789 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
40633 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
42528 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
43058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
51694 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
43649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.3765 | 0 | 0 | 0 | 17148
42779 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.11082 | 0.11082 | 196.5772 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
52243 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
41336 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
44251 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
41332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
43298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
45372 | 0 | 681.5922 | 48.2752 | 0 | 32904 | 0 | 1510.397 | 0 | 0.12992 | 0.12992 | 167.6862 | 0 | 57.2784 | 0 | 32904
54067 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
45319 | 0 | 0.2029 | 3600 | 0 | 730.4424 | 0 | 239.4972 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 24.4012 | 0 | 0 | 0 | 730.4424
51424 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
41473 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51967 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
42218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
52516 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
42983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
43831 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
52786 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.091028 | 0.091028 | 33.5052 | 0 | 0 | 0 | 17148
41893 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
44558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
53062 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
43619 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10649 | 0.10649 | 204.5655 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
44234 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.080438 | 0.080438 | 321.4915 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
41752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
60261 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.093912 | 0.093912 | 231.9732 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
53794 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.090812 | 0.090812 | 33.5847 | 0 | 0 | 0 | 17908
52240 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
53881 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
40958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
41756 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
43153 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
40328 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.096469 | 0.096469 | 225.8234 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
45091 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066
53608 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
51421 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.093884 | 0.093884 | 32.4857 | 0 | 0 | 0 | 17148
44138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
42143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
42313 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
53335 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.088402 | 0.088402 | 34.5002 | 0 | 0 | 0 | 17908
43012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
42638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
44879 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.096557 | 0.096557 | 225.6188 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
60006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
53521 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
52513 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
40748 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.093912 | 0.093912 | 231.9732 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
54154 | 0 | 2.1463 | 3600 | 0 | 7726.5269 | 0 | 148.5871 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 7726.5269
43718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
41053 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
44069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.097058 | 0.097058 | 31.4236 | 0 | 0 | 0 | 17148
40047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
43016 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
53059 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
50879 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
43814 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.083827 | 0.083827 | 308.4922 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
41538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.095112 | 0.095112 | 32.0663 | 0 | 0 | 0 | 17908
42172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
51152 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
40883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
42733 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
44978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7052 | 708.1067 | 4748
53878 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
44459 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.099587 | 0.099587 | 218.7531 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
44738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
54340 | 0 | 398.1614 | 108.8001 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 129.0994 | 0 | 43320
51698 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
41588 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10114 | 0.10114 | 215.3948 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.12196 | 0.12196 | 25.0073 | 0 | 0 | 0 | 17148
40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
53605 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
41958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.099402 | 0.099402 | 30.6825 | 0 | 0 | 0 | 17908
43573 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51971 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
59870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
42176 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
43368 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
44318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
53332 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
52790 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
39939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
60224 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.088569 | 0.088569 | 34.4351 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
44833 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
45074 | 0 | 0.83433 | 3600 | 121.9637 | 2881.6284 | 0 | 111.4319 | 0 | 0.11155 | 0.11155 | 231.8297 | 0 | 0 | 0 | 3003.5923
42563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
42008 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10572 | 0.10572 | 206.0598 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
44039 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.10296 | 0.10296 | 211.5901 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
54151 | 0 | 67.5551 | 177.4848 | 0 | 11990 | 0 | 230.5769 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 11990
43218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5304 | 0 | 0 | 0 | 17908
51047 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
52244 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
40284 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.090982 | 0.090982 | 33.5221 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
41307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
44413 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
40359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
51425 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
40916 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
51320 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
51143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 29.6678 | 0 | 0 | 0 | 17908
43268 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 198.3227 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
43993 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
52517 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
45158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
43403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
45299 | 0 | 10.4463 | 3600 | 2751.7615 | 34854.7539 | 0 | 1599.9427 | 0 | 0.12986 | 0.12986 | 167.7553 | 0 | 0 | 0 | 37606.5156
51689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
51866 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
40704 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.088569 | 0.088569 | 34.4351 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
41727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
53063 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
45253 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637
51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
59996 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
43432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
41118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.089129 | 0.089129 | 34.2189 | 0 | 0 | 0 | 17908
52139 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
53882 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
42428 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10934 | 0.10934 | 199.2406 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
60035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
42596 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
52781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
40119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
40035 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077097 | 0.077097 | 335.4229 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
41619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
53609 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
60203 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.093654 | 0.093654 | 232.611 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
52958 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
41544 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.095368 | 0.095368 | 31.9804 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
42987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
42798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1885 | 0 | 0 | 0 | 17908
40082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
53336 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
40260 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.096208 | 0.096208 | 226.4373 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
44692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
52412 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
51416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
40539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
54155 | 0 | 7.9373 | 3600 | 0 | 28574.4355 | 0 | 549.5084 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 28574.4355
41168 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.094807 | 0.094807 | 229.7825 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
43436 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
43638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.378 | 0 | 0 | 0 | 17908
50880 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
52508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
40502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
41964 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.099684 | 0.099684 | 30.5956 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
51593 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
44628 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
41379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51153 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
42039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
42147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
40680 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.093654 | 0.093654 | 232.611 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
40455 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
44272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
53054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42848 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.11116 | 0.11116 | 195.9845 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
51699 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.091023 | 0.091023 | 33.507 | 0 | 0 | 0 | 17908
52685 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
53873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
51972 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44696 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
41799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
41342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
53600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43224 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.10357 | 0.10357 | 29.4468 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
53231 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
52791 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
40887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
44478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.093879 | 0.093879 | 32.4874 | 0 | 0 | 0 | 17908
43823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
41520 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 216.2368 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
43852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
53327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43688 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10687 | 0.10687 | 203.8541 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
54050 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
43059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52245 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
41295 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.081698 | 0.081698 | 316.5301 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
42459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
41762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
54146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.097052 | 0.097052 | 31.4253 | 0 | 0 | 0 | 17908
53777 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
51426 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
42384 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.1031 | 0.1031 | 29.5832 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
44276 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
59892 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
42219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3059 | 210.66 | 3435
45112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 92.1643 | 337
41940 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10529 | 0.10529 | 206.9119 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
52518 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
42567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
44948 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.096925 | 0.096925 | 224.7615 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
50866 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
53504 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
43022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
53064 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
45318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.12193 | 0.12193 | 25.0145 | 0 | 0 | 0 | 17908
51139 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
41124 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.089391 | 0.089391 | 34.1187 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
40959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
53883 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
54323 | 0 | 2.5405 | 3600 | 0 | 9145.709 | 0 | 210.2462 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9145.709
60029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
43856 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
41715 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.086268 | 0.086268 | 299.7652 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
51685 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
53610 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
60004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
43407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43200 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 199.1428 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
44528 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.099967 | 0.099967 | 217.9219 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
60214 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.088611 | 0.088611 | 34.419 | 0 | 0 | 0 | 686.565
60180 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
42182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
40074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
51958 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
42639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
53337 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
40273 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.091024 | 0.091024 | 33.5066 | 0 | 0 | 0 | 686.565
51048 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
40044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
42804 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.1048 | 0.1048 | 29.1008 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
44208 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
54156 | 0 | 31.7494 | 1478.2339 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
52777 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
44667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
40922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
59902 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44108 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.10337 | 0.10337 | 210.7378 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
45116 | 0 | 0.44879 | 3600 | 1615.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.6462
43719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
51321 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
42360 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10889 | 0.10889 | 200.0701 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
52231 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
40494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
50881 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
40693 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.088611 | 0.088611 | 34.419 | 0 | 0 | 0 | 686.565
43644 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 30.2728 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
42975 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.090392 | 0.090392 | 286.0861 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
44739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51867 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
40464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
51412 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
51154 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8208 | 177.0267 | 4748
42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
44247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
45368 | 0 | 0.76547 | 3600 | 0 | 2755.6846 | 0 | 126.4946 | 0 | 0.13254 | 0.13254 | 164.3709 | 0 | 0 | 0 | 2755.6846
60031 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
51700 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
52504 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
52140 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
44319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
41100 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.094404 | 0.094404 | 230.7647 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
41334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
41533 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.095431 | 0.095431 | 31.9592 | 0 | 0 | 0 | 686.565
44904 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.091369 | 0.091369 | 33.3802 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
53050 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
40077 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
39958 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51973 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
43442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
52959 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
60257 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.093912 | 0.093912 | 231.9733 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
53869 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
41304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
43827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
43899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52792 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
40378 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42135 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.089885 | 0.089885 | 287.7022 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
40323 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.096469 | 0.096469 | 225.8235 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
41754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
53596 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
52413 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
44484 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.094236 | 0.094236 | 32.3644 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
42780 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.11067 | 0.11067 | 196.844 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
41953 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.099754 | 0.099754 | 30.5741 | 0 | 0 | 0 | 686.565
52246 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
41218 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
53323 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
44702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
45159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
40497 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
51594 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
51427 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
45087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 3600 | 451.8085
41638 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
54142 | 0 | 7.5314 | 3600 | 0 | 27113 | 0 | 521.4039 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 27113
40743 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.093912 | 0.093912 | 231.9733 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
41724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
43014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
43213 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.10365 | 0.10365 | 29.4261 | 0 | 0 | 0 | 686.565
52519 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
43788 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
44064 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.097443 | 0.097443 | 31.2992 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
52686 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
43620 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10633 | 0.10633 | 204.8859 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
42898 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
59893 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
40120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
40875 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.075344 | 0.075344 | 343.2274 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
53065 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
50867 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41337 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
60007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
53232 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
42058 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
41583 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10114 | 0.10114 | 215.3949 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
42373 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.10317 | 0.10317 | 29.5623 | 0 | 0 | 0 | 686.565
53884 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
51140 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
42984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
40048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
45324 | 0 | 0.33703 | 3600 | 0 | 1213.3043 | 0 | 397.8177 | 0 | 0.12444 | 0.12444 | 24.5098 | 0 | 0 | 0 | 1213.3043
40540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
40798 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
54051 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
53611 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
44880 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.096392 | 0.096392 | 226.0052 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
51686 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41113 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.089456 | 0.089456 | 34.0939 | 0 | 0 | 0 | 686.565
42003 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10572 | 0.10572 | 206.0599 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
41757 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
42478 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51959 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
53338 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
42555 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.091688 | 0.091688 | 282.0421 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
53778 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
40914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
40468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
42144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
60225 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.088446 | 0.088446 | 34.4831 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
45122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010478 | 3600 | 37.7197
54157 | 0 | 126.9975 | 369.5585 | 0 | 46933 | 0 | 902.5577 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 46933
52778 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43318 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42793 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.10488 | 0.10488 | 29.0791 | 0 | 0 | 0 | 686.565
53505 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
40285 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.090857 | 0.090857 | 33.5682 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
44460 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.099417 | 0.099417 | 219.1277 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
43263 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10985 | 0.10985 | 198.3228 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
52232 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
39946 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43017 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
44578 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
60036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
41308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
54324 | 0 | 40.6476 | 1502.0077 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 1.8854 | 0 | 61053
40884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
51413 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43633 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.10083 | 0.10083 | 30.2468 | 0 | 0 | 0 | 686.565
43060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
44158 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40366 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
40705 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.088446 | 0.088446 | 34.4831 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
43395 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.087357 | 0.087357 | 296.0252 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
52505 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44040 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.10277 | 0.10277 | 211.9742 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
42423 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10934 | 0.10934 | 199.2408 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
43738 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
53051 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42177 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
45048 | 0 | 334.7635 | 10.8315 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 91.7796 | 0 | 3626
41206 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
41728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
44893 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.091454 | 0.091454 | 33.3489 | 0 | 0 | 0 | 686.565
51322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
42564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
44998 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
53870 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41545 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.09518 | 0.09518 | 32.0437 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
40960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
51868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
41163 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.094807 | 0.094807 | 229.7826 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
41626 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
59881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
45300 | 0 | 41.785 | 3600 | 11007.0459 | 139419.0156 | 0 | 6399.771 | 0 | 0.12866 | 0.12866 | 169.3176 | 0 | 0 | 0 | 150426.0625
44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
53597 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44473 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.094325 | 0.094325 | 32.334 | 0 | 0 | 0 | 686.565
52141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
44655 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077388 | 0.077388 | 334.1608 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
39953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40917 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
43404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
42988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
53324 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42886 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
41343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
52960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
41965 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.099476 | 0.099476 | 30.6596 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
42843 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.11116 | 0.11116 | 195.9846 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
54143 | 0 | 27.8528 | 3212.9656 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44053 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.09754 | 0.09754 | 31.2681 | 0 | 0 | 0 | 686.565
60244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
44274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
40373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
52414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
43480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42046 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
59894 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42597 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
42148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
44664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
41763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
43225 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.10336 | 0.10336 | 29.5084 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
41213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
51595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
43683 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10687 | 0.10687 | 203.8542 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
50868 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44235 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.08043 | 0.08043 | 321.5206 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
40786 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
45313 | 0 | 0.19071 | 3600 | 0 | 686.565 | 0 | 225.1107 | 0 | 0.12506 | 0.12506 | 24.3876 | 0 | 0 | 0 | 686.565
43854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
40728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
52687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
51141 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
43437 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
42385 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.10288 | 0.10288 | 29.6455 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
43023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
53233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
42466 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
44943 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.096925 | 0.096925 | 224.7617 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
44244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
51687 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
44320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
60215 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.088481 | 0.088481 | 34.4697 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
45114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 5.7603 | 337
54052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
42893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40274 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.090892 | 0.090892 | 33.5553 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
51960 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43306 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43815 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 308.5219 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
40009 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 0 | 0 | 3626
41125 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.089198 | 0.089198 | 34.1925 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
41988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
42568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
42183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
53779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
43900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
44697 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
52779 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
59960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
43824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
44523 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.099967 | 0.099967 | 217.9221 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
44566 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
53506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
40694 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.088481 | 0.088481 | 34.4697 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
43248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
39992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
52233 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
45160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 3600 | 13444.1143
42805 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 29.1654 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
40793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40429 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 0 | 0 | 3626
54325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61053 | 0 | 1403.5173 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 61053
43408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
44146 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51414 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
44103 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.10337 | 0.10337 | 210.738 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
44277 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
45075 | 0 | 5.6401 | 561.517 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.11149 | 0.11149 | 231.9413 | 0 | 1.5566 | 0 | 3167
45084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2236 | 52.665 | 3435
60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
60270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
52506 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43645 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.10049 | 0.10049 | 30.3503 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
41534 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.095232 | 0.095232 | 32.026 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
42473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
40121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
43726 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
41148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
41252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
53052 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
45363 | 0 | 0.7658 | 3600 | 0 | 2756.8669 | 0 | 126.5489 | 0 | 0.13254 | 0.13254 | 164.3716 | 0 | 0 | 0 | 2756.8669
41269 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 0 | 0 | 3626
43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
43857 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
40758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
53871 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41954 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.099534 | 0.099534 | 30.6417 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
41672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
60253 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
44986 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
44905 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.091114 | 0.091114 | 33.4736 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
44573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40318 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096476 | 0.096476 | 225.8072 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
59997 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
43443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
44248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
40541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
41598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
53598 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
60258 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.093809 | 0.093809 | 232.2272 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
59871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
43668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
41689 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 0 | 0 | 3626
42932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
40036 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077097 | 0.077097 | 335.4229 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
45117 | 0 | 3.0338 | 836.5679 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 2538
44153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
40324 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.096365 | 0.096365 | 226.068 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
43214 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.10342 | 0.10342 | 29.4912 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
53325 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
39941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
44485 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.093973 | 0.093973 | 32.455 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
44703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
40738 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
54144 | 0 | 111.4111 | 803.2414 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
42092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
43828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
41381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
43278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
42374 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.10294 | 0.10294 | 29.6281 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
42949 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 0 | 0 | 3626
43733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
59891 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
40744 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.093809 | 0.093809 | 232.2272 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
40361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
60032 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
40832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
44508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
50865 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
44065 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.097155 | 0.097155 | 31.3921 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
40456 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
44283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
41578 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10115 | 0.10115 | 215.3726 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
45088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46414 | 2296.7405 | 1066
40078 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
51138 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 3600 | 450.0198
41801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
41114 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.089252 | 0.089252 | 34.1719 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
41584 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10098 | 0.10098 | 215.7299 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
44088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
42512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
42109 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 0 | 0 | 3626
51684 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
41201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
41178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
45325 | 0 | 2.2783 | 3600 | 0 | 8201.9365 | 0 | 2689.2478 | 0 | 0.12259 | 0.12259 | 24.8798 | 0 | 0 | 0 | 8201.9365
59882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
43863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
51957 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
41998 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 206.0373 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
60008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
45348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97661 | 3600 | 3515.7798
40498 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
43061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
41296 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.081698 | 0.081698 | 316.5301 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
52776 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
42004 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10555 | 0.10555 | 206.3989 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
42794 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.10464 | 0.10464 | 29.1474 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
41621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
40849 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 0 | 0 | 3626
60226 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
44612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
45123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070829 | 3600 | 254.9849
43258 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 198.3011 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
52230 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
40374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
43698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
40286 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.090815 | 0.090815 | 33.5838 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
51411 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
40309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
43634 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.10056 | 0.10056 | 30.3287 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
44192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
41338 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
43264 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10967 | 0.10967 | 198.6491 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
42881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
42221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
40469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
41214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
42529 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 0 | 0 | 3626
52503 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
60037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
42418 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10935 | 0.10935 | 199.2188 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
41716 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.086268 | 0.086268 | 299.7652 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
40706 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
53049 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
40729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
40084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
44538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
44894 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.091185 | 0.091185 | 33.4476 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
53868 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
42424 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | 199.5708 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
42041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
41309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
41758 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
53595 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
45032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 3600 | 398.6213
41158 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.094818 | 0.094818 | 229.7565 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
43369 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 0 | 0 | 3626
42894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
44118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
41546 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.095116 | 0.095116 | 32.0651 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
41569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
53322 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
40504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
44474 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.094046 | 0.094046 | 32.4297 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
39997 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
42976 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.090392 | 0.090392 | 286.0861 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
40781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
41164 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.094646 | 0.094646 | 230.1734 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
54141 | 0 | 1.1141 | 3600 | 0 | 4010.7991 | 0 | 77.1308 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4010.7991
45378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 1739.5072 | 212
42054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
41989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
42838 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.11117 | 0.11117 | 195.9619 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
41729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44629 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 0 | 0 | 3626
59895 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43018 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
42641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
40417 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
41966 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.099406 | 0.099406 | 30.6812 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
44054 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.097235 | 0.097235 | 31.3662 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
41344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
40343 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
50869 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
40794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
43249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
42461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
42844 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 196.3265 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
41257 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
51142 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
40763 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
43678 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10688 | 0.10688 | 203.8269 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
42136 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.089885 | 0.089885 | 287.7022 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
41677 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
42474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
42989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
43226 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5292 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
44209 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 0 | 0 | 3626
42178 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
42409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
51688 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
45314 | 0 | 1.2892 | 3600 | 0 | 4641.1792 | 0 | 1521.748 | 0 | 0.1231 | 0.1231 | 24.7757 | 0 | 0 | 0 | 4641.1792
41603 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
43481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
41764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
42937 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
43684 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10665 | 0.10665 | 204.2645 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
51961 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
42023 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
42097 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
44938 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096939 | 0.096939 | 224.7287 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
41149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
42386 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10281 | 0.10281 | 29.6666 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
60216 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
42149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
52780 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43789 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 0 | 0 | 3626
43283 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
40837 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
43024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
40275 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.090815 | 0.090815 | 33.5838 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
44741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
40918 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
52234 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
44574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
40876 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.075344 | 0.075344 | 343.2274 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
42443 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
44944 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.096712 | 0.096712 | 225.256 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
42829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
42517 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
44518 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.099982 | 0.099982 | 217.8901 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
41183 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
51415 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
41126 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.089133 | 0.089133 | 34.2174 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
40889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
43357 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
43669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
40695 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
42184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
45049 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 0 | 0 | 3626
52507 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
42863 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
44524 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.099748 | 0.099748 | 218.4014 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
44321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
42598 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
44617 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
43703 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
44098 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 210.7052 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
53053 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
42556 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.091688 | 0.091688 | 282.0421 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
44929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
42806 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1872 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
42569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44197 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
44963 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
40924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
41535 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.095116 | 0.095116 | 32.0651 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
44104 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.10313 | 0.10313 | 211.2294 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
53872 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
59970 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075682 | 0.075682 | 1366.7668 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
44509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
44994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 3600 | 3042.1335
43777 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
53599 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
43438 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
44543 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
45358 | 0 | 4.4109 | 760.392 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.13264 | 0.13264 | 164.2437 | 0 | 1.1039 | 0 | 3354
40004 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075673 | 0.075673 | 1366.9297 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
43646 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.3765 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
45037 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514
41955 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.099406 | 0.099406 | 30.6813 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
44123 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
43409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
59883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
53326 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
45364 | 0 | 3.0632 | 3600 | 0 | 11027.4678 | 0 | 506.1954 | 0 | 0.13099 | 0.13099 | 166.3094 | 0 | 0 | 0 | 11027.4678
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
43396 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.087357 | 0.087357 | 296.0252 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
59961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
44981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091481 | 3600 | 329.3326
39955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
45383 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
39993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9379 | 1453.9523 | 21719
44698 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
60254 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
54145 | 0 | 445.6443 | 200.8103 | 0 | 89490 | 0 | 1720.9617 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 89490
45349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 964.3096 | 3767
60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
43215 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5293 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
44906 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.091028 | 0.091028 | 33.5052 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
40319 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096476 | 0.096476 | 225.8072 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
39964 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
60259 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 232.4445 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
40339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
44669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
43444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
40413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
59872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
40424 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075682 | 0.075682 | 1366.7668 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
40325 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096276 | 0.096276 | 226.2771 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
40384 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
39942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
40759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
44278 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
44656 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077388 | 0.077388 | 334.1608 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
40310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
42375 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.10281 | 0.10281 | 29.6666 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
41215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
44486 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.093884 | 0.093884 | 32.4857 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
40739 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
41253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41224 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
44249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
41599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
40745 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 232.4445 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
40730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
41644 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
40362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
44066 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.097058 | 0.097058 | 31.4236 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
41264 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076017 | 0.076017 | 1360.7428 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
41115 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.089133 | 0.089133 | 34.2175 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
41579 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10115 | 0.10115 | 215.3726 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
43858 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
42904 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
41570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
42895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
42933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
42019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
44236 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.08043 | 0.08043 | 321.5206 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
43829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
44284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
40542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
41585 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10085 | 0.10085 | 216.0169 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
42064 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
45326 | 0 | 8.4257 | 2035.1958 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.12196 | 0.12196 | 25.0073 | 0 | 2.277 | 0 | 17148
43279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
42795 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1873 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
41202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
42055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
42093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
41999 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 206.0373 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
45118 | 0 | 11.2198 | 226.2079 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2538
40804 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
41684 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076083 | 0.076083 | 1359.5718 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8565 | 574.1851 | 1066
43864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
42439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
41382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
42005 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1054 | 0.1054 | 206.6893 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
43250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
42484 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
60227 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
43635 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.3765 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
43259 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 198.3011 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
43816 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 308.5219 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
41179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
42475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
43324 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
40287 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.090815 | 0.090815 | 33.5838 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
60009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
42410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
60033 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 3600 | 942.9915
42513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
40050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
43265 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10951 | 0.10951 | 198.9286 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
44584 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
42859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
42944 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076083 | 0.076083 | 1359.5718 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42419 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10935 | 0.10935 | 199.2188 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
40079 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
43315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
42882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
44895 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.091027 | 0.091027 | 33.5053 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
43353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
40707 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
44164 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
43699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
60038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
44575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
42042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
44475 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.093884 | 0.093884 | 32.4857 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
40470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
44613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
43062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
45076 | 0 | 20.8583 | 151.8342 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.11149 | 0.11149 | 231.9413 | 0 | 5.7565 | 0 | 3167
42830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
41159 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.094818 | 0.094818 | 229.7565 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
42425 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.109 | 0.109 | 199.8534 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
43744 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
40085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
40499 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
44959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
41547 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.095116 | 0.095116 | 32.0651 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
42104 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076091 | 0.076091 | 1359.4266 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
45004 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841
44155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
44193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
43670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
42839 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.11117 | 0.11117 | 195.9619 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
41165 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.094509 | 0.094509 | 230.5081 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
44055 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.097058 | 0.097058 | 31.4236 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
40782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
44539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
59886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
43773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
41967 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.099406 | 0.099406 | 30.6812 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
43735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
41339 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
44930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
39959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
59998 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
44119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
45033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74852 | 686.6863 | 514
45315 | 0 | 4.7678 | 3600 | 0 | 17164.125 | 0 | 5627.7666 | 0 | 0.12196 | 0.12196 | 25.0074 | 0 | 0 | 0 | 17164.125
43679 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10688 | 0.10688 | 203.8269 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
42845 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1108 | 0.1108 | 196.6194 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
44995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1519.2931 | 4748
40844 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076123 | 0.076123 | 1358.849 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
40037 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077097 | 0.077097 | 335.4229 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
42462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
40379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
44510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
43227 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5292 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
41345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
41730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
45379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76171 | 278.3211 | 212
41759 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
59962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
59884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
60217 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.088402 | 0.088402 | 34.5002 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
39994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
41219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
44939 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096939 | 0.096939 | 224.7287 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
44090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
39956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
43685 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | 204.6162 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
60272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
40276 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.090812 | 0.090812 | 33.5847 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
43302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
41765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
42387 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10281 | 0.10281 | 29.6666 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
40340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
42990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
42524 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076155 | 0.076155 | 1358.2756 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
43019 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
40376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
41639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 241.0774 | 3767
40457 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
44519 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.099982 | 0.099982 | 217.8901 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
40760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
44945 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096531 | 0.096531 | 225.6799 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
41254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
41127 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.089133 | 0.089133 | 34.2174 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
40696 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.088402 | 0.088402 | 34.5002 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
43025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
42150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
42899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
44562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
41216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
43482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
44099 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 210.7052 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
42179 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
43364 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076352 | 0.076352 | 1354.7802 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
41297 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.081698 | 0.081698 | 316.5301 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
41636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
42059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
41674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
44525 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.09956 | 0.09956 | 218.8123 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
42807 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1872 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
41536 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.095112 | 0.095112 | 32.0663 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
40890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
42185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
40731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
42020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
44142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
45359 | 0 | 19.1445 | 175.1943 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.13264 | 0.13264 | 164.2437 | 0 | 4.7913 | 0 | 3353.9998
42934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
40799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
42896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
40919 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
41571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
44105 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10293 | 0.10293 | 211.6508 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
43280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
41956 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.099402 | 0.099402 | 30.6825 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
43647 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.3765 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
44624 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076489 | 0.076489 | 1352.3461 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
40925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
42479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
42570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
41717 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.086268 | 0.086268 | 299.7652 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
42056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
60255 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
43722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
42440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
40320 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096476 | 0.096476 | 225.8072 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
44322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
40834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
45365 | 0 | 12.2527 | 3499.0535 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.12967 | 0.12967 | 168.0007 | 0 | 1.0292 | 0 | 42873
43319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
42599 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
43216 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5304 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
40796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
44907 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.091028 | 0.091028 | 33.5052 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
41180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
43410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
44579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
44982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 3600 | 2226.2886
42514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
42476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
40740 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
42977 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.090392 | 0.090392 | 286.0861 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
44204 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076489 | 0.076489 | 1352.3461 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
43902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
60260 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 232.4445 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
42376 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 29.6678 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
43439 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
42411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
44159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
44487 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.093884 | 0.093884 | 32.4857 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
43354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
44670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
43316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
43445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
40326 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096276 | 0.096276 | 226.2771 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
59873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
41580 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10115 | 0.10115 | 215.3726 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
43739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
44576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
44960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
44614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
44699 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
44067 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.097058 | 0.097058 | 31.4236 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
41116 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.089129 | 0.089129 | 34.2189 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
39943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
45162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7516 | 363.4881 | 21719
42137 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.089885 | 0.089885 | 287.7022 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
44705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
40746 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 232.4445 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
44999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12088 | 3600 | 435.1709
43784 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076587 | 0.076587 | 1350.6256 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
42000 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 206.0373 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
44540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
44156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
45327 | 0 | 33.7029 | 508.799 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.12196 | 0.12196 | 25.0073 | 0 | 9.1079 | 0 | 17148
42796 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1885 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
59887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
44279 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
43671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
40363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
40237 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
44120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
39960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
44285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
43774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
41586 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10085 | 0.10085 | 216.0169 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
43260 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 198.3011 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
40657 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
60228 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
44931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
45044 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.084043 | 0.084043 | 1230.8024 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
40877 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.075344 | 0.075344 | 343.2274 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
45380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0468 | 69.5803 | 212
43636 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.378 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
40380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
45034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 185.68 | 514
43859 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
40288 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.090815 | 0.090815 | 33.5838 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
44996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 379.8233 | 4748
41497 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
41203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
43865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
45090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 143.5463 | 1066
42420 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10935 | 0.10935 | 199.2188 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
42006 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1054 | 0.1054 | 206.6893 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
44511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
60273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
41220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
59963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
41917 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
59885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44896 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.091023 | 0.091023 | 33.507 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
39995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
39957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
40708 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.088405 | 0.088405 | 34.4993 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
45119 | 0 | 44.8791 | 56.552 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.626 | 0 | 2538
44091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
41640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
41160 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.094818 | 0.094818 | 229.7565 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
41623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
45125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 3600 | 3771.9661
43177 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42557 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.091688 | 0.091688 | 282.0421 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
59971 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43266 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10951 | 0.10951 | 198.9286 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
40415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
39965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
40377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44476 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.093879 | 0.093879 | 32.4874 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
42337 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
40005 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
45351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 60.2693 | 3767
41601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
41548 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.095116 | 0.095116 | 32.0651 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
41255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
40385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
42840 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.11117 | 0.11117 | 195.9619 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
60039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
60034 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
42883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
41217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
41077 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42426 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.109 | 0.109 | 199.8534 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
42060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
60248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
44056 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.097052 | 0.097052 | 31.4253 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
42021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
40086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
40080 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
40312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
41225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
43397 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.087357 | 0.087357 | 296.0252 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
42757 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
41968 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.099406 | 0.099406 | 30.6812 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
41637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
43680 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10688 | 0.10688 | 203.8269 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
40425 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
42043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
41166 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.094509 | 0.094509 | 230.5081 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
43597 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
41645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
45316 | 0 | 19.0713 | 939.005 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.12193 | 0.12193 | 25.0145 | 0 | 1.8812 | 0 | 17908
40732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
42897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
42480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
40500 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
40506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
44857 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
43228 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5292 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
42441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
44940 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096939 | 0.096939 | 224.7287 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
42095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
42905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
44657 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077388 | 0.077388 | 334.1608 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
41572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
42846 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1108 | 0.1108 | 196.6194 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
40783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
42057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
60218 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.088402 | 0.088402 | 34.5002 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
44437 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
43320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
41181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
41265 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
40277 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.090812 | 0.090812 | 33.5847 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
42388 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10281 | 0.10281 | 29.6666 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
42065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
41340 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
40835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
44017 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
44520 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.099982 | 0.099982 | 217.8901 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
41992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
41346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
40797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
43686 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | 204.6162 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
45277 | 21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21719
42463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
42515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
40805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
43252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
40697 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.088402 | 0.088402 | 34.5002 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
44100 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 210.7052 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
44237 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.08043 | 0.08043 | 321.5206 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
41128 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.089133 | 0.089133 | 34.2174 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
44160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
41760 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
43701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
42477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
41685 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
41766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
42412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
41537 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.095112 | 0.095112 | 32.0663 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
44946 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096531 | 0.096531 | 225.6799 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
43740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
40106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
43317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
45360 | 0 | 76.5778 | 43.7986 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.13264 | 0.13264 | 164.2437 | 0 | 19.1653 | 0 | 3353.9998
42808 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1872 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
43325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
41152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
43020 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
44541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
41957 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.099402 | 0.099402 | 30.6825 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
43817 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 308.5219 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
44577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81715 | 2252.9409 | 1841.0001
43026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
40526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
44526 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.09956 | 0.09956 | 218.8123 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
42832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
42945 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
44563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
44585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
43648 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.3765 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
60256 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
44121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
43775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
42180 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
40321 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096476 | 0.096476 | 225.8072 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
44157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
43672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
59888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
43217 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10328 | 0.10328 | 29.5304 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
45381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 17.3951 | 212
44106 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10293 | 0.10293 | 211.6508 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
42186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
41366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
39961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
45035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0728 | 46.42 | 514
44143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
44908 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.091028 | 0.091028 | 33.5052 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
45077 | 0 | 83.4331 | 37.9585 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.11149 | 0.11149 | 231.9413 | 0 | 23.0261 | 0 | 3167
43737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
60274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
40741 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
40920 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
43745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
42105 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
40381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
42377 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 29.6678 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
59964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
40342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
40926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
45366 | 0 | 49.011 | 874.7634 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.12967 | 0.12967 | 168.0007 | 0 | 4.1169 | 0 | 42873
41786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
39996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
44997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 94.9558 | 4748
44512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
44488 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.093884 | 0.093884 | 32.4857 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
45005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80382 | 1688.1962 | 1357
41221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
41581 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10115 | 0.10115 | 215.3726 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
40762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
41117 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.089129 | 0.089129 | 34.2189 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
44092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
39974 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
42600 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
59999 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
40416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
39969 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
40327 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096276 | 0.096276 | 226.2771 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
41641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
40845 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
44068 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.097058 | 0.097058 | 31.4236 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
40038 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077097 | 0.077097 | 335.4229 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
42001 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 206.0373 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
40394 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 2076.0527 | 4748
45352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1162 | 2.7635 | 3767
40389 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
41256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
42797 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.10449 | 0.10449 | 29.1885 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
42901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
43440 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
42022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
40747 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 232.4445 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
41229 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
41234 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
43446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
41676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
45328 | 0 | 134.8116 | 127.1997 | 0 | 17148 | 0 | 5622.479 | 0 | 0.12196 | 0.12196 | 25.0073 | 0 | 36.4314 | 0 | 17148
43261 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 198.3011 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
42061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
59874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
41649 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
40344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
43637 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.1004 | 0.1004 | 30.378 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
43282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
42525 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
41587 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10085 | 0.10085 | 216.0169 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
40458 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.074537 | 0.074537 | 346.9405 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
41654 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
42909 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
44700 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
42936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
40764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
42421 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10935 | 0.10935 | 199.2188 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
40307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
42442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
44706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
42069 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
42914 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
42007 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1054 | 0.1054 | 206.6893 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
44897 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.091023 | 0.091023 | 33.507 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
42096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
42481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
42626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
40364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
41604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
40809 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
40727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
41182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
44280 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
43365 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
42074 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
41298 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.081698 | 0.081698 | 316.5301 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
41161 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.094818 | 0.094818 | 229.7565 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
40836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
43267 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10951 | 0.10951 | 198.9286 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
43321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
44286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
42489 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
42024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
41567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
44477 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.093879 | 0.093879 | 32.4874 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
42862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
40814 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
41204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
43466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
43329 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
44581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
42516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
42427 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.109 | 0.109 | 199.8534 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
43284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
43860 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
44589 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
42841 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.11117 | 0.11117 | 195.9619 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
44057 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.097052 | 0.097052 | 31.4253 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
42494 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
43866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
41718 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.086268 | 0.086268 | 299.7652 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
44169 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
44161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
44625 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
43356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
44726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
44962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
41624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
41167 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.094509 | 0.094509 | 230.5081 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
43334 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
43749 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
43681 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10688 | 0.10688 | 203.8269 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
43741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
45120 | 0 | 179.5163 | 14.138 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5042 | 0 | 2538
44616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
45317 | 0 | 76.285 | 234.7513 | 0 | 17908 | 0 | 5871.668 | 0 | 0.12193 | 0.12193 | 25.0145 | 0 | 7.5249 | 0 | 17908
41184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
45126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 1822.2062 | 7637
44542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
42407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
45009 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357
42847 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.1108 | 0.1108 | 196.6194 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
44594 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
44306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
45001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 609.1951 | 1840.9999
41147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
44122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
42864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
59939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
42978 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.090392 | 0.090392 | 286.0861 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
44941 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096939 | 0.096939 | 224.7287 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
44205 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
40266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090776 | 0.090776 | 33.5983 | 0 | 0 | 0 | 35808
44174 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
39966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
50903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43687 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | 204.6162 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
40219 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
42827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
43886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
43776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
45382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7494 | 4.3488 | 212
43704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
51176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
43754 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
39962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
40639 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
40386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
44521 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.099982 | 0.099982 | 217.8901 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
51722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
43667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
40686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.088366 | 0.088366 | 34.5143 | 0 | 0 | 0 | 35808
45036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2913 | 11.605 | 514
44947 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.096531 | 0.096531 | 225.6799 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
44964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
51995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41479 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
45014 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941
40382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
40290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
45146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 3600 | 595.2634
43785 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
41226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
42138 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.089885 | 0.089885 | 287.7022 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
52814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
41899 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
39991 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
40784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
44101 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 210.7052 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
44544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
52268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44527 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.09956 | 0.09956 | 218.8123 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
41222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
41526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.095057 | 0.095057 | 32.0849 | 0 | 0 | 0 | 35808
41646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
51449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40411 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43159 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
44507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
52541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
44124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
41251 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
42319 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
45361 | 0 | 306.3113 | 10.9496 | 824.636 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.13264 | 0.13264 | 164.2437 | 0 | 76.6611 | 0 | 3353.9998
53087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
44107 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.10293 | 0.10293 | 211.6508 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
42464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
40107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
45045 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
44087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
40878 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.075344 | 0.075344 | 343.2274 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
53906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 1673.808 | 925
41671 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
41946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.099341 | 0.099341 | 30.7014 | 0 | 0 | 0 | 35808
41059 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
53633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
40390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
42066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
45347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 701
45367 | 0 | 681.8846 | 62.8743 | 0 | 42873 | 0 | 1968.0055 | 0 | 0.12967 | 0.12967 | 168.0007 | 0 | 57.2784 | 0 | 42873
41550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
42931 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
53360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40322 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096476 | 0.096476 | 225.8072 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
42739 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
60276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
54179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
42091 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
40345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
60240 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
43579 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
59914 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40225 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
40021 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 0 | 0 | 3626
43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 29.5486 | 0 | 0 | 0 | 35808
42558 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.091688 | 0.091688 | 282.0421 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
41230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
40303 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
40831 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
40742 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.093919 | 0.093919 | 231.9563 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
41970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
50899 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
44839 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
40765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
42486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
44564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
40645 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
41367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
42511 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
51172 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40723 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
41582 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10115 | 0.10115 | 215.3726 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
44419 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43351 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
42482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
51718 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
41485 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
43326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
42366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10274 | 0.10274 | 29.6862 | 0 | 0 | 0 | 35808
43230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
51991 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41563 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
43398 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.087357 | 0.087357 | 296.0252 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
44144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
43999 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
44611 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
41787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
42002 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 206.0373 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
41905 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
52810 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40441 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 0 | 0 | 3626
44586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
44191 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
45259 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
52264 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.089073 | 0.089073 | 34.2406 | 0 | 0 | 0 | 35808
42910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
41983 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
42390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
44582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
43165 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
43262 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | 198.3011 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
43771 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
51445 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
44166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
40093 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
42325 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
45031 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
52537 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
44658 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.077388 | 0.077388 | 334.1608 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
43243 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
42445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
42422 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10935 | 0.10935 | 199.2188 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
40513 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
42070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
53083 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10442 | 0.10442 | 29.2075 | 0 | 0 | 0 | 35808
59955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
41130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
41065 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
44984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1481 | 519.0132 | 4748
42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
41281 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 0 | 0 | 3626
43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
39986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
53902 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
42745 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
42403 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
45006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 456.4882 | 1357
41353 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41162 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.094818 | 0.094818 | 229.7565 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
53629 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
45002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0881 | 152.2988 | 1840.9999
42810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
40406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
43626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10032 | 0.10032 | 30.4009 | 0 | 0 | 0 | 35808
44238 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.08043 | 0.08043 | 321.5206 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
43585 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
53356 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
59940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
59875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
42865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
42842 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.11117 | 0.11117 | 195.9619 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
41143 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
41773 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
54175 | 0 | 3.036 | 849.7947 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
39967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
59890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
41246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
44845 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
59915 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
39963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
43705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
42490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
43033 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
50900 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43682 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10688 | 0.10688 | 203.8269 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
42823 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
43650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
41701 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 0 | 0 | 3626
44886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090948 | 0.090948 | 33.5346 | 0 | 0 | 0 | 35808
40387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
44425 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
41666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
51173 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
42193 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43818 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 308.5219 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
44005 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
51719 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43663 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
44942 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.096939 | 0.096939 | 224.7287 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
41227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
42926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
51992 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
44910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
44466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.093802 | 0.093802 | 32.5142 | 0 | 0 | 0 | 35808
45265 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
43467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
44545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
40933 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
52811 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44923 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
42086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
41647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
41205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
44522 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.099982 | 0.099982 | 217.8901 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
60045 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
41643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3523 | 38.0747 | 1840.9999
52265 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42613 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
44125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
44590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
42961 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 0 | 0 | 3626
45078 | 0 | 333.7325 | 9.4896 | 128.5991 | 3038.4009 | 0 | 117.4942 | 0 | 0.11149 | 0.11149 | 231.9413 | 0 | 92.1045 | 0 | 3167
40094 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
40826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.096968 | 0.096968 | 31.4528 | 0 | 0 | 0 | 35808
44490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
44503 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
42907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
44102 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 210.7052 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
51446 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
45385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 418.452 | 925
52538 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
43453 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
44170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
42067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
53084 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44083 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
45362 | 0 | 1205.7198 | 2.7817 | 824.6361 | 2529.3638 | 0 | 116.1057 | 0 | 0.13264 | 0.13264 | 164.2437 | 0 | 301.7577 | 0 | 3354
60277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
40514 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.12138 | 0.12138 | 25.1266 | 0 | 0 | 0 | 35808
44307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
44070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
44713 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
53903 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
43346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
42885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
45343 | 0 | 6.1625 | 113.7519 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 2.0007 | 0 | 701
42121 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 0 | 0 | 3626
53630 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
60265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
60010 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.074638 | 0.074638 | 346.4712 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
44293 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
40766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
53357 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
60205 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.088473 | 0.088473 | 34.4727 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
40052 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.0772 | 0.0772 | 334.9743 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
41354 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
45330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15626 | 3600 | 562.5247
42045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
54176 | 0 | 11.2279 | 229.7845 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
60241 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
40753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
40262 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.090884 | 0.090884 | 33.5583 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
44186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
43873 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
40304 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
59916 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61043 | 3600 | 2197.5332
43327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
50901 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 3600 | 4023.98
41774 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
41593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
42026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
43766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
40785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
45133 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
40295 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
51174 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40724 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
44587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
40861 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 0 | 0 | 3626
40472 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.074638 | 0.074638 | 346.4712 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
59943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
51720 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
45026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 3600 | 340.5588
43286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
40682 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.088473 | 0.088473 | 34.4727 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
39971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
40715 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
51993 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
60162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
43034 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
41564 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
42465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
40104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
43273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
52812 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
59956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
42446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
43747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
41555 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
39987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
41984 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
52266 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41312 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.081856 | 0.081856 | 315.9224 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
40524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
40391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
40654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
42541 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 0 | 0 | 3626
42433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
43305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
42194 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
41522 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.09522 | 0.09522 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
51447 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8908 | 114.122 | 1357
40407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
41975 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
43244 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
52539 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
41364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
41494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
59941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
53085 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43235 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
41247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
44565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
40934 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
41231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
39968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
43706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
41732 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.086443 | 0.086443 | 299.1566 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
42853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
42404 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
53904 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
41784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
42395 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
53631 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41942 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.099521 | 0.099521 | 30.6458 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
43381 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 0 | 0 | 3626
44966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
40388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
44145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
43693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
41144 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
43174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
53358 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
42614 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
43044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
42927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
41135 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
44546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
54177 | 0 | 44.9116 | 57.4461 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
42992 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.090576 | 0.090576 | 285.5053 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
42334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
42824 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
50902 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
42815 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
43202 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.1034 | 0.1034 | 29.4951 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
43725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
42911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
44126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
43454 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
51175 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
41648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
44533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
44641 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 0 | 0 | 3626
41074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
51721 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
43655 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
40827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
43664 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
51994 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 104.613 | 925
44985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5925 | 129.7533 | 4748
42908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
44113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
52813 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
42071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
44714 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
42754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
42624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
42507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
42152 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.090069 | 0.090069 | 287.1142 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
44915 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
42362 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.10293 | 0.10293 | 29.6321 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
52267 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44924 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
42068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
45373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 3600 | 2812.6238
40347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
51448 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
43464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
50924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
44495 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
52540 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44221 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 0 | 0 | 3626
40808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
44294 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
44504 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
51197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
60266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
53086 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
44607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
40334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
44075 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
44724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
51743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
53905 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
40892 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.075502 | 0.075502 | 342.5073 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
41102 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.08924 | 0.08924 | 34.1766 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
42488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
53632 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
44084 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
52016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
42491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
44434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
40754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
43874 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
44304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
53359 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
45335 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675
52835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
54178 | 0 | 179.6466 | 14.3615 | 0 | 2580 | 0 | 49.6154 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2580
43767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
42027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
45344 | 0 | 22.7904 | 30.7585 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 7.3989 | 0 | 701
52289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
43801 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 0 | 0 | 3626
59913 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
44014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
60230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
42782 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.10462 | 0.10462 | 29.1515 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
42572 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.091886 | 0.091886 | 281.4351 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
51470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
50898 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
45027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63949 | 856.9277 | 548
43331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
43287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
45134 | 0 | 0.14709 | 3600 | 529.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5417
40291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
42014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
52562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51171 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
60242 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
45274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 3600 | 14881.584
45144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 3600 | 8483.9287
44168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
53108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
40305 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
51717 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
59957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
43274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
53927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
39988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
43622 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.10055 | 0.10055 | 30.3336 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
44591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
51990 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
60046 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
40105 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
41187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
40711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
43412 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.087575 | 0.087575 | 295.2906 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
53654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40725 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
52809 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
45061 | 0 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 0 | 0 | 3626
40095 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
40525 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
42434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
40408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
53381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
52263 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
42867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
45008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5631 | 28.5305 | 1357
41565 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
44171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
51444 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
54200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41365 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
41174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
44882 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.091168 | 0.091168 | 33.4535 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
41248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
43707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
52536 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
40529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
59930 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40063 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
44672 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | 333.255 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
40515 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
41785 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41985 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
53082 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
41668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
50920 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
44967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
43751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
40483 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
53901 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
43045 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
59980 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075682 | 0.075682 | 1366.7668 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
51193 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43245 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
42928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
41369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
53628 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
43694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
44462 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.09403 | 0.09403 | 32.4355 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
42205 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
41355 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
44547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
41323 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
51739 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44252 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.080649 | 0.080649 | 320.649 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
53355 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
40016 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075673 | 0.075673 | 1366.9297 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 2188.7117 | 4941.0005
42088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
44954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
40945 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
42405 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
52012 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
54174 | 0 | 0.44912 | 3600 | 0 | 1616.8193 | 0 | 31.0927 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1616.8193
44127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
41743 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
50891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
42625 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
52831 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
41775 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
51164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41145 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
44042 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.097217 | 0.097217 | 31.3721 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
45387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3685 | 26.1532 | 925
59944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
43003 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
43465 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43832 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.084061 | 0.084061 | 307.6355 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
52285 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
42508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
51710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
39972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
44725 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
43049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
60279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
42825 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
51466 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42163 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
43348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
43035 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
40348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
44305 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
45374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1251 | 1230.3458 | 3845
52802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
52558 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
45302 | 0 | 1.4629 | 3600 | 0 | 5266.5068 | 0 | 1726.7802 | 0 | 0.12298 | 0.12298 | 24.7993 | 0 | 0 | 0 | 5266.5068
41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
40436 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.075682 | 0.075682 | 1366.7668 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
40903 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
43665 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
52256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
45092 | 0 | 0.19272 | 3600 | 0 | 693.8026 | 0 | 26.8292 | 0 | 0.1131 | 0.1131 | 228.6436 | 0 | 0 | 0 | 693.8026
40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
43885 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
53104 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
60267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
42209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
51437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
42583 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
45145 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370
42195 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
53923 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44925 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
52529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
42811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
44188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
60206 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.088398 | 0.088398 | 34.5019 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
40755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
60040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
43423 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
53650 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077089 | 0.077089 | 335.457 | 0 | 0 | 0 | 3431
40949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
53894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
40263 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.090808 | 0.090808 | 33.5864 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
44505 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
43768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
53377 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40935 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
41595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
40088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
53621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44683 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
43651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
41652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
54196 | 0 | 1.2132 | 1285.8267 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
53348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
45028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 231.7132 | 548
44085 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
40477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 0 | 0 | 3431
42015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
44263 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
59931 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41276 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076017 | 0.076017 | 1360.7428 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
59904 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42615 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
40683 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.088398 | 0.088398 | 34.5019 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
59958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
44911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
45345 | 0 | 91.1617 | 7.6896 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 29.5955 | 0 | 701
43843 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
50921 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
39989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
50887 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
41188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
41317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | 316.5763 | 0 | 0 | 0 | 3431
43469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
51194 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
45103 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643
51160 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
40409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
60243 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
42868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
43455 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
42072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
44491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
51740 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51706 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40306 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
41523 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.095105 | 0.095105 | 32.0686 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.086254 | 0.086254 | 299.8115 | 0 | 0 | 0 | 3431
60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
41175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
41249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
44729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
43708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
52013 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51979 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
41348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
40812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
40726 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
44071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
44715 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
52832 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
52798 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
44968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
42855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
42997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.090378 | 0.090378 | 286.1303 | 0 | 0 | 0 | 3431
41696 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076083 | 0.076083 | 1359.5718 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
44309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
52286 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
41566 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
52252 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41943 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.099394 | 0.099394 | 30.6848 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
42929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
43695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
44548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
42492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
45331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1585.7292 | 1675
44295 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
51467 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51433 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
42157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.089871 | 0.089871 | 287.7469 | 0 | 0 | 0 | 3431
41986 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
44955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
41768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
44128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
52559 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
52525 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
60231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
40829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
43875 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
43332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
44535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
53105 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
53071 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43203 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.10327 | 0.10327 | 29.5327 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
43246 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
45388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8611 | 2.8299 | 925
40897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.075332 | 0.075332 | 343.2822 | 0 | 0 | 0 | 3431
40292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
53924 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
45149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5351 | 1313.5094 | 21719
53890 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42956 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076083 | 0.076083 | 1359.5718 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
44115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
41738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
42406 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
53651 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
45135 | 0 | 0.99436 | 2608.7087 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 0 | 2594
53617 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
44592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
45375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5006 | 307.5865 | 3845
43349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
42577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.091673 | 0.091673 | 282.0882 | 0 | 0 | 0 | 3431
53378 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42363 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.10279 | 0.10279 | 29.6701 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
40712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
53344 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
41146 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
42998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
54197 | 0 | 8.2014 | 190.2111 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
54163 | 0 | 1.9851 | 1322.8647 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
60268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
40110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
44172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
60047 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
59932 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42826 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
40336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
59905 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.087341 | 0.087341 | 296.0811 | 0 | 0 | 0 | 3431
40096 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
41552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
44189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
42188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
50922 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
50888 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41103 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.089122 | 0.089122 | 34.2216 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
43666 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
40530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
42116 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076091 | 0.076091 | 1359.4266 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
51195 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
43769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
51161 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077372 | 0.077372 | 334.2298 | 0 | 0 | 0 | 3431
40898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
41972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
40516 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
51741 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
44926 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
51707 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
45012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 547.1779 | 4941.0005
42016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
40928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
42783 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.10448 | 0.10448 | 29.1908 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
52014 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
45029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 57.9283 | 548
41370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
51980 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44506 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
42578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
43232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
41356 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
44257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.080414 | 0.080414 | 321.5869 | 0 | 0 | 0 | 3431
52833 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
52799 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
59959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
59945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
39990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
52287 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
52253 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44086 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
41790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
43418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
43623 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.10039 | 0.10039 | 30.3809 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
39973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
42436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
40856 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076123 | 0.076123 | 1358.849 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
41776 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
42392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
51468 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.083801 | 0.083801 | 308.5893 | 0 | 0 | 0 | 3431
51434 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
45346 | 0 | 364.647 | 1.9224 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 118.3819 | 0 | 701
52560 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
52526 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
44678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
53106 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
41132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
60239 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
43036 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
53072 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44883 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.091013 | 0.091013 | 33.5105 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
42856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
45097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.11137 | 0.11137 | 232.1955 | 0 | 0 | 0 | 3431
40302 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.4676e-06 | 2.4676e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
53925 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
43448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
53891 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
44258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
53652 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
41233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
53618 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
42812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
40722 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.7504e-06 | 1.7504e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
42196 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
53379 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42536 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076155 | 0.076155 | 1358.2756 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
60011 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
53345 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
44463 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.09387 | 0.09387 | 32.4907 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
42090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
41562 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.2893e-06 | 4.2893e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
54198 | 0 | 30.3307 | 51.4331 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40053 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077089 | 0.077089 | 335.457 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
54164 | 0 | 7.3413 | 357.7026 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
44708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
43652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
41653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
44536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
59933 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
40936 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
59906 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
41982 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 7.4313e-06 | 7.4313e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
44116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
50923 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
50889 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
45098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 3600 | 537.3431
42510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
44043 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.097042 | 0.097042 | 31.4288 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
43242 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1999e-05 | 1.1999e-05 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
44912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
51196 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51162 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40473 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
45376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0022 | 76.8966 | 3845
42616 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
43350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
44288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
51742 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51708 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
42402 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.1315e-05 | 1.1315e-05 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
43376 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076352 | 0.076352 | 1354.7802 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
42073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
60269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
52015 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
51981 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
40059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
44610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
40337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
45303 | 0 | 5.4102 | 3600 | 0 | 19476.7266 | 0 | 6386.0215 | 0 | 0.12186 | 0.12186 | 25.0285 | 0 | 0 | 0 | 19476.7266
43456 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
41142 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.8602e-06 | 1.8602e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
52834 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41313 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | 316.5763 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
52800 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
40813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
43868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
40757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
44072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
52288 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
52254 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42822 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 1.3777e-05 | 1.3777e-05 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
43770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
44716 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
51469 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
51435 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
43662 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 8.2053e-06 | 8.2053e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
60207 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.088366 | 0.088366 | 34.5143 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
41733 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.086254 | 0.086254 | 299.8115 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
52561 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
41319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
45030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8399 | 14.4821 | 548
42493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
45332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9064 | 428.7811 | 1675
44310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
44636 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076489 | 0.076489 | 1352.3461 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
52527 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
42017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
40264 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090776 | 0.090776 | 33.5983 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
45128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058937 | 3600 | 212.1731
53107 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
44296 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
44922 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 2.3453e-06 | 2.3453e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
53073 | 0 | 29.3652 | 89.4256 | 0 | 2626 | 0 | 50.5 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2626
39985 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
53926 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
60232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
40405 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
44502 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 3.4723e-06 | 3.4723e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
42993 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.090378 | 0.090378 | 286.1303 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
40293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
53653 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
42437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
41245 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43876 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
40684 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.088366 | 0.088366 | 34.5143 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
53380 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
60041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
42999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
41665 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
44082 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 5.2361e-06 | 5.2361e-06 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
41177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
45150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1404 | 328.3773 | 21719
54199 | 0 | 121.3227 | 12.8583 | 0 | 1560 | 0 | 30 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1560
40089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
42925 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
40713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
44216 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076489 | 0.076489 | 1352.3461 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
45136 | 0 | 3.6774 | 705.3948 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 2594
42153 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.089871 | 0.089871 | 287.7469 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
45342 | 0 | 0.91162 | 768.963 | 0 | 701 | 0 | 20.1321 | 0 | 4.4537e-05 | 4.4537e-05 | 3600 | 0 | 0.29595 | 0 | 701
42085 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
44173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
42159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
41524 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.095057 | 0.095057 | 32.0849 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
43697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
40825 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
50856 | 21719 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30740
51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60048 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
41553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42505 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
40899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
44957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
40509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
51863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40893 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.075332 | 0.075332 | 343.2822 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
40097 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
60176 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.065162 | 0.065162 | 1626.7159 | 21.6895 | 30.8283 | 0 | 15765
43753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
43345 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
52136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40251 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.067883 | 0.067883 | 1561.5173 | 20.8202 | 30.8283 | 0 | 15765
52955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
44537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
41944 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.099341 | 0.099341 | 30.7014 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
44605 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
52409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43796 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.076587 | 0.076587 | 1350.6256 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
40517 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
51590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44185 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
45013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1199 | 136.7945 | 4941.0005
42573 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.091673 | 0.091673 | 282.0882 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
40671 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.065162 | 0.065162 | 1626.7159 | 21.6895 | 30.8283 | 0 | 15765
44117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
41349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
52682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43765 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
53228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
43419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
45377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.4929 | 3.5259 | 3845
54047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50876 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
45025 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548
43204 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 29.5486 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
41357 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
53774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41511 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.072742 | 0.072742 | 1457.2109 | 19.4295 | 30.8283 | 0 | 15765
51149 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
53501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
60249 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
51695 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
43413 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.087341 | 0.087341 | 296.0811 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
42393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
54320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
40313 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096459 | 0.096459 | 225.8472 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
44679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
51968 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
52787 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
41777 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
41931 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.077593 | 0.077593 | 1366.103 | 18.2147 | 30.8283 | 0 | 15765
40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
52241 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
45056 | 0 | 0.83691 | 3600 | 175.1073 | 2837.7637 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.084043 | 0.084043 | 1230.8024 | 0 | 0 | 0 | 3012.8711
42364 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10274 | 0.10274 | 29.6862 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
51319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
41133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
40733 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
51422 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
41240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
44259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
51865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
52514 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
44673 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077372 | 0.077372 | 334.2298 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
53060 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
43191 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.081978 | 0.081978 | 1293.0311 | 17.2404 | 30.8283 | 0 | 15765
43037 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
41573 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 215.4274 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
53879 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
41660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
52138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
43029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
42813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
41104 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.089073 | 0.089073 | 34.2406 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
53606 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
43839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
52957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
53333 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
42920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
54152 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920
42351 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.081437 | 0.081437 | 1301.6122 | 17.3548 | 30.8283 | 0 | 15765
41993 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 206.0927 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
42197 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
52411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
59862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
43653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
44253 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.080414 | 0.080414 | 321.5869 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
42080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
45099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1628.3273 | 1643
51592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
59981 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
39930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
42784 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10442 | 0.10442 | 29.2075 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
42189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
43253 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10983 | 0.10983 | 198.3544 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
52684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
40937 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
40820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
40017 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
41091 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.065976 | 0.065976 | 1606.6354 | 21.4218 | 30.8283 | 0 | 15765
40350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
44913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
53230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
60017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
40060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
41190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
54049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
43833 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.083801 | 0.083801 | 308.5893 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
42413 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 199.2727 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
43624 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10032 | 0.10032 | 30.4009 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
42617 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
42771 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.08335 | 0.08335 | 1271.7493 | 16.9567 | 30.8283 | 0 | 15765
44493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
43340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
41610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
53776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
40929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
41153 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.094791 | 0.094791 | 229.8204 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
40480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
44600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
45093 | 0 | 1.3028 | 2633.5444 | 0 | 3431 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.11137 | 0.11137 | 232.1955 | 0 | 0.13559 | 0 | 3431
43457 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
42870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
43611 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.078728 | 0.078728 | 1346.4004 | 17.952 | 30.8283 | 0 | 15765
54322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 22468
44884 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090948 | 0.090948 | 33.5346 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
40437 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
44180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
42833 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 196.0177 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
41320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
42030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
60179 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
42609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
51045 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
44717 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 107.1953 | 1675
43760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
44871 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.068115 | 0.068115 | 1556.1964 | 20.7493 | 30.8283 | 0 | 15765
40770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
60012 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
43673 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10684 | 0.10684 | 203.894 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
41740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
51318 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
44464 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.093802 | 0.093802 | 32.5142 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
40054 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077089 | 0.077089 | 335.457 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 3600 | 454.9514
42450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
44297 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
51864 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
43449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
44933 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096904 | 0.096904 | 224.8095 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
40294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
44451 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.07135 | 0.07135 | 1485.6311 | 19.8084 | 30.8283 | 0 | 15765
43290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
59951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
41277 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
52137 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
39981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
44044 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.096968 | 0.096968 | 31.4528 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
43877 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
40474 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
44513 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.099946 | 0.099946 | 217.9685 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
52956 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
40714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
42160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
44031 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.074945 | 0.074945 | 1414.3704 | 18.8583 | 30.8283 | 0 | 15765
40401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
44130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
52410 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
44093 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | 210.7855 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
41241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
45137 | 0 | 14.7095 | 176.3487 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2594
41554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
51591 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
45291 | 0 | 56.9055 | 277.0381 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.10383 | 0.10383 | 1020.8552 | 13.6114 | 30.8283 | 0 | 15765
40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
43710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
45304 | 0 | 21.6408 | 1654.6517 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.12138 | 0.12138 | 25.1266 | 0 | 5.6437 | 0 | 35808
41314 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | 316.5763 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
41661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
52683 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
41697 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
45353 | 0 | 4.4109 | 940.4005 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 164.5575 | 0 | 1.1039 | 0 | 4148
44970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65699 | 3600 | 2365.157
41974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
42921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
60049 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
42580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
44289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
53229 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
40252 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.067883 | 0.067883 | 1561.5173 | 20.8202 | 0 | 0 | 15765
39934 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40098 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
60208 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.088366 | 0.088366 | 34.5143 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
54048 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
42081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
60250 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
41734 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.086254 | 0.086254 | 299.8115 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
40354 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40265 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090776 | 0.090776 | 33.5983 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
43420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
43234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
40314 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096459 | 0.096459 | 225.8472 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
53775 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
40672 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.065162 | 0.065162 | 1626.7159 | 21.6895 | 0 | 0 | 15765
41194 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
40518 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
43869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
53502 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
41614 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
41512 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.072742 | 0.072742 | 1457.2109 | 19.4295 | 0 | 0 | 15765
40734 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
42394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
44680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
42994 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.090378 | 0.090378 | 286.1303 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
54321 | 0 | 28.6335 | 784.6763 | 0 | 22468 | 0 | 516.5057 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 2.1685 | 0 | 22468
42874 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42957 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
40685 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.088366 | 0.088366 | 34.5143 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
41358 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
42034 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
41932 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.077593 | 0.077593 | 1366.103 | 18.2147 | 0 | 0 | 15765
41574 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 215.4274 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
41134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
44260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
45129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39841 | 3600 | 1434.2899
44601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
40774 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42154 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.089871 | 0.089871 | 287.7469 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
51338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
41778 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
42454 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43192 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.081978 | 0.081978 | 1293.0311 | 17.2404 | 0 | 0 | 15765
41525 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.095057 | 0.095057 | 32.0849 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
44181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
41994 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 206.0927 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
43840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
42814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
51884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
43294 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43038 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
43761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 641.4627 | 548
52157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
42352 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.081437 | 0.081437 | 1301.6122 | 17.3548 | 0 | 0 | 15765
42117 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
44554 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
43254 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10983 | 0.10983 | 198.3544 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
40894 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.075332 | 0.075332 | 343.2822 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
60042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
45100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 440.2997 | 1643
43654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
41945 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.099341 | 0.099341 | 30.7014 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
44134 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
52976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
40090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
42198 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
41092 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.065976 | 0.065976 | 1606.6354 | 21.4218 | 0 | 0 | 15765
43714 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
42414 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 199.2727 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
60018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
52430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
44914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
44974 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748
40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
42574 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.091673 | 0.091673 | 282.0882 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
42772 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.08335 | 0.08335 | 1271.7493 | 16.9567 | 0 | 0 | 15765
43205 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 29.5486 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
51611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
41154 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.094791 | 0.094791 | 229.8204 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
59861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
40938 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
44494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
39929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097188 | 3600 | 349.8753
52703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
40857 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
40510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
40481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
43612 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.078728 | 0.078728 | 1346.4004 | 17.952 | 0 | 0 | 15765
42834 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 196.0177 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
43414 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.087341 | 0.087341 | 296.0811 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
42618 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
53249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
42365 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10274 | 0.10274 | 29.6862 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
43674 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10684 | 0.10684 | 203.894 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
54068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
41321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
44872 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.068115 | 0.068115 | 1556.1964 | 20.7493 | 0 | 0 | 15765
43458 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
41350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5028 | 26.7988 | 1675
53795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
44934 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096904 | 0.096904 | 224.8095 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
44452 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.07135 | 0.07135 | 1485.6311 | 19.8084 | 0 | 0 | 15765
41741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
44674 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077372 | 0.077372 | 334.2298 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
41105 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.089073 | 0.089073 | 34.2406 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
53522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
44718 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
42537 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
44514 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.099946 | 0.099946 | 217.9685 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
60220 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
44032 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.074945 | 0.074945 | 1414.3704 | 18.8583 | 0 | 0 | 15765
43001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
54341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 995.8621 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 43320
41770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
40280 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.090966 | 0.090966 | 33.528 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
44254 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.080414 | 0.080414 | 321.5869 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
44298 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
45292 | 0 | 0 | 0 | 5175.5576 | 10589.4424 | 4759.4424 | 55 | 3367.53 | 0.10383 | 0.10383 | 1020.8552 | 13.6114 | 0 | 0 | 15765
42785 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10442 | 0.10442 | 29.2075 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
60189 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
44094 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | 210.7855 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
42161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
40700 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
51060 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
60175 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.065162 | 0.065162 | 1626.7159 | 21.6895 | 0 | 0 | 12803.7422
43030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
43878 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
43834 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.083801 | 0.083801 | 308.5894 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
45354 | 0 | 19.1445 | 216.6682 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 164.5575 | 0 | 4.7913 | 0 | 4148
51333 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
43377 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
41540 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.095344 | 0.095344 | 31.9885 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
40250 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.067883 | 0.067883 | 1561.5173 | 20.8202 | 0 | 0 | 12803.7422
43625 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.10032 | 0.10032 | 30.4009 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
51879 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
60251 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
41960 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.099658 | 0.099658 | 30.6038 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
45138 | 0 | 58.838 | 44.0872 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 0 | 2594
42581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
40315 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096459 | 0.096459 | 225.8472 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40670 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.065162 | 0.065162 | 1626.7159 | 21.6895 | 0 | 0 | 12803.7422
42190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
52152 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
45094 | 0 | 4.8181 | 712.1104 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.11137 | 0.11137 | 232.1955 | 0 | 0.50144 | 0 | 3431.0002
43220 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10355 | 0.10355 | 29.4547 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
44885 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.090948 | 0.090948 | 33.5346 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
40099 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
43421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
52971 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
40735 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
41510 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.072742 | 0.072742 | 1457.2109 | 19.4295 | 0 | 0 | 12803.7422
44637 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
42380 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10307 | 0.10307 | 29.5912 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
40519 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
52425 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
41575 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 215.4274 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
60013 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
44681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
41359 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
41930 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.077593 | 0.077593 | 1366.103 | 18.2147 | 0 | 0 | 12803.7422
40055 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077089 | 0.077089 | 335.457 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
44465 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.093802 | 0.093802 | 32.5142 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
51606 | 0 | 0.9954 | 3600 | 0 | 3583.4521 | 0 | 82.3782 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3583.4521
41120 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.089366 | 0.089366 | 34.1281 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
41779 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
41995 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 206.0927 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
44261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
43039 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
42800 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10477 | 0.10477 | 29.1091 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
43190 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.081978 | 0.081978 | 1293.0311 | 17.2404 | 0 | 0 | 12803.7422
42610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
44217 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
43255 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10983 | 0.10983 | 198.3544 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40475 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
42199 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
44045 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.096968 | 0.096968 | 31.4528 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
43841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
40939 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
42350 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.081437 | 0.081437 | 1301.6122 | 17.3548 | 0 | 0 | 12803.7422
43640 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 30.2827 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
42415 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 199.2727 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
42619 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
45101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 110.0749 | 1643
41315 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | 316.5763 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
43450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
43459 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
45305 | 0 | 86.5632 | 413.6629 | 0 | 35808 | 0 | 11740.7129 | 0 | 0.12138 | 0.12138 | 25.1266 | 0 | 22.5747 | 0 | 35808
44900 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.091336 | 0.091336 | 33.3922 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
41090 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.065976 | 0.065976 | 1606.6354 | 21.4218 | 0 | 0 | 12803.7422
41155 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.094791 | 0.094791 | 229.8204 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
44719 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
43797 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
60019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44299 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
44480 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.094202 | 0.094202 | 32.376 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
42835 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 196.0177 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
42770 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.08335 | 0.08335 | 1271.7493 | 16.9567 | 0 | 0 | 12803.7422
41735 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.086254 | 0.086254 | 299.8115 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
40062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
43879 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
60204 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.088601 | 0.088601 | 34.4227 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
43675 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10684 | 0.10684 | 203.894 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
44060 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.097406 | 0.097406 | 31.3111 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
45139 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594
40261 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.091014 | 0.091014 | 33.5101 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
43610 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.078728 | 0.078728 | 1346.4004 | 17.952 | 0 | 0 | 12803.7422
42995 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.090378 | 0.090378 | 286.1303 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
40117 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
45320 | 0 | 1.3716 | 1108.9171 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | 24.5567 | 0 | 0.36941 | 0 | 1521
44935 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096904 | 0.096904 | 224.8095 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40537 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
44290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
40681 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.088601 | 0.088601 | 34.4227 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44870 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.068115 | 0.068115 | 1556.1964 | 20.7493 | 0 | 0 | 12803.7422
45057 | 0 | 5.6575 | 640.9189 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 1.5511 | 0 | 3626
41377 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
60221 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
44515 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.099946 | 0.099946 | 217.9685 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
42155 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.089871 | 0.089871 | 287.7469 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
41797 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
41742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
40281 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.090966 | 0.090966 | 33.528 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
44450 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.07135 | 0.07135 | 1485.6311 | 19.8084 | 0 | 0 | 12803.7422
41521 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.095417 | 0.095417 | 31.964 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
43870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
43057 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
44095 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | 210.7855 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40701 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.088554 | 0.088554 | 34.4413 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
43002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
42217 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
44030 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.074945 | 0.074945 | 1414.3704 | 18.8583 | 0 | 0 | 12803.7422
40895 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.075332 | 0.075332 | 343.2822 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
41941 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.099739 | 0.099739 | 30.5789 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
59972 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
45355 | 0 | 76.5779 | 54.1671 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 164.5575 | 0 | 19.1653 | 0 | 4148
40957 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
41541 | 0 | 5.0725 | 299.8511 | 0 | 1521 | 0 | 498.7049 | 0 | 0.095344 | 0.095344 | 31.9885 | 0 | 1.3662 | 0 | 1521
42162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
42637 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
45130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 3600 | 5304.3271
45290 | 0 | 3.5566 | 3600 | 4203.3936 | 8600.3486 | 2770.3486 | 55 | 1960.1523 | 0.10383 | 0.10383 | 1020.8552 | 13.6114 | 0 | 0 | 12803.7422
60252 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
40006 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
43201 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.10363 | 0.10363 | 29.4308 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
42575 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.091673 | 0.091673 | 282.0882 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
43477 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
40316 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096459 | 0.096459 | 225.8472 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44737 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
60177 | 0 | 7.5501 | 3310.5439 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00057235 | 0.00057235 | 0 | 3600 | 0.87361 | 0 | 24995
40736 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
40253 | 0 | 7.5501 | 3310.5439 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00066667 | 0.00066667 | 0 | 3600 | 0.87361 | 0 | 24995
42582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44317 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
43415 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.087341 | 0.087341 | 296.0811 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
60043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
42361 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.10315 | 0.10315 | 29.567 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41576 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 215.4274 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
43897 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
40091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
40673 | 0 | 7.5501 | 3310.5439 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00057235 | 0.00057235 | 0 | 3600 | 0.87361 | 0 | 24995
43422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
45157 | 0 | 0 | 0 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021
41101 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.089441 | 0.089441 | 34.0995 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41996 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 206.0927 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
41513 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.0023454 | 0.0023454 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
44675 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077372 | 0.077372 | 334.2298 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
40426 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
44682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
60060 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
40112 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
40511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
43256 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10983 | 0.10983 | 198.3544 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
42781 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.10487 | 0.10487 | 29.0841 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41933 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.0083215 | 0.0083215 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
44262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
44255 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.080414 | 0.080414 | 321.5869 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
40532 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
42416 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 199.2727 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
43193 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.013784 | 0.013784 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
43621 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.10081 | 0.10081 | 30.2527 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
43842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
43835 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.083801 | 0.083801 | 308.5894 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
41372 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
41156 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.094791 | 0.094791 | 229.8204 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
45102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 27.5187 | 1643
42353 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.013102 | 0.013102 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
41266 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
44881 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.091435 | 0.091435 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
41792 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
41771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
42836 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 196.0177 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
45095 | 0 | 19.2723 | 178.0276 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.11137 | 0.11137 | 232.1955 | 0 | 2.0058 | 0 | 3431.0002
60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
41093 | 0 | 7.5501 | 3310.5439 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00058803 | 0.00058803 | 0 | 3600 | 0.87361 | 0 | 24995
40040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
44461 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.094305 | 0.094305 | 32.3409 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
43052 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
43676 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10684 | 0.10684 | 203.894 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
42773 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.015418 | 0.015418 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
43031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
40460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
60014 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
42212 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
44936 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096904 | 0.096904 | 224.8095 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
43613 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.0094598 | 0.0094598 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
44041 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.097518 | 0.097518 | 31.2752 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
40056 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077089 | 0.077089 | 335.457 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
41686 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
44873 | 0 | 7.5501 | 3310.5439 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00065178 | 0.00065178 | 0 | 3600 | 0.87361 | 0 | 24995
40952 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
45301 | 0 | 0.21641 | 3600 | 0 | 779.0691 | 0 | 255.4409 | 0 | 0.12492 | 0.12492 | 24.4152 | 0 | 0 | 0 | 779.0691
44516 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.099946 | 0.099946 | 217.9685 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
40476 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.07453 | 0.07453 | 346.9762 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
44453 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.00012861 | 0.00012861 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
42632 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
44096 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | 210.7855 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
51054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
42980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
40931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
51327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
45356 | 0 | 306.3116 | 13.5418 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 164.5575 | 0 | 76.6611 | 0 | 4148
42140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
41316 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | 316.5763 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
44033 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.0045064 | 0.0045064 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
43472 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
51873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
40317 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096459 | 0.096459 | 225.8472 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
52146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 3600 | 587.0121
44732 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
45293 | 0 | 3.5849 | 3600 | 0 | 12905.8193 | 0 | 71 | 0 | 0.032792 | 0.032792 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 12905.8193
41736 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.086254 | 0.086254 | 299.8115 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
42946 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
42611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
52965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
40737 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.093902 | 0.093902 | 231.9978 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
60178 | 0 | 120.8019 | 206.909 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00057235 | 0.00057235 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
44312 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
52419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
40254 | 0 | 120.8019 | 206.909 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00066667 | 0.00066667 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
41577 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10112 | 0.10112 | 215.4274 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
42996 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.090378 | 0.090378 | 286.1303 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
43451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
43892 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
41997 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 206.0927 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
40674 | 0 | 120.8019 | 206.909 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.00057235 | 0.00057235 | 0 | 3600 | 13.9778 | 0 | 24995
53238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
43257 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10983 | 0.10983 | 198.3544 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
42156 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.089871 | 0.089871 | 287.7469 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
45152 | 0 | 0.8429 | 3600 | 3034.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.4263
54057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
41514 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0023454 | 0.0023454 | 1939.9893 | 1660.0107 | 13.9778 | 0 | 24995
44711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
53784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
42417 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10932 | 0.10932 | 199.2727 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
42106 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
60061 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
41934 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.0083215 | 0.0083215 | 3132.1382 | 467.8617 | 13.9778 | 0 | 24995
53511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
41157 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.094791 | 0.094791 | 229.8204 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
40113 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
40896 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.075332 | 0.075332 | 343.2822 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
54330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 4452
42837 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 196.0177 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
43194 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.013784 | 0.013784 | 3317.5447 | 282.4553 | 13.9778 | 0 | 24995
44291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
60181 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
40533 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
51050 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
43677 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10684 | 0.10684 | 203.894 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
42576 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.091673 | 0.091673 | 282.0882 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
42354 | 0 | 57.3592 | 435.7627 | 0 | 24995 | 4263 | 71 | 1094.9486 | 0.013102 | 0.013102 | 3302.8513 | 297.1486 | 13.9778 | 0 | 24995
51323 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
41373 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
44937 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.096904 | 0.096904 | 224.8095 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
43871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
40846 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
51869 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
44517 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.099946 | 0.099946 | 217.9685 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
41793 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
43416 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.087341 | 0.087341 | 296.0811 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
52142 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
44097 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | 210.7855 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
45131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 2607.8708 | 15370
52961 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
43053 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
45357 | 0 | 1205.7208 | 3.4403 | 1019.8541 | 3128.146 | 0 | 143.5917 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 164.5575 | 0 | 301.7577 | 0 | 4148
44676 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.077372 | 0.077372 | 334.2298 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
52415 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
42213 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
60262 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.093809 | 0.093809 | 232.2272 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
51596 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
40329 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.096365 | 0.096365 | 226.0679 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
42526 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
44256 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.080414 | 0.080414 | 321.5869 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
40953 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
52688 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
40092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
40749 | 0 | 3.0619 | 3600 | 0 | 11022.7383 | 0 | 505.9783 | 0 | 0.093809 | 0.093809 | 232.2272 | 0 | 0 | 0 | 11022.7383
53234 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
42633 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
43836 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.083801 | 0.083801 | 308.5894 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
40512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
54053 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
43473 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
43366 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
41352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
53780 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
45096 | 0 | 77.0892 | 44.5069 | 0 | 3431.0002 | 0 | 132.6759 | 0 | 0.11137 | 0.11137 | 232.1955 | 0 | 8.0231 | 0 | 3431.0002
44733 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
53507 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
44313 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
54326 | 0 | 0.53137 | 3600 | 0 | 1912.9346 | 0 | 43.9755 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1912.9346
50853 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
60182 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
43893 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
43032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
40069 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
51051 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
44626 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
40489 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
45153 | 0 | 5.698 | 1583.1932 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 9021
42192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
51324 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
41329 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
51870 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
41749 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
60062 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
52143 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
40114 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
43009 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
52962 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
44206 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
42169 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
40534 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
40909 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
52416 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
42612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
41374 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
51597 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
42589 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
43452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
52689 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
41794 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
43429 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
43786 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
44712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
44689 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
53235 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
43054 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
44269 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
54054 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
42214 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
43849 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
44292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
53781 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
45109 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295
53508 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
40954 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
43872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
45046 | 0 | 20.9227 | 173.3044 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 5.7362 | 0 | 3626
60021 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
54327 | 0 | 3.5921 | 1239.3982 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 0.7606 | 0 | 4452
42634 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
40065 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
45132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5748 | 651.9677 | 15370
60183 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
51052 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
40485 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
43474 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
41325 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
51325 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
59973 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
44734 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
50855 | 15370 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17964
51871 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
60170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
40007 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075659 | 0.075659 | 1367.1881 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
41745 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
40244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
44314 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
52144 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
43005 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
40664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
52963 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
43894 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
42165 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
52417 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
41924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
45154 | 0 | 21.0724 | 428.0954 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1338 | 0 | 9021
43184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
51598 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
40905 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
40427 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
42344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
52690 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
42585 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
41084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
53236 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
42764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
43425 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
54055 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
43604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
53782 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
41267 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075997 | 0.075997 | 1361.1118 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
44685 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
44864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
53509 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
44265 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
54328 | 0 | 13.2843 | 335.1332 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 5.4327e-09 | 5.4327e-09 | 3600 | 0 | 2.8129 | 0 | 4452
44024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
43845 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
60184 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
45284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14938 | 3600 | 537.7645
51053 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.8493e-10 | 1.8493e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
41687 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
45105 | 0 | 4.7595 | 902.4069 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4295
60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51326 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.2381e-10 | 1.2381e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
40245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51872 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 3.5282e-10 | 3.5282e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
40665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
60022 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
40066 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
41505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52145 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 6.7053e-10 | 6.7053e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
41925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52964 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.1737e-09 | 1.1737e-09 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
42947 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076061 | 0.076061 | 1359.9617 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
40486 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
43185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52418 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.0958e-09 | 1.0958e-09 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
42345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
51599 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3293e-10 | 1.3293e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
41326 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
41085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
52691 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.3793e-09 | 1.3793e-09 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
42765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
41746 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
43605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
53237 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 7.5282e-10 | 7.5282e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
44865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 3600 | 3635.2881
43006 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
42107 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076069 | 0.076069 | 1359.8192 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
54056 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 1.7426e-10 | 1.7426e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
42166 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
53783 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 2.7563e-10 | 2.7563e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
40906 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
53510 | 0 | 53.1371 | 83.7833 | 0 | 4452 | 0 | 102.3448 | 0 | 4.4541e-10 | 4.4541e-10 | 3600 | 0 | 11.2515 | 0 | 4452
42586 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
40847 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076101 | 0.076101 | 1359.252 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
43426 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
44686 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
44266 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
42527 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076132 | 0.076132 | 1358.6887 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
43846 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
45106 | 0 | 17.6017 | 244.0108 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 4295
60023 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
40067 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
43367 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076325 | 0.076325 | 1355.2549 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
40487 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
41327 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
44627 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
41747 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
43007 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
42167 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
44207 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.07646 | 0.07646 | 1352.8638 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
40907 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
42587 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
43427 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
43787 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.076556 | 0.076556 | 1351.1736 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
44687 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
44267 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
45047 | 0 | 83.6909 | 43.3261 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.083875 | 0.083875 | 1233.2664 | 0 | 22.9449 | 0 | 3626
43847 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
45107 | 0 | 70.4067 | 61.0027 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9262 | 0 | 4295
60020 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
40064 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
59968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40484 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
40421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
41324 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
41744 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
41681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
43004 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
42941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42164 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40904 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
40841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42584 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
43361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
43424 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
44621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
44684 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
44201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
44264 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
43781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
43844 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
45041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
45104 | 0 | 0.70407 | 3600 | 2534.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.6418
40003 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
60024 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
40068 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
40423 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
40488 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
41328 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
41263 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
41748 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
41683 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
43008 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
42168 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
42943 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
40908 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
42103 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
42588 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
43428 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
40843 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
44688 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
42523 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
44268 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
43363 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
43848 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
44623 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
45108 | 0 | 281.6269 | 15.2507 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7048 | 0 | 4295
40075 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
44203 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
40495 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
41335 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337
43783 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
45043 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975
59965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
41258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
41678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
42938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
42098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
42518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
43358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
44618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
44198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
43778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
45038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 3600 | 826.0165
59966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
39999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
40419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
41259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
41679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
42939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
42099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
40839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
44619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
44199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
43779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1273.3102 | 1975
59967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
40420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
41260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
41680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
42940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
42520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
43360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
44620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
43780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
45040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 344.303 | 1975.0001
59978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
41273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
41693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
40853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
42533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
43373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
44633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
44213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
43793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
45053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9449 | 86.0758 | 1975.0001
59969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
40002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
40422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
41262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
41682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
42942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
40842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
42522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
43362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
44622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
44202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
43782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
45042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7796 | 21.5189 | 1975.0001
50850 | 1975 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 0 | 0 | 5601
50849 | 1975 | 0 | 0 | 210.7422 | 3415.2578 | 0 | 33.0168 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 1367.0281 | 0 | 0 | 0 | 5601
50909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
52547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 1.97e-18 | 1.97e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
53366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 7.3081e-18 | 7.3081e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
54185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 180 | 0 | 6.7746e-15 | 6.7746e-15 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 9360
59918 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
50905 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 6.6234e-19 | 6.6234e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
51178 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 2.2136e-19 | 2.2136e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
51724 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 3.8668e-18 | 3.8668e-18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
51997 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 2.234e-17 | 2.234e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
52816 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 1.0308e-16 | 1.0308e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
52270 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 8.5464e-17 | 8.5464e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
51451 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 2.6881e-19 | 2.6881e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
52543 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 1.6021e-16 | 1.6021e-16 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
53089 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 3.0648e-17 | 3.0648e-17 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543
53908 | 0 | 1.6193 | 3600 | 0 | 5829.6543 | 0 | 112.1087 | 0 | 5.6311e-19 | 5.6311e-19 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 5829.6543